※ 본 과업설명서의 내용은 참고자료이며 당선자 선정과는 무관함

국립중앙의료원 신축·이전 및 중앙감염병병원 건립 설계용역 과업설명서

Ⅰ. 총칙

1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 『국립중앙의료원 신축·이전 및 중앙감염병병원 건립 설계용역』이라 한다.

2. 과업의 목적

국립중앙병원, 중앙외상센터 및 중앙감염병병원을 다음과 같은 목적으로, 미공병단 부지로 이전 및 신축하여 의료전달체계의 핵심 선도의료기관을 건립한다.

공공의료 네트워크를 선도하는 핵심역량 확대
공공보건의료체계의 중심 기관으로서, 의료전달체계 내에 있는 기관의 연계, 조정, 선도 등 총괄적 지휘와 역할을 강화한다.

필수의료 서비스 제공으로 공공의료체계 강화
민간의료체계 밖에 있는 미충족 의료수요에 선제적으로 대응하고, 의료안전망의 공적 기능과, 재난이나 감염병 등 위기상황 시 국가재난대응병원으로의 역할을 수행한다.

융복합적 종합 의료·연구·정책기관으로서의 기능수행
임상진료 이외에, 공공보건의료정책, 임상연구, 교육 및 훈련 기능을 복합적으로 수행하고 상호 시너지를 통해 의료체계를 선도하는 종합기관을 건립한다.

감염병에 선제적으로 대응하는 시스템 구축
중앙감염병병원의 설립을 통해, 메르스, 코로나19 등 신종감염병에 대한 진료를 전담하고, 전문 인력과 시설 확보로 국가적 감염병 대응능력을 강화한다.

3. 과업의 개요

3.1 대지 위치

서울특별시 중구 방산동 70번지 일대

3.2 과업의 범위

설계범위 : 계획, 중간, 실시설계

가. 대지면적 : 42,276.70㎡

※ 계획안 작성은 제공하는 지적도(CAD)를 기준으로 하며 대지면적은 42,276,70㎡을 적용한다.

(향후 측량 결과에 따라 일부 조정될 수 있음)

나. 건축규모

❙표 1-01 시설규모 개요(안)

구 분	국립중앙병원	중앙외상센터	중앙감염병병원	비 고
시설용도	의료시설(종합병원)		의료시설(전문병원)
연면적	94,763㎡	10,455㎡	79,592㎡
예정공사비	금 274,168백만원	금 23,871백만원	금 272,062백만원	제경비, 부가세 포함

※ 경성소학교(1880㎡)는 본 사업에서 제외

※ 사업규모(대지면적, 연면적, 공사비, 설계용역비, 병상수 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음.

건폐율/용적률 : 법정 건폐율/용적률 이하

층수 : 지구단위계획 최고 높이를 고려하여 설계자가 자유롭게 제시가능

전체연면적 : 설계에 따라 조정(국립중앙병원 및 중앙외산센터 ±3%, 중앙감염병병원 ±5% 범위 내) 될 수 있음

주차대수 : 법정 주차대수 이하 (경성소학교 관련 주차대수 및 주차상한제 지역 고려)

설계 용역비 : 금 27,238,000,000원(각종 인증료 및 부가세 포함)

※ 계획·중간·실시설계, 각종 인증(녹색건축인증, 에너지효율등급인증, 제로에너지건축물인증, B/F인증) 및 설계손해배상공제보험료 포함

가. 본 사업은 총사업비 관리 대상으로 총사업비 조정 협의 시 관련 자료를 검토 및 작성함.

나. 제시된 예산액은 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리 등 모든 제반사항에 대한 총공사비며, 또한 각종(전기/가스/수도)인입비용을 조사하여 시설분담금으로 시설비에 포함하여야 한다.(단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

다. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따라 예정가격 이하 범위 안에서 계약 금액이 조정될 수 있음

라. 당선 발표 후 30일 이내 계약체결이 완료되지 않을 경우 수의계약권 포기로 간주할 수 있음 (공휴일 포함)

마. 에너지 절약계획서 수수료, 건축물 에너지효율등급 예비인증 수수료, 제로에너지 수수료, 녹색건축물 인증, 장애물 없는 생활환경 예비인증 수수료 등 인증기관에 납부하는 각종 수수료를 포함하며, 과업설명서의 표기사항 이외의 인증/수수료에 대해서는 발주기관과 협의함.

바. 과업범위의 변경 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않는다. (용역계약일반조건 등 참조)

3.3 과업기간

: 착수일로부터 32개월(공휴일 포함, 추진일정에 따라 변경될 수 있음)

3.4 공사계획

공사발주 예정시기 : 2025년 7월

공사 예정기간 : 2025년 7월~2028년 (일부공정은 Fast Track 적용 예정)

공사 발주방법 : 일반경쟁입찰

※ 추진일정에 따라 변경될 수 있음

3.5 위치도 및 사업부지 현황

지하철 2,4,5호선 동대문역사문화공원역 인근

지적도	항공사진

4. 국립중앙의료원의 기능과 역할

4.1 미션

더 건강한 미래, 함께

Healthier together, Healthier tomorrow

4.2 비전

사람․지역․미래를 잇는 국립중앙의료원

국민모두의 건강을 함께 꿈꾸고, 내일의 변화를 위해 한발 앞서 움직입니다.

4.3 핵심가치

국가중앙병원으로, 국가가 책임지는 필수의료 부문을 총괄합니다.

공공보건의료체계의 중추로써, 지역과 계층을 넘어 의료불평등을 해소합니다.

공공의료 교육병원으로, 공공보건의료에 꼭 필요한 의료인을 양성합니다.

보건의료문화 혁신센터로써, 사람 중심 의료서비스 혁신을 이끌어 갑니다.

국가 표준 공공병원으로, 전국의 공공병원에 모범과 기준을 제시합니다.

4.4 주요 기능 및 역할

국가보건체계 중심기관으로서 총괄 · 조정

공공보건의료체계의 총괄 및 중심 기관으로서 체계 내 기관의 연계, 조정, 선도 등 총괄 지휘

국가주도 공공보건의료공급체계 수평적 연계의 중심, 수직적 체계의 정점으로 체계로서의 효율성을 높이고 강화하기 위한 조정 연계의 중심

국가 공공보건의료 정책의 개발 · 지원

국가 공공보건의료정책의 연구, 기획, 실행을 포괄하는 정책 지원 기능

기초 정책이론과 근거 연구, 사업개발, 지침 개발, 모니터링, 평가, 환류 등

질병별 정보체계 수립과 구축 관리, 정책적 시범사업의 수행

국가 의료안전망 기능

응급, 외상, 화상, 소아중환자, 희귀난치성 질환, 모자보건의료 등 민간의료체계의 공급이 충분하지 않고 생명과 건강에 대한 즉각적 영향으로 체계적 공급이 필요한 분야에 대한 보건의료서비스 공급

대규모 응급 및 재난 구호와 서비스 제공, 재난대응체계의 관리

의료취약계층에 대한 진료

미충족 의료수요에 대한 선제적 대응

저출산 및 고령화로 인한 의료비 증가 등 향후 한국 보건의료의 주요 문제점에 선도적으로 대응

질병 구조와 인구집단의 변화 등으로 예측되는 미충족 수요에 대해 서비스체계를 구비하고 통합적으로 제공

공공보건의료 연구

공공의료정책의 이론, 실행 근거, 지식을 생산하고 공공보건의료정책의 기획 및 실행 기능, 질환등록체계, 진료 기능과 연계

희귀난치성 질환 연구, 임상시험 등 의과학적 연구 활동을 수행

공공보건의료인력 양성 ·육성

공공의과대학의 임상교육과 전공의 수련 과정의 운영, 공공보건의료 수행에 필요한 의료진 외 다양한 직종을 포괄하는 인력 교육과 훈련

전국 공공의료기관 의료인력의 체계적인 관리

5. 일반사항

5.1 착수신고서

설계자는 계약일로부터 7일 이내에 다음 제반 서류를 제출하여야 한다.

착수보고서

ㆍ 사업 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

ㆍ 설계용역 예정공정표

ㆍ 용역비 내역서

분야별 참여기술자 및 장비투입 계획서

내국 기술자인 경우 기술자 자격수첩 사본 및 한국건설기술인협회 경력증명서

외국 기술자인 경우 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력 확인 가능 서류

보안각서

설계자는 건설기술진흥법 제18조에 따라 건설기술용역 실적관리시스템에 해당 용역의 정보를 입력한다. 그리고 동법 시행규칙 제27조 (별지 28호 서식)에 의거 설계 등 용역업자의 현황통보 및 관리를 위한 자료(전산파일)을 발주기관에 제출한다.

기타 계약담당자 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항을 제출한다.

5.2 과업수행계획서

설계자는 착수일로부터 15일 이내에 아래 내용이 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여야 하며, 발주기관은 제출된 내용이 미흡하거나 변경요인이 있을 시 설계자에게 수정을 요구할 수 있다. (과업수행계획서는 본 용역 계약 서류의 일부로 간주되며 계약서와 동일한 효력을 갖는다. 공동 수급일 경우 공동발주기관 상호간 과업분할협의서 첨부)

세부공정계획서

과업의 단계별 성과품 제출 계획서

책임기술자 명단(붙임1), 참여기술자 조직표 및 인력(장비) 투입계획서

참여기술자 참여과업내용 및 참여 예상기간

참여기술자의 경력사항 확인서

참여기술자의 보안대책 및 보안각서

각 관련 주체(건축, 토목, 조경, 기계, 소방, 전기, 통신, 색채 등)간의 업무 범위와 책임 한계

설계품질 보증계획(품질ˑ안전관리 흐름도, 점검시기ˑ횟수ˑ방안)

목표예산을 고려한 설계운용계획(Design to Cost)

ㆍ 설계자는 발주기관의 총사업비를 벗어나는 과도한 공사비 증액, 부실설계, 공사 도중 설계변경에 의한 공사비 증액이 발생하지 않도록 설계 초기 단계부터 예측 가능한 설계를 하기 위해서 전문 분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조체계 구축방안을 제출하여야 한다.

ㆍ 설계자는 발주기관이 진행하는 설계의 경제성 검토와 CM의 VE관련 업무의 지원체계와 그 결과에 대한 조치수행계획을 제출하여야 한다.

ㆍ 부실설계 또는 과도한 공사비 증액을 예방하기 위하여 “건설기술 진흥법 제34조(건설기술용역업자의 손해배상 및 하자보증)” 및 “설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령(국토교통부고시 제2019-997호)” 또는 “건축사법 제20조(업무상의 성실 의무 등)”에 따라 용역손해배상 보험가입을 해야 하고 최종 용역보고서에 해당 증권을 수록한다.

설계자 자격

ㆍ 설계자는 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소 등록을 필 한 자로서 기타 관계법령에 결격사유가 없어야 한다.

ㆍ 전기분야 설계는 전력기술관리법 제11조에 의한 유자격자가 설계하여야 한다.

ㆍ 정보통신분야 설계는 정보통신공사업법에 의한 설계유자격자가 설계하여야 한다.

ㆍ 소방분야는 소방시설공사업법에 의한 전문소방시설설계업 등록자가 설계하여야 한다.

ㆍ 상기 항목의 등록된 유자격을 설계공모 당선자가 모두 보유하고 있지 않을 경우에는 해당 자격을 보유한 자와 공동도급(분담이행방식)하여야 하며, 이 경우 공동수급업체의 대표자는 설계공모 당선자가 되어야 하고, 기타 계약에 관한 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의한다.

ㆍ 건축구조분야에 대해서는 엔지니어링 사업자로 등록한자 또는 기술사법 제6조에 따라 건축구조기술사사무소를 개설한 자가 설계에 참여해야 한다.

ㆍ 설비분야는 엔지니어링산업 진흥법 제21조 규정에 의하여 설비부문의 설비분야를 엔지니어링사업자로 신고한 업체 또는 기술사법 제6조에 따라 기계분야의 공조냉동기계 또는 건설분야의 건축기계설비 기술사사무소를 개설한 자가 설계에 참여해야 한다.

ㆍ 토목분야 기초지반의 지내력 산정과 지하층 공사를 위한 굴착 및 흙막이 가시설 공사의 설계에 대해서는 토질 및 기초기술사가 설계에 참여해야 한다.

ㆍ 조경분야는 엔지니어링 사업자로 등록한 자 또는 기술사법 제6조에 따라 조경기술사사무소를 개설한 자가 설계에 참여해야 한다.

5.3 업무협의 및 공정보고

설계자는 계약 후 7일 이내 착수신고서 제출 시 발주기관과 1차 업무협의를 한다.

2차 업무협의는 과업수행계획서 제출 시 진행하고, 이후 계획설계, 중간설계, 실시설계 단계에 따른 절차 등 업무협의를 하여야 한다. 또한, 다음과 같은 경우에도 반드시 업무협의를 한다.

조사 및 자료 수집 완료 또는 공법 결정 시

중간설계 완료 시

실시설계 완료 시(건설공사 중점관리 체크리스트, 유지관리 계획 포함)

건축관련 심의 시

공정보고 시(필요 시)

최종 납품 시

상기 협의를 포함하여 과업수행기간 동안 발주기관과 설계자는 월 1회 이상의 업무 협의를 갖는다.

설계자는 과업수행계획서의 예정공정표를 기준으로 하여 공정 보고서(월간보고, 주간보고, 수시보고 포함)를 작성하여 발주기관에 보고한다.

5.4 관련 기관 인·허가 및 협조

설계자는 본 과업과 관련하여 관련 기관의 건축협의에 필요한 서류를 작성하여 제출한다. 서류작성 시 에너지효율등급, 녹색건축인증, 장애물 없는 생활 환경(B/F)인증 등을 획득하도록 설계하되 설계 준공 전 발주기관과 협의 완료 후 유관 기관과 협의하여야 한다(녹색건축물 조성 건설기술심의 가이드라인). 또한, 인증에 관한 사항은 설계도면에 반영하고 설계 설명서에 수록하도록 한다.

설계자는 본 과업수행 중 구조물 계획 및 설계 시에는 관련 부서 및 발주 기관과 협의하여야 한다.

설계자는 과업수행 전 부지 내·외 지하지장물의 매설여부(도시가스관, 상·하수도관, 매장 문화재, 기타) 및 도시가스의 공급가능 여부, 전기·전화 공급지점 등을 설계자의 책임 하에 관련기관(또는 관련 부서)과 협의한 후 설계에 반영하여야 하며, 협의한 결과를 발주기관에 보고하여야 한다.

설계자는 발주기관과 사업계획 부서의 설계안 검토의견을 적극 반영하여야 한다.

인·허가나 협의 승인 시에 필요로 하는 제반 비용 및 관련 수수료는 용역비에 포함된다.

본 과업의 교통영향평가 등 각종 영향평가, 도시계획시설결정(변경)을 실시할 경우 설계자는 각종 용역업체와 협의하여 발주기관 업무에 적극 협조하여야 한다.

5.5 설계 검토 및 기술 심의 등

본 과업수행 기간 중 발주기관은 설계자문위원회를 구성하여 다음과 같이 4회에 걸쳐 설계사항에 대한 검토 및 자문을 할 경우 설계자는 자문에 필요한 자료 준비 및 협조를 하여야 한다.

용역착수 및 과업수행계획 제출 시

1차 자문회의(계획설계 시) : 계획설계 사항 (공정20%)

2차 자문회의(중간설계 시) : 중간설계 사항 (공정50%)

3차 자문회의(성과품 작성 시) : 구조 등 각종 계산의 적정여부 관련 법규 및 시방서 내용 부합여부 (공정90%)

건축물 외관 디자인 등에 대해서는 『디자인 서울 가이드라인』, 『서울특별시 도시디자인 조례』에서 정한 규정을 준수하여야 한다.

설계자는 필요시 Total Design 자문, 서울시 경관심의, 도시공원위원회 심의 등을 받아야 하고 이에 대한 심의 자료를 준비하여 제출하여야 하며, 심의 결과에 대해서는 검토 후 반영 여부를 발주기관에 통보하고 승인을 받도록 한다.

설계자문위원회의 자문사항에 대해서는 검토 후 설계에 반영 여부를 발주기관에 통보하고 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

설계자는 발주기관과 사전 협의 후 건축심의 등을 위한 서류 작성 및 심의를 위한 업무를 수행하며, 심의사항은 설계에 반영하여야 한다.

대상지에 인접하여 시설물 등이 위치함에 따라 기존 및 주변 시설물에 미치는 영향을 최소화하고 안전하고 최적의 굴착공사가 되도록 설계하여야 하며, 관계 기관의 심의 요청 및 결과에 대하여 승인을 받아야 한다.

5.6 설계에 사용하는 재료

공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업표준(K.S), 각종 표준 시방서 규정에 적합한 것으로 경제성(LCC 고려), 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성, 친환경 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영하며, 이를 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대하여는 “발주기관”의 승인을 받되, 설계서에 KS, 표준 시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용하도록 공사 시방서 및 설계도면에 명시한다. (단, 외국산 자재를 사용 시에는 선정 사유 및 근거 자료를 제시하고 사후관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요 자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주기관과 협의 후 채택한다)

설계자가 특정 제품(공법, 기술)을 사용하고자 할 때는 그 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리 상 문제점 등을 종합적으로 검토한 후 자문회의 또는 기술심의 시 공개하여 적정한 것으로 판단되는 때에만 실제에 반영하도록 하고, 그 보고서를 작성하여 발주기관에 제출한다.

정부기관(국토교통부, 산업통상자원부 등)에서 인정한 신기술, 신공법 및 고효율 인증제품 중 본 과업 특성에 맞는 것을 적극 검토하여 적용한다,

에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자·공급자 등의 책무) 및 산업통상자원부 고시, 고효율 에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정에 따른 고효율 기자재를 우선 사용한다.

건축물에 사용하는 자재는 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 및 「녹색제품 구매지침」(환경부)에 의하여 친환경인증자재(환경마크 인증제품)를 사용하도록 하고 설계서에 친환경 인증자재임을 표기한다.

건축물에 사용되거나 부지에 매설되는 제품은 인체에 유해한 물질(예:석면 등)이 함유된 자재의 사용은 아니 되며, 가능한 친환경 자재의 사용을 고려한다.

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률에 따라 적용 여부를 검토하고 적용 시에는 사용되는 재료를 구분하여 추후 관계 법령에 따라 중소기업청과 협의대상 목록을 작성한다.

공사내역서 작성 시 중소기업제품 공공구매제도 운영요령(중소기업청 고시)에 따라 발주기관과 협의하여 관급자재와 사급자재를 구분하여 작성한다.

5.7 신기술, 신공법의 도입

설계자는 건설기술진흥법 제14조, 시행령 제34조 등에 의거, 본 과업 특성에 맞는 우수한 신기술, 신공법에 대하여 적극 검토하여 설계보고서에 지정된 신기술, 신공법의 적용 가능 여부와 일반공법과 신기술, 신공법을 비교 분석표를 명시하여야 한다.

용역과업 진행 시, 건설기술심의를 받아야 하므로 반드시 발주기관과 사전 협의하여야 한다.

※ 건설 신기술 품셈 적용에 따른 주의사항
한국건설 신기술협회 발행 「건설신기술품셈」은 건설공사 표준품셈이 아니므로 적용 시 주의를 요함.

5.8 타 계약 상대자와의 업무한계

여러 분야의 참여자가 공동계약 또는 별도 계약으로 당해 프로젝트와 관련된 과업을 수행하면서, 서로간의 업무한계가 명확하지 못할 우려가 있는 경우, 참여사 간의 업무한계를 명확히 구분하여야 하며, 과업분할 합의서를 작성한다.

5.9 용역수행자의 교체

과업에 참여하는 기술자는 성실한 자세로 용역을 수행하여야 하며, 발주기관은 용역에 참여하는 기술자 등이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단하는 경우, 용역수행자의 교체를 요구할 수 있으며 설계자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따른다.

과업에 참여하는 기술자가 퇴직 또는 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때는 그와 동등 이상의 등급·경력을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

다만, 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면보고 하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 과업 내용 변경에 필요한 내역서 등 관련 자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

5.10 품질, 안전관리방안

설계자는 과업수행계획서에 설계 과업수행 시 발생하기 쉬운 오류와 설계 성과품의 품질 향상을 위한 품질관리 방안을 작성하여 제출하여야 한다.

품질, 안전관리는 건설기술진흥법 및 동법 시행령에 의거하여 실시하도록 한다.

품질, 안전관리 방안에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

품질, 안전관리 조직표

품질, 안전관리 흐름도

점검 시기 및 회수

점검 사항 및 점검 방법

기 타

5.11 언 어

과업 수행상 사용 문서는 한글로 작성하고, 사용 언어는 한국어와 아라비아숫자로 하며 설계서나 보고서 작성과 관련된 통역 및 번역에 소요되는 비용은 설계자가 부담한다.

5.12 기 타

설계자는 착수와 동시에 작업일지를 작성한다.

설계자는 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 소유권, 저작권 및 특허권을 가지며 관련한 제반 사항은 저작권법이 정하는 바에 따른다.

용역수행 단계별로 발주기관에 제출ˑ납품된 성과물의 사용권은 발주기관에 있다.

과업수행 책임기술자에 대하여는 업무수행의 적정한 소양을 갖추었는지 검토 후 부적정할 경우 재교체를 요구할 수 있다.

5.13 주요업무의 사전승인

설계자는 다음 사항에 대하여 발주기관과 사전에 협의하여 과업을 수행한다.

과업수행계획서 및 착수신고서 내용 변경

주요 설계내용 및 방침의 설정 또는 변경

관계기관과의 협의사항

용역수행자의 교체

설계기준의 설정 또는 변경

하도급사항

기타 용역 감독자의 지시나 설계자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

5.14 용어의 해석

과업설명서 상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 설계자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

6. 관급자재의 선정

관련근거

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제83조(건설공사에 대한 자재의 관급)

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제11조(공사용 자재의 직접구매 증대 등)

「조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준(조달청 훈령)」

계약상대자는 상기 운영기준에 따라 해당되는 자재 리스트 및 관급자재 검토서를 해당 시기에 작성, 제출한다. (사전공개 등 조달청 훈령에 따름)

계약상대자는 관급자재 선정심의에 필요한 자료 작성 등 발주기관과 긴밀히 협조하여야 한다.

7. 설계의 경제성 등 검토(설계VE)

설계자는 설계의 경제성 등 검토에 필요한 자료 준비 및 발주기관의 자료요구에 대하여 적극적으로 협조하여야 한다.

설계의 경제성 등 검토(VE)는 국토부고시(국토교통부 고시 제2021-981호, 2021.7.23.)를 적용한다.

설계자는 준비단계에서 오리엔테이션 미팅에 참가하여 VE 검토조직으로부터 요구되는 정보의 유형을 파악하고 VE수행을 위해 요구되는 각종 정보를 충실히 제공하여야 한다.

분석단계 중 정보수집 단계에서는 설계개념에 대한 정보를 제공하기 위한 발표를 해야 한다.(특히, 기술적 부분이 주요 논제가 될 경우에 설계팀의 각 기술분야 설계자 들도 함께 참석해서 설명할 수 있음)

설계자는 VE 실행단계에서 VE제안에 대한 기술검토를 수행하여야 하며, VE제안사항을 VE책임자로부터 받아 이를 검토하고 이에 대한 의견을 개진하여야 한다. VE 실행을 위한 설계부서의 최종 적용성 검토 시 이의 채택여부를 설계부서 담당자와 함께 협의한다.

설계자는 승인된 VE 제안의 조치계획서를 작성하고 이를 발주기관에 제출한다.

설계자가 만약 VE 제안에 이견이 있을 경우에는 이에 대한 명확하고 타당한 이유를 밝혀야 하며, 이를 위한 각종 기술적 증빙자료도 제출하여야 하고, 승인된 VE 제안에 대해서는 즉각적인 수정설계를 착수해야 한다.

설계VE 검토내용은 아래와 같다.

설계에 적용된 재료·공법·시방의 적정성

설계의 내역누락·오류·불분명 및 적정성 등 확인

시공 중 설계변경 사전 예방 조치

기타 필요한 사항

설계자는 설계의 경제성 등을 검토·실시하기 전에 검토조직에 다음 각 호의 자료를 검토 실시 최소 10일 전에 제시하여야 한다. 단, 요구자료는 검토조직에서 조정할 수 있다.

설계도서

구조계산서

공사시방서(실시설계 VE시)

내역서·일위대가 및 수량산출서(실시설계 VE시)

지반조사서

기타 설계VE 검토 업무 진행과정에서 추가로 요구되는 자료

설계자는 중간설계, 실시설계 중에 설계의 경제성 등 검토 자료를 발주기관에 보고하여야 한다.

설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침 (국토교통부 고시 제2021-981호, 2021.7.23.) 제52조(설계VE 검토조직)에 의거 구성하고 중간설계, 실시설계에 대하여 실시횟수여부는 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침에 따라 결정한다.

8. 적용기준 및 시방서

본 설계용역은 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 관련 법령 및 국토교통부 고시에 의한 KDS(설계기준), KCS(표준시방서) 등과 서울시 각 분야별 최근 전문시방서에 의거 수행하되, 설계도서의 작성 및 제출에 관한 사항은 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시 제2016-1025호)을 준용한다.

산업통상자원부 기술표준원에서 새로 제정되는 KSC IEC, KSC ISO 규정을 적극 참고 반영하도록 한다.

설계자는 과업수행계획서에 설계 시 적용할 기준 및 시방을 포함하여 제출한다.

9. 보안 및 비밀 유지

9.1 보안 관계 법규의 준수

설계자는 정부 또는 발주기관에게 필요한 보안 관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의의 의무를 다하며 이의 불이행으로 인한 책임은 설계자가 책임을 져야 한다.

9.2 과업성과품 발간 시 유의사항

설계자는 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 용역감독자와 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류·관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간 시는 발주기관과 협의하여 발간한다.

9.3 보안관리의 책임

설계자는 관계 법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 설계자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대해서 책임을 지도록 한다.

10. 과업내용의 변경

과업 내용 변경사항이 발생하였을 경우, 발주기관은 ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’에 따른다.

본 과업수행 중 발주기관의 사업계획 변경 등에 따라 과업 내용의 변경 사항이 발생될 경우 발주자와 설계자가 상호 협력하여 과업 범위를 조정 또는 변경한다.

설계자는 설계용역수행 중에 주요 설계 과업내용에 대한 변경 없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성 여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 용역계약담당자의 지시를 받아 우선 과업 변경하여야 한다.

주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 과업내용 변경에 필요한 내역서 등 관련 자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

설계자는 다음 항목에 해당하는 때에는 용역감독자와 협의하여 변경을 요구할 수 있다.

과업업무량 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때

계약내용에 따른 이행수량에 의한 정산 변경 시

민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

관계기관과의 협의, 발주기관의 계획이 변경된 때

지반상태 등 변경이 불가피할 때

기타 계약의 해제 또는 해지, 기술 용역의 일시정지, 설계자의 기술용역 정지, 기술용역의 이행 보증 등은 정부 입찰∙계약 집행기준 용역계약 일반조건에 따른다.

11. 하도급 사항

설계자는 건설기술진흥법 제35조제4항에 따라 하도급 승인을 받기 위해서 동법 시행규칙 별지 제32호서식의 하도급 계약승인신청서를 발주기관에 제출하여야 한다.

발주기관은 국토부장관이 정하여 고시하는 건설기술용역 하도급 관리지침에 따라 하도급 계약의 적정성 여부를 검토하여 14일 이내에 그 승인 여부를 신청인에게 알려야 한다. 다만, 하도급 적정성 판단에 상당한 시일이 요구되는 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 1회에 한해 통지기간을 연장할 수 있으며, 통지 기간을 연장한 경우에는 그 사유와 14일 이내의 통지예정 기한을 정하여 지체없이 신청인에게 알려야 한다.

하도급으로 시행한 당해 설계성과에 대하여 전적으로 설계자의 책임으로 한다.

12. 설계공모 심사위원 지적사항 반영

설계자는 설계공모 심사 시 심사위원의 심사의견과 설계안과의 정합성에 대해서 검토한다.

계획, 중간, 실시설계단계 설계도서 납품 시 상기 사항에 대하여 검토결과를 발주기관에 보고한다.

13. BIM

BIM 업무 수행

BIM 적용지침을 기본으로 설계용역 착수 시 제출한 “BIM 업무수행계획서”의 내용을 설계관리(감독)자와 협의하여 확정하고 BIM업무를 수행한다.

※ 발주처가 제공한 BIM중점사항검토서의 내용을 검토하여 반영

계약상대자는 업무수행 과정에서 수행내용 및 범위 등에 대하여 해석이나 판단이 필요한 경우 감독관과 사전 협의한다.

BIM 품질 관리자의 임명: 설계자는 내부적으로 BIM 품질 관리자를 지정하여 BIM 품질관리업무를 담당하게 한다.

성과품의 제출: 사전협의 후 BIM 적용지침에 따라 제출한다.

계약체결 후 조달청의 BIM 데이터 사용: 조달청의 BIM 데이터에 대한 사용 권리를 계약조건에 포함함에 동의한다.

‘조달청 시설사업 BIM적용지침서’을 기준으로 BIM데이터를 작성하고 BIM 성과품을 납품한다.

Ⅱ. 일반지침

1 공통사항

1.1 적용 요령

용역의 수행은 본 과업설명서에 의하되 세부적인 사항은 설계자가 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

본 과업설명서 외에 정부, 해당 지자체의 관계 규정 및 각종 시행 기준을 준수 하여야 하며, 본 과업설명서와 상이한 부분이 있을 때는 발주기관과 사전에 협의한다.

본 과업설명서에서 제시된 사항은 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주기관과 협의하여 정한다.

본 과업설명서에 대한 대안은 제시될 수 있으며 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출, 발주기관의 승인 후 채택될 수 있다.

발주기관 및 관계 부서와 긴밀한 협조 체제를 유지하고 분야별 전문가의 참여를 유도, 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.

각종 계산 기준은 외국의 기준을 적용할 수 있으나, 이 경우 발주기관과 협의한다.

신개발 공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영 시에는 검토 보고서가 있어야 한다. (예산 절감에 기여 시 우수건설업체 지정 등에 상신한다.)

설계도면 및 시방서에 특정 제품을 사용 시 발주기관에서 운영하는 설계자문 회의 또는 기술심의를 거쳐 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

이 기준에서 규정한 사항 이외에 설계도서의 작성에 필요한 사항은 한국산업규격 KSF1501건축제도 통칙이 정하는 바에 의한다.

“건축물의 설계도서 작성기준”(국토교통부 고시 제2016-1025호, 2016.12.30.) [별표] 설계도서 작성방법에 의거 계획설계, 중간설계, 실시설계 도서를 작성한다.

위험공종 목록화하여 안전사고 예방사고사례를 분석하여 위험공종을 목록화하고 안전사고 예방을 위한 꼭 지켜야 할 사항을 검토하여 설계 시 반영토록 하며 아래의 내용을 포함한다.

굴착 구간 안전대책

구조물 시공 시 안전대책

우기 시 및 동절기 안전대책

유지관리 종합안전 대책 등

공사시방서에 건설기술진흥법 제62조 및 건설공사 안전관리업무 수행지침 (국토교통부 고시 제2020-47호)을 반영하여 작성하되, 정기안전점검 및 자체 안전 점검 등 세부 실시시기 등을 명시한다.

1.2 발주 기관, 설계자의 책임 및 업무

설계의 목표와 추진 절차

설계자는 건설공사의 시행 과정에 대한 전문적 기술 능력과 경험을 가지고 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정 계획, 자금 계획 등 사업 계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 한다.

설계자는 합리적으로 설계를 추진하기 위해 용역 착수 시 계약에 의거 발주기관이 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 하고, 기본적인 프로그램의 요구조건들을 판단하고 결정하여 설계 요구 조건(Design Criteria) 을 작성하고 발주기관의 승인을 받는다.

설계자는 발주기관의 승인 없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

설계자는 건축과 관련된 각 전문 분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계용역의 각 단계별 성과품을 작성하며 그에 대해 총체적 책임을 진다.

설계는 관련 법규와 계약 조건, 발주기관과 협의된 기본 설계 조건을 만족해야 한다. 만약, 설계용역의 시행 과정에서 변경 요인이 발생했을 경우 설계자는 발주기관에 보고할 책임이 있고 관계법규 및 계약서 검토 및 발주기관 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 모색한다.

발주기관은 언제든지 설계용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있도록 적극적으로 협조하고, 설계자는 계약 조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대해 즉시 발주기관에 알려야 한다.

설계자는 계약의 범위 내에서 설계를 수행하는 동안 대지의 현 상황을 준수하고, 모든 설계도서에서 실제 조건을 정확하게 표시 반영한다.

설계자는 계약을 체결할 때와 설계용역을 착수할 때, 설계도서를 완성하여 제출할 때는 반드시 대지를 방문하여 계약 및 설계도서와 상이점이 발생하지 않도록 한다. 대지의 조건에 중요한 변경이 발생되었을 때는 발주기관에 보고하여 필요한 조치를 취한다.

설계자는 설계 추진과정에서 건축, 기계, 전기, 통신, 조경 등 각 공종별로 서로 긴밀히 협조하여야 하며, 세부 설계내용이 서로 달라 문제점이 발생하지 않도록 만전을 기한다.

설계자는 용역 종료 후 공사 진행 과정 또는 기타 사정으로 설계도면의 미비 또는 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물 간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주기관이 이에 대한 보완자료를 요구하였을 경우 자신의 비용으로 지체 없이 이를 이행한다.

계약의 수행 중 설계자 간에 의견을 달리하는 경우 협의에 따라 결정하되, 협의 불가 시에는 『정부 입찰·계약 집행기준』 제 22장 분장해결방법의 합의에 따르되, 분쟁기간 중이라도 설계자는 본 용역의 수행을 중지하여서는 안 된다.

발주기관 요구 시 용역비 추가에 관해 국가계약법관련 법령 및 건축사 대가기준 등을 준용한다.

설계자는 계약서에서 정한 기간이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 용역계약조건(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자*로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 설계자는 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

* 설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의 필요 부분

설계자는 용역 착수 시 관련규정에 따라 보험 또는 공제에 가입한다.

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제53조

- (계약예규) 용역계약일반조건 제41조

- 엔지니어링산업 진흥법 제31조 및 동법 시행령 제42조

- 건설기술진흥법 제34조 및 동법 시행령 제42조

- 설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령

- 건축사법 제20조 및 동법 시행령 제21조

착 수

설계자는 발주기관과 계약 후 7일 이내에 설계용역을 착수한다. 착수 후 15일 이내에 설계자는 과업수행계획서를 작성하여 용역수행 전반에 관한 조직 및 절차와 방법에 대하여 발주기관의 승인을 받는다.

또한, 사업 관련 모든 분야의 대표자들을 소집한 착수 회의를 개최하여 모든 중요한 사항들에 대해 토의한다.

공정 계획

설계자는 설계용역의 공정에 대하여 네트워크(Net Work) 공정표를 작성하여 발주기관에 제출하여 승인을 받거나 발주기관이 동의할 수 있는 새로운 공정을 제안한다.

공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 발주기관이 동의한 공정 계획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

최초의 공정 계획이 계약 조건에 포함되지 않았다면 발주기관과 설계자의 용역 착수 회의를 통해 제안·검토 한다.

공정 계획은 용역 착수 시뿐만 아니라 용역 수행 과정에서도 항상 재검토되어 적절한 대응이 이루어질 수 있도록 한다.

업무점검표(Check List)

설계자는 계약의 성공적인 완성을 위해 모든 업무에 대하여 검토 가능한 목록을 작성하여야 한다. 이러한 업무점검표는 업무 진행에 따라 관리되고 필요 시 수정, 보완되어야 한다.

업무점검표 각 항목은 업무의 시작과 완성 날짜는 정확하여야 하고 전체 공정 계획과 일치하여야 한다. 이때 전체 공정 계획에 영향을 줄 수 있는 업무에 대하여는 특별히 주의하여야 한다.

업무점검표는 각 공정에 맞추어 공정 보고 시 발주기관에 제출되고 검토·보완되어야 한다.

공정보고

용역의 진도를 보여주는 공정 보고는 매월 정해진 날짜에 발주기관에 제출되어야 하며, 공정이 지연되면 그 사유를 명시하고 만회 대책을 수립하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

인·허가 및 승인

용역 착수 시 인·허가 및 승인이 요구되는 목록을 작성하여 발주기관에 제출함으로써 업무 범위를 명확히 하고, 필요한 경우 발주기관의 협조를 받아 필요한 도서를 작성함과 동시에 인·허가 취득에 성실히 노력하여야 한다.

하도급 및 관계전문기술자의 협력

설계자는 본 용역과업의 모든 사항에 대하여 발주기관의 사전 승인 없이 일부분이라도 타 업체에 하도급을 할 수 없다.

설계자는 관계전문기술자의 협력에 대하여 발주기관의 사전 승인을 받은 후 하도급 계약을 체결하고 계약 체결일로부터 10일 이내에 다음 각호의 사항을 발주기관에 통지하고 관리를 받아야 한다.

ㆍ하도급 계약을 체결한 용역의 범위

ㆍ하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

ㆍ하도급 기간 및 하도급 금액 등

용역감독자는 다음에 해당하는 사항이 발생하였을 때는 즉시 발주기관의 장에게 보고하여야 한다.

ㆍ하도급에 관한 승인사항을 위반하거나 일괄 하도급 하는 경우

ㆍ하도급 대금 지불과 관련하여 분쟁 또는 민원이 발생하는 경우

설계자는 관계전문기술자를 선정할 때는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

ㆍ당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자

ㆍ관련 법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자

설계자는 관계전문기술자 부분에 대하여 발주기관으로부터 기성금 및 준공금을 지급받았을 때에는, 하도급거래 공정화에 관한 법률 제6조 및 제13조 제3항에 따라, 하도급인에게 해당 부분에 대한 대금을 지급하여야 한다. 이를 어기거나 대금을 어음으로 지급하는 등 태만할 때는 발주기관이 직불할 수 있으며 이때 계약상대자는 동의하여야 한다.

책임 한계

ㆍ관계 전문기술자로 시행한 당해 설계성과에 대하여 전적으로 설계자의 책임으로 한다.

업무 연락

업무 연락은 설계자와 발주기관이 상호 근거를 남기는 방법으로 수행되어야 하며, 용역 착수 시 설계자가 과업수행계획서에서 업무 연락의 절차, 조직, 방법 등을 체계적으로 제안하여 발주기관의 승인을 받아 시행하여야 한다.

회 의

설계용역과 관련된 회의는 설계자 또는 발주기관이 필요하다고 판단할 때 항상 소집될 수 있어야 하고 회의의 목적이 분명하며 소요 시간이 가능한 한 짧아야 하며, 반드시 회의록을 작성하여 상호 보관하여야 한다.

회의는 진척된 공정 보고와 회의에서 제안된 모든 안건이 포함되어야 하고, 회의 소집자는 회의 5일 전까지 모든 참석자에게 회의 정보를 전달하여야 한다.

회의록 작성 시에는 일련번호, 날짜, 장소, 참석자, 안건, 결론, 질문, 책임소재와 일정 등을 포함한다.

보 안

업무 내용의 비공개
설계자는 발주기관과 업무수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 발주기관의 승인 없이 공개해서는 안 된다.

성과품은 발주기관에 최초 제출
설계자가 작성한 모든 발주기관 관련 성과품에 대하여 이를 공개, 공모 기타 다른 행위에 앞서 발주기관에 최초로 제출되어야 한다.

검토 및 승인창구 단일화와 절차 체계화
설계자와 발주기관의 관계에서 성과품, 보고서 등에 대한 검토 및 승인창구는 단일화되어야 하고, 절차가 일정한 양식을 통하여 체계화되어 보안 유지가 용이하도록 한다.

계약서와의 관계

발주기관과 설계자는 계약 내용 수행에 상호 책임을 갖는다.

발주기관의 승인으로 업무 내용 변경 시 계약 변경

ㆍ발주기관은 설계용역 계약의 관리에 책임이 있고, 설계자는 발주기관의 승인이 없는 한 계약서를 위반할 수 없다.

ㆍ업무 내용의 변경은 발주기관과 설계자가 문서화를 통하여 상호 승인을 하여야 하고, 이는 계약 변경의 근거 서류가 된다.

ㆍ계약서 및 본 과업설명서에 명기되지 아니한 사항에 대해서는 발주기관과 설계자가 상호 협의하여 결정하기로 하며, 이때 업무 내용의 변경이 발생할 때는 전 조항에 의한다.

ㆍ기타 계약 내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정은 국가를 당사자로 하는 계약 및 입찰관련 규정에 따른다.

발주기관 승인

설계자는 용역 착수 시 작성하는 과업수행계획서에서 성과품 및 자료에 대한 발주기관의 승인, 검토, 자문, 자료 제출의 범위와 절차 및 기간을 제안하여 발주기관의 승인을 받아야 한다. 이때 발주기관의 적절한 검토 소요 기간은 설계자의 용역 수행 기간에 별도로 반영한다.

설계자는 발주기관에 의해 소집되는 업무 회의에 참석하고 성과품을 승인 요청서와 함께 제출한다.

대지 현황 자료

설계자의 분석 및 검토

ㆍ설계자는 성실하게 전문지식을 이용하여 제공된 자료 및 서류에 대해 조사·연구를 해야 한다. 업무의 수행에 따라 추가로 요구되는 자료는 서면으로 발주기관에 제출하여 필요한 조처를 해야 한다.

ㆍ설계자는 발주기관이 제공한 대지자료와 대지의 현황에 대한 실사를 시행하여 건설공사의 모든 단계에서 필요한 사항(인접 대지에 손실을 초래할 사항, 부적절하거나 불확실한 시설, 기타 건설공사 장애 요인 등)을 검토하여 발주기관과 협의하고 해결책을 제시하여야 한다.

ㆍ설계자는 대지 경계선에 대한 자료, 경사, 높이, 하수로, 지하 매설물, 이용 가능한 시설이나 상태, 조사 자료, 일반적 기록, 추가 정보 등을 참조하여 설계하여야 한다.

기존 시설 및 식생의 처리

설계자는 기존 구조물과 기존 식생이 있어 공사 내용의 변경, 추가 등이 예상될 때 이에 대해 상세한 조사를 해야 한다.

설계자는 발주기관에 의해 제공되는 모든 기존 구조물과 기존 식생의 자료에 대하여 검토하고, 매설된 구조물에 대해 충분한 조사를 통해 위치 및 숫자를 명확히 파악하여야 한다.

설계자는 대지와 인접 지역에 대한 지중 및 지상의 구조물과 기존 수목을 필요 시 조사하여 설계에 반영하여야 하며, 조사 범위는 대지경계로부터 최소한 굴착예정심도의 2배 이상 인접한 지역으로 한다.

설계자는 기존 구조물과 기존 수목의 철거나 대지조성 등이 필요 시, 철거계획 수립, 철거도면 반영, 철거내역 작성 등 철거공사 시행에 지장이 없도록 설계도서에 반영하여야 한다.

현재 대상지에 설치된 시설물과 수목은 착공 전 철거 및 이전될 것을 전제로 설계하여야 한다.

공사비와 예산

설계자는 용역 수행 시 추정 공사비를 지속적으로 검토하고 발주기관과 협의하여 적정 예산의 수립 및 관리에 노력해야 한다.

특히 IBS 및 태양에너지 등 환경 친화형 설계에 따른 추가공사비용에 대한 적정성 검토는 과업 착수단계부터 소요예산의 증감사항에 대하여 수시 협의하여 발주기관의 승인을 득한 후 후속 공정을 진행한다.

개산 견적과 별도로 상세 견적은 계약서에 의하고, 이때 설계자는 설계용역이 진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사 범위, 시공 중 예상되는 추가 발생 비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.

설계자는 제시된 공사비를 준수하여 설계를 계획하여야 하며, 불가피한 사항에 따라 변동이 필요할 경우 발주기관과 협의하여야 한다.

설계자는 프로젝트의 특수성을 고려하여, 국립중앙병원, 중앙외상센터 및 중앙감염병병원의 내역서를 구분하여 작성하고 발주기관과 협의하여야 한다.

「건설근로자 고용개선 등에 관한 법률 제7조의 2」에 의거, 근로자 편의시설 (화장실, 식당, 탈의실)을 설계(공종별 물량내역서 등)에 반영하여야 한다.

중간 검토

설계자는 다음과 같은 발주기관의 중간 검토에 필요한 사항을 설계 용역의 공정에 반영하여야 한다.

설계자는 중간 검토에 필요한 제반 서류를 제출하고 “승인” 절차를 거쳐 다음 단계로 설계를 진행하며, 서류의 제출에 따른 비용은 설계자가 부담한다.

시행지점 : 설계용역 수행 진도에 따라 단계별로 구분하여 계획설계, 중간설계, 실시설계의 적정성 여부를 검토

ㆍ계획설계 완료 후

ㆍ중간설계 완료 후

ㆍ실시설계 완료 후

1.3 준수사항 및 설계 시 고려되어야 할 사항

건설안전을 고려한 설계(DFS, Design For Safety)

설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 회피, 제거, 감소하도록 한다.

시공단계에서 설치되는 가설 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려한다.

깊은 지하 굴착을 최대한 배제한다.

위험장소에서의 작업을 최소화하기 위해 공장제작 자재의 활용을 적극적으로 고려한다.

동일 작업장소에서 시공절차가 충돌되지 않고 안전하게 작업이 이루어지도록 한다.

시설물의 유지관리가 용이하도록 개·보수 및 청소를 위한 전용통로, 설비의 설치 및 제거가 용이한 반입구 등을 고려한다.

부서지기 쉬운 자재는 최소화하고, 석면 및 석면이 함유된 자재가 사용되지 않도록 한다.

해체 및 개·보수 공사 시 기존 구조물이 안전하도록 하여야 한다.

지반굴착공사의 시공 시기가 장마철, 해빙기와 겹칠 경우에는 이에 대한 안전성 검토를 실시하여야 한다.

건설공사 중 근로자의 안전확보를 위하여 「산업안전보건법」제23조부터 24조까지에서 정하는 내용을 고려한다.

병상 및 의료장비 등을 계획함에 있어서, 관련 의료법적 기준을 합리적으로 적용하여 시설규모와 공간배치를 검토한다.

감염병에 선제적으로 대응할 수 있도록, 관련 공간 및 시스템을 계획한다.

흡기, 배기, 환기 등 공조관련 시스템에 대하여 안전하고 효율적인 시스템을 적용한다.

1.4 과업수행 중 단계별 제출서류

설계자는 용역착수 시에 다음 서류 3SET를 제출한다.

착수계 1부(공문포함)

책임기술자 선임계 1부

설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

과업수행계획서 1부

설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서 이력서 등 각 1부

설계용역 예정공정표 1부

※ 별첨 표준설계관리일정표를 참고하여 당해 사업특성에 맞게 조정하여 제출

낙찰금액에 대한 산출내역서 1부(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출) 현황 1부

인력, 장비투입 예정현황 1부

보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함)

기타 관련서류(설계용역 계약서, 사업자등록증, 업무신고필증, 인감증명서, 사용인감계, 등기사항, 공동수급협정서 등)를 포함한 USB 2개 및 전자파일

기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

BIM 업무수행계획서 1부(조달청 BIM 업무수행계획서 표준 템플릿 준용)

설계자는 착수계 제출 후 7일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 위 ‘가’호로 승인된 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

계획설계 도서 납품

계획설계 검사원

세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

관련법규 검토서(건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 자연재해대책법, 도시교통정비 촉진법, 환경영향평가법 등 인·허가를 득하기 위한 기타 관련법 및 각종 영향평가 포함)

현장조사 결과보고서

현황측량 성과도

유사시설 견학보고서(발주처가 지정한 현장의 답사보고서 포함)

공사비 검토서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인)

1단계 체크리스트 작성 제출(조달청 양식 별도송부)

기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

BIM 성과품(BIM 결과보고서, IFC 파일, BIM 원본파일 등)

중간설계도서 납품

중간설계 검사원

세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

중간설계도서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인한 내역서 포함)

공사시방서(초안)

구조계산서, 부하계산서 등 계산서

지반(지질)조사보고서

주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

녹색건축 인증 취득 관련 검토서 및 자료

건축물 에너지효율 및 제로에너지건축물 인증 취득 관련 검토서 및 자료

장애물 없는 생활환경 인증 취득 관련 검토서 및 자료

예산초과 시 예산절감방안 검토서

1단계 체크리스트 반영 검토결과 및 2단계 체크리스트 작성 제출

공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부훈령)에 따른 공사기간 검토자료(필요시)

설계안전보건대장(건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시 [별지2])

기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

BIM 성과품(BIM 결과보고서, IFC 파일, BIM 원본파일 등)

설계VE 반영결과 제출

설계VE 검토, 확인, 반영된 설계도면

설계VE 검토, 확인, 반영된 시방서

설계VE 검토, 확인, 반영된 내역서(예산절감내역 전․후대비표 포함)

각종 계산서 및 산출서 등 기타 VE 관련 요구자료 제출

실시설계 사전 검토용 도서 제출(승인된 예정공정표 사전 납품일)까지 다음 서류를 감독관과 사전 협의/승인을 받아 각 2부를 제출하여야 한다.

지급된 3단계 심사(실시설계 중간점검) 체크리스트 작성제출

- 3단계 심사 체크리스트 주요내용

ㆍ각종 법령상의 제약조건

ㆍ설계설명서 검토(분야별)

ㆍ실시설계납품도서

ㆍ실시설계도면 검토

ㆍ발주용 내역서 검토

ㆍ공사시방서 검토

ㆍ구조계산서 검토

ㆍ물량산출서 검토

ㆍ단가산출, 견적서 검토

ㆍ분야별 크로스 체크

내역서(원가 제비율)

인허가용 설계도면

계산서 및 물량산출서

단가산출서, 견적서

관련서류를 포함한 USB 2개

실시설계도서 납품

실시설계 검사원

세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

실시설계도서 일체

공사예정공정표(공기산출근거 포함)

종결보고서

건축협의서(제반 인허가 증빙자료를 포함한다)

설계검사원

장애물 없는 생활환경 예비인증서

건축물 에너지효율 및 제로에너지건축물 예비인증서

녹색건축 예비인증서

에너지절약계획서 검토 관련 증빙서류

설계안정성 검토에 따른 설계안전검토보고서, 설계에서 잔존하여 시공단계에서 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항

공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부훈령)에 따른 공사기간 산정자료(필요시)

손해배상보험증권(보증기간은 공사준공일까지 산정)

건축물관리법(법률 제16416호, ‘19.4.30. 제정, ’20.5.1. 시행) 시행에 따른 건축물 현황, 마감재 및 부착된 제품에 관한 사항, 화재 및 피난 안전, 구조안전 및 내진, 에너지 및 친환경 성능 등에 대한 설계결과 중심의 건축물 관리계획서 또는 건축물 유지관리 메뉴얼

설계안전보건대장 관련 반영사항 증빙자료

기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

BIM 성과품(BIM 결과보고서, IFC 파일, BIM 원본파일 등)

기타 서류

용역의 공정보고

ㆍ주간공정보고

ㆍ월간공정보고

업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

총사업비 관리지침에 따른 설계적정성 검토를 위한 도서(계획/중간/실시)

2 조사 및 자료수집

2.1 현지답사

설계자는 현지 답사하여 현지 조건에 계획시설물이 적합한지를 확인하여야 한다.

또한 지형, 지질, 하천 등의 자연 상황, 주변 도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 공사용 도로, 공사부지, 작업장 등의 확보 가능 여부를 판단하여야 한다.

현지답사 시에는 반드시 주변 건물, 도로, 담장 등 시설물의 균열 등을 사진(또는 비디오)을 찍어 사진첩에 정리하고 민원 발생 시 또는 구조물 계획 시에 참조하도록 한다.

2.2 지장물 조사

계획구간 내 각종 지하 매설물 및 지상 시설물, 기존 수목을 정확히 현장 및 자료를 조사하여 설계에 반영한다.

설계자는 지하시설물 통합정보시스템을 활용하여 대상지 주변 지하 시설물도를 검토하고 그 결과를 발주기관에 제출하여야 한다.

설계자는 지하 시설물도를 참고하여 계획구간의 각종 지하 매설물 및 지장 시설물의 저촉 여부를 조사하여 누락된 지하시설물이 없도록 유관기관과 협의(협의 결과 발주기관 사전보고)를 이행한다.

지하시설물이 집중되거나 관로 접속구간, 직접확인이 필요하다고 판단되는 지역은 실시설계 시 줄파기를 실시하거나 줄파기 등이 어려운 경우 GPR탐사나 전자유도탐사법 등 적정한 방법을 찾아 시행하여야 한다.

지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 맨홀, 상수도관, 하수관, 가스관, 통신케이블, 고압 케이블, 송유관 등)과 수목은 해당 기관과 협의하여 이설비를 산출하여 사업비에 반영한다.

이설이 필요한 시설은 관리 부서에 이설 가능 여부를 확인하고 착공 후 이설 시기 등을 협의하여 그 결과를 설계도서에 반영하여야 한다. 또한, 지장물 이설공사 순서를 설계에 반영하고 이설에 필요한 기간을 공사 기간에 산입하여야 한다.

공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당 기관과 협의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기되어 있어야 한다.

2.3 지반조사

설계자는 본 과업설명서에 의거 조사 심도는 아래 항에 따르며, 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면으로 제출하여 발주기관과 협의 후 실시한다.

설계자는 본 과업설명서와 서울특별시 지반조사편람, 토질 및 암석시험규정, 한국산업규격 및 기타 관련 규정에 따라 지반조사를 시행하여야 한다.

시추조사 심도는 풍화암 5m 이상 또는 기반암 2m 이상으로 한다.

내진설계 등을 위한 현장시험은 필요 시 1회 이상으로 시행한다.

토질시험 중 기본 물성시험과 역학시험은 시추공당 2~3회 이상 실시하되, 역학시험은 시료채취 여건에 따라 선별적으로 실시한다.

시추조사에 따른 현장 원위치시험 및 실내시험 횟수는 구조물 기초 설계 기준에 따른다.

설계자는 본 과업을 수행하면서, 설계공모 시 제공된 지반조사서 및 계획지역의 지질도, 지형도 등을 수집하여 지질 특성을 파악하고 적정한 조사계획을 수립하고 본 조사의 성과분석에 참고한다.

설계자는 대지와 인접 지역에 대한 지중 및 지상의 구조물을 일체 조사하여 설계에 반영하여야 한다. 조사 범위는 대지경계로부터 최소한 굴착 예정 심도의 2배 이상 인접한 지역을 대상으로 한다. 지반조사 결과를 이용하여 효과적인 토층 단면도가 작성되도록 하여야 하며, 필요한 경우 인접 지반에 대한 토층의 파악을 위하여 추가의 지반조사를 수행하여야 한다. 또한 지반조사 결과 자료는 전산 파일 형식으로 작성하여 발주기관에 제출하여야 한다.

설계자는 지반조사 시행 전 조사계획서를 작성하여 발주기관의 승인을 받아야 한다. 지반조사 계획서에 포함될 사항은 다음과 같다.

조사개요

조사 위치도

조사 계획표(조사, 시험, 보고서)

조사 조직표

주요 장비 및 기기

특기 사항 / 기타

시추 및 현장시험 광경은 공법과 시험 종목을 표시한 후 천연색 사진으로 촬영하여 앨범에 정리하여 제출한다.

대지 내 NX보링은 20공이상 실시하며, 위치와 개수는 추가 협의할 수 있도록 한다.

설계자는 작업 진행 상황을 작업일지에 기록하여 필요 시 발주기관이 확인할 수 있도록 하여야 한다.

조사와 관련한 실적 수량이 설계 수량과 상이한 경우, 발주기관이 서면 지시 또는 승인한 추가 조사의 경우 추가 경비는 용역 준공 시 정산 처리한다.

설계과정에서 조사된 지반조사 정보를 국가공간정보기본법 제24조, 건설기술진흥법 시행령 제74조 및 지반조사성과 전산화 및 활용에 관한 지침 (국토교통부 예규 127호(2016)) 제4조에 따라 발주기관에서 국토지반정보시스템 (http://www.geoinfo.or.kr)에 등재할 수 있도록 제출하여야 한다.

안전관리

설계자는 공사안전 관리지침을 참고로 하고, 항상 조사의 안전에 유의해 현장관리를 하여야 하며 재해의 방지에 노력하여야 하고, 조사현장이 위험하여 일반의 출입을 금지할 필요가 있을 경우는 가설 펜스 등에 의한 충분한 안전 조치 및 출입금지의 표시를 해야 한다.

설계자는 조사 시행 중 관리자의 허가 없이 유수 및 교통의 방해, 공중에 불편이 되는 행위 및 조사방법을 택하여서는 안 된다.

설계자는 조사지점 주변에 있는 지상·지하의 기존 및 가설구조물에 피해나 지장을 미치지 않게 조치하여야 한다.

사전 및 사후 조치사항

설계자는 교통안전에 대한 발주기관, 관계기관 및 관할경찰서와 협의해 안전 표지판 등을 설치하여야 하며, 조사 완료 후 노면을 원상 복구하고 현장 정리를 깨끗이 하여야 한다.

2.4 표토 및 지장수목조사

식재지반조성을 위한 표토를 미리 조경기술자와 협의하여 표토의 수집과 보관을 위한 계획을 한다.

사업부지 내의 기존 수목을 조사하여 도면화하고 활용계획을 수립한다.

이식수목은 관련 부서에서 이식 대상지를 확인하고 착공 후 이식시기 등을 협의하여 그 결과를 설계도서에 반영하여야 한다.

2.5 배수시설 조사

사업부지 주위의 하수 처리 시설을 조사한다.

암거 및 배수 구조물의 위치를 선정, 홍수량과 홍수위를 추정하고 구조물의 규격을 결정하며 노면 배수와 횡단 배수 처리를 원활하게 하여야 한다.

현지 조사 항목

과거 최고 홍수위

부근 기존 구조물의 규격 및 부근 수리시설 용량

하천의 현황

과거에 발생한 수해 등의 피해 이력조사

자료수집 항목 : 강우 강도, 강우 시간(지속 시간) 및 강우 빈도

2.6 소음·진동대책

환경저감시설(가림막, 소음·진동방지시설, 분진방지시설 등)을 시공계획서에 포함하도록 공사시방서에 반영한다.

공사 중 건설 진동 및 소음 대책과 발파 공법이 적용될 경우에는 주변 민원 억제 및 저진동 공법 등 대책을 수립하여 설계에 반영한다.

2.7 구조물 조사

사업부지 부근의 기존 건물을 비롯한 각종 구조물 현황과 문화재 현황에 대한 상세한 사항을 현장조사 및 설계자료 입수를 통해 파악한다.

3. 계획설계 단계(설계공모 이후 본설계 중 계획설계 단계)

설계자는 조사 및 자료수집단계에서 발주기관에 제출·승인된 자료에 의하여 다음과 같이 계획설계를 수행한다.

3.1 용역내용

설계자는 기본 프로그램을 평가하고, 상세한 사업 범위를 규정하기 위하여 가능한 합리적으로 많은 검토를 해야 하며, 추정 공사비의 검토와 계약 조건에 따라 추가적인 업무가 따를 수 있다.

사업의 명확한 범위에 대해 발주기관의 승인을 득한 후 설계자는 요구되는 수량의 도서와 추정 공사비 산출서를 제출해야 한다.

일반사항

“동대문 역사문화공원 주변 지구단위계획” 구역 내 특별계획구역으로 지정되어 있는 사업대상지에 대한 지구단위계획 변경업무를 지원한다.

설계대상이 되는 건축물의 용도, 규모, 형식 등의 설계상 기본적 조건을 확정하기 위해 필요한 기초적 조건에 관한 조사, 계획, 검토 등의 업무를 포함한다.

ㆍ각종 법령상의 제약조건

ㆍ부지의 입지조건

ㆍ유지관리 상의 조건(기계·전기설비 계획 포함)

ㆍ자연적 환경 조건 : 기상, 지형·지질, 동·식물, 수리·수문 등

ㆍ사회적 환경 조건 : 인구·주거, 교육, 교통, 문화재 등

ㆍ생활환경적 조건 : 토지이용, 대기질, 토양, 폐기물, 소음·진동, 위락경관 등

ㆍ건축물의 배치 계획상의 조건

ㆍ시공상의 기술적 조건

주요한 설계방향을 결정한다.

ㆍ외벽, 지붕, 구조, 설비 시스템과 배치, 방향, 지형 등에 대한 여러 가지 대안들 제공

ㆍ본 사업 조성계획

ㆍ관련 기관 또는 부서와 협의

ㆍ요구성능 및 안전성능의 설정

ㆍ설계 개념의 확립

설계대상이 되는 건축물에 요구되는 공사비 예산을 확정하는 데 필요한 업무를 포함한다.

ㆍ개략설계에 따른 공사비 계산

ㆍ공사비의 사례에 관한 조사 연구

설계 대상이 되는 건축물의 주변 환경에 미치는 영향을 사전에 파악한다.

설계 이념·의장 및 구조 형식 등의 검토

경성소학교 리모델링 설계와 협업

설계자는 별도로 진행될 경성소학교 정비계획와 리모델링 설계를 고려하여 지구단위계획변경 업무를 지원하고, 계획설계, 중간설계, 실시설계를 진행한다.

정비계획 수립내용과 본설계와의 연관관계에 대해서 발주기관과 긴밀히 협의하여 진행한다.

3.2 착수회의

계획설계 착수 시 사업 관련 분야 관계자 회의를 개최하고 이때 대지 현황, 설계 기준 또는 자료, 계약 조건 등과 같은 모든 중요한 사항들이 토의되어야 한다.

설계자는 과업수행 체크리스트와 공정 계획, 각 단계별 승인요청 일정 등을 작성하여 제출하여야 한다.

3.3 계획설계 보고서

용역 내용과 계약 사항의 요구 조건을 충족시킨다.

책임기술자 및 전문분야별 책임기술자의 확인이 있어야 한다.

내구성 표지로 제본한다.

제목, 차례, 쪽수(Page) 표기 등을 하여야 한다.

3.4 기존 현황 도면

기존의 조건 및 상태에 대한 도면을 필요시, 작성하여 제출한다.

3.5 공간(면적) 요구 조건

건축물의 각 기능별 소요 공간(면적)을 과업설명서와 비교하여 제출한다.

3.6 업무 수행 절차

설계자는 과업수행에 대하여, 월 1회 이상의 업무협의를 발주기관과 진행하며, 해당 업무협의자료를 제출하고 승인을 받는다.

문제 발생 시 발주기관과 긴밀히 협의하여 해결하고 구술에 의한 의사 결정 또는 지시는 반드시 회의 결과로 문서화하여야 한다.

설계자는 발주기관에 의하여 소집되는 업무 회의에 참석하여야 한다.

3.7 제출도면

제출도면은 건축사법에 의한 ‘공공발주사업에 대한 건축사 업무 범위와 대가 기준’[별표2]에 의한 계획설계의 도서 내용에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

4. 중간설계 단계

설계자는 사전 조사 및 계획설계 단계에서 발주기관에 제출·승인된 결과에 따라 다음과 같이 중간설계를 수행해야 한다.

설계자는 사업 프로그램을 평가하고 발주기관이 요구하는 중간설계안을 준비하여 제출하여야 한다. 또한, 지역·지구에 따른 건축 법규 분석과 추정 공사비 산출을 포함한다.

설계 요구 조건(Design Criteria)을 만족해야 한다.

4.1 용역 내용

계획설계(안) 세부화

계획설계의 성과품을 검토하여 다음과 같은 내용 등을 재확인하고 반영하여 계획설계안을 더 세부적으로 설계한다.

건축 규모

평면 및 입면, 단면 계획

동선계획

교통처리계획

방음대책

배수계획

구조물 형식 및 공법

설계하중

구조물 설계 및 연약지반 설계

시공계획

유지관리계획

지장물 현황

민원 유발사항 검토

사전조사(지형 및 지질, 지장물 등)

비교 및 검토

성능면에서의 기능의 검토

ㆍ외장재의 내식성, 내구성 검토

ㆍ칸막이벽의 가변형 벽체 사용의 적정성 검토

ㆍ바닥재의 유지관리의 용이성 검토

계획을 실행하기 위한 공사비의 검토

계획을 실행하기 위한 시공성의 검토

시방, 구조 방식, 설비 방식 등의 종합적 검토

유지관리상의 검토

사용 기기, 재료 등의 검토

토사운영, 굴착계획(흙막이 가시설 및 계측 포함), 포장계획, 상·하수도 계획 검토

지하 매설물(상·하수도, 한전, 가스 등) 이설 및 보강공법 비교검토

지역사회 및 주변 교육기관과 연계 방안 모색

종합화

기능 배치 계획의 책정

공간 구성 계획서의 책정

공사비 배분 계획의 책정

동선 계획의 책정

방재 계획의 책정

시설 배치 계획의 책정

평면, 입면, 단면 계획의 책정

구조 계획의 책정

내외 환경 계획(조명, 소음, 방진, 공조 등)의 책정

조경 계획의 책정

각종 설비(전기설비, 통신설비, 기계설비 등)계획의 책정

에너지 절약 계획의 책정 및 대체 에너지 설비계획(관계 규정에 따른 비율 의무 적용)

공공건축물 에너지분야 건설기술심의 기준 반영

수요자의 요구사항 종합 및 책정

각종 계획의 종합 조정

기 타

업무 수행에 따르는 인·허가 및 승인을 위한 기술 자료의 작성 또는 기술적 검토

표준 성과도서 이외의 자료 작성

관계기관 및 이해 당사자의 의견 등에 있어 기술적 검토 사항

기타 조건의 변화 등에 따르는 설계 변경의 처리사항

지반조사, 기초지의 지내력에 따른 기초형식의 선정 및 굴착을 위한 흙막이 가시설 공법 선정 등에 관한 지도·조언

인접 구조물의 조사 또는 그에 관한 지도·조언

4.2 착수 회의

중간설계 착수 시 사업 관련 분야 관계자 회의를 개최하고 이때 대지 현황, 설계 기준 또는 자료, 계약 조건 등과 같은 모든 중요한 사항들이 토의되어야 한다.

설계자는 과업수행 점검표와 공정 계획, 각 단계별 승인 요청 일정 등을 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

4.3 제출 도면

제출도면은 건축사법에 따른 ‘공공 발주사업에 대한 건축사 업무 범위와 대가 기준’[별표2]에 의한 중간설계의 도서 내용에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

5. 실시설계 단계

설계자는 계획설계 및 중간설계를 바탕으로 다음 각호의 사항을 고려하여 건설공사의 실시설계를 수행하여야 한다.

당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함해야 하며, 당해 시설물의 유지관리에 필요한 비용·인력·장비 등 유지관리방법을 제시한다.

굴착이 수반되는 경우에는 굴착 시 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전 관리에 관한 사항이 충분히 검토·반영되도록 한다.

공사기간 부족으로 부실공사가 발생하지 아니하도록 태풍·혹서·혹한 등으로 인한 작업 불가 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 구조 계산서, 공사비 내역서, 발주기관이 승인하는 공사 공정표와 입찰을 실시하는 데 필요한 모든 자료를 포함한다.

도면과 시방서는 이용자 수와 행태를 고려한 공간 요구 조건을 충족시키기 위해서 필요한 모든 정보를 포함하여야 한다. 또한 주어진 범위 내에서 입찰자들의 완벽한 건설공사 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량 산출에 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 한다.

설계자는 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로 발주기관에 제시하고 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있는 경우에 도면을 수정한다.

비상사태 발생 대비 피난 시뮬레이션에 의한 피난, 방재계획을 수립하여야 한다.

‘건설기술진흥법 시행령 제75조의2에 따라 안전관리계획 수립대상 공사는 실시설계 시 자체 기술자문위원회 등을 거쳐 시공과정의 안전성 확보 여부를 검토하여야 한다.(관련 규정에는 안전성 검토를 국토안전관리원에 의뢰해야 합니다)

설계자는 설계 시 건설안전을 고려한 설계가 되도록 다음 사항을 준수하여야 한다.

설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 회피, 제거, 감소하도록 함.

시공단계에서 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려

실시설계 시 시공전문가(건설기계, 가설 구조물 등 위험공종 부문)를 참여시켜 공사 중 발생할 수 있는 위험요소를 선제적으로 검토

5.1 용역 내용

정보 수집 및 준비

설정되는 조건의 상세한 파악(조건의 파악)

현지 상세 조사 및 확인

사용 재료 및 기기 등에 관한 조사 및 확인

특수 공법 부분의 상세 조사

각종 법령 수속에 대한 협의

일정표 조정

담당자와 협의한 내용

조건 설정

계획설계 및 중간설계에 의한 설계 조건의 상세한 설정

ㆍ각 부분의 요구 성능의 확인

ㆍ법령, 기타 제약 조건의 각 부분 파악

ㆍ각종 하중 조건 및 해석 수법 설정

ㆍ각 설비의 요구 성능의 확인

공사비의 파악

계획설계 및 중간설계에 의한 설계 방침의 전개

기기류의 배치 및 사용 방식의 결정

배관, 배선 등의 계통 및 경로의 설정

비교·검토

각 부분 기능의 검토

공간 표현의 검토

ㆍ형태의 검토

ㆍ사용 재료의 검토

공사비의 검토

시공 기술의 검토

사용 기기 및 사용 재료의 검토

각종 설비 방식의 검토

유지관리에 관한 검토

관계법령 등의 조합 및 검토

종합화

외부 공간 설계

내부 공간 설계

평면, 단면, 입면 및 상세 설계

각 부분 사용 재료 및 시방의 설정

방재 설계(해당용역은 발주기관 직접발주 예정)

색채 계획의 책정

건축물 내·외부 사인물 계획

공사비 계산과의 조정

응력 해석 및 구조 설계

각종 설비의 설계

사용 재료, 사용 기기 및 사양의 결정

관련 시설 및 수요자의 요구사항 결정

각종 설계 등의 조정

각종 계산서, 견적서 등 제출

기 타(추가 용역)

발주기관이 공문으로 지시한 내용 이외의 각종 법령 수속을 위한 기술 자료의 작성 또는 기술적 검토

표준 성과도서 이외의 자료 작성

고도의 구조 해석 및 시험

기타 조건의 변화 등에 따른 설계 변경의 처리사항

업무 수행에 따르는 인·허가 및 승인을 위한 기술 자료의 작성 또는 기술적 검토 (인·허가 내용에 따른 보완작업 포함)

5.2 착수 회의

사업 관련 분야의 관계자 회의를 통해 설계자의 공정과 계획 및 중간설계도서의 이해에 대한 주요한 결정을 토의하여 최종 실시설계도서 준비에 착수한다. 설계자의 공정 계획의 검토, 초기 계획의 제안을 통해 용역 계약에서 의도하는 모든 부분을 명확히 이해되도록 한다.

5.3 최종 성과품의 제출

설계자는 최종 성과품을 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 하며, 최종 설계도서는 건축사법에 따른 ‘공공 발주사업에 대한 건축사 업무 범위와 대가 기준’[별표2]에 의한 실시설계의 도서 내용에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

5.4 도면의 분야별 협업 및 조정

설계의 각 분야 간 간섭되는 부분은 설계자가 책임을 지고 협업·조정하여야 한다.

설계자는 정확한 축척, 기계 장비의 교체, 복도 및 기타 필요한 면적을 나타내는 종합적인 평면계획을 수행한다.

부적절한 도면이나 설계도서 간의 간섭은 설계자가 책임진다. 설계자는 입찰단계, 시공단계, 발주기관에 의한 추가 또는 보완되는 도면을 작성한다.

5.5 시방서

설계자는 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등의 관계 법규 및 규정에 따른 설계기준, 공사 표준 시방서를 기본으로, 자재, 입찰 절차, 공사비, 공사 여건 등을 고려하여 공사 조건에 적합하게 전문 시방서 내용을 작성한다.

5.6 공사비 산출

설계자는 실시설계를 진행하면서 조달청 설계적정성 검토를 통해, 공사비 통제(Cost Control)를 하여야 하며, 변경이 필요할 때는 발주기관에 자문 또는 승인을 받는다.

설계자는 총 공사비 산출서를 작성하여 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다.

5.7 업무 수행 절차

설계자는 의문사항이 발생 시 발주기관과 긴밀히 협의하여 해결하여야 한다.

설계자는 업무 진행에 필요하거나 발주기관에 의해 소집되는 업무 회의에 참석하여야 한다.

6. 기타업무

건축사법에 따른 기본 업무 외 아래와 같은 업무도 본 설계용역에 포함한다.

6.1 설계관련 업무

건축허가 신청서 작성, 관련 기관 업무협의, 협의 결과 이행하여야 할 절차 이행 및 관련 대리 업무, 각종 심의업무, 지하안전평가(해당용역은 발주기관 직접발주예정)등을 포함한다.

조감도

색채 계획(내·외장 주요자재) 및 사인물 계획

주요자재의 색채기본계획을 도면에 표시하고 주요 마감재는 협의하여 견본을 제출한다.

사인물 계획은 일반인·장애인용과 실내·실외로 구분하고 계획안(채색 시안포함)과 설치 위치를 계획하여 발주기관으로부터 승인 받고 업무를 진행한다.

사용자(환자, 의료진, 근무자, 보호자)의 편의를 고려한 디자인 가이드라인을 마련한다.

계약심사 담당부서에 공사 발주를 위한 계약 심사 업무 협의 서류 작성 업무

설계(공사비 산출, 수량산출 등)에 대한 적정성 심사를 위한 자료를 작성한다.

6.2 조사·기획업무

자금계획 등에 관한 협력

책정 예산을 고려하여 설계가 될 수 있도록 공사 금액 산출에 대하여 설계자는 발주기관과 수시 협의한다.

지반 조사를 한 후 결과물(조사 보고서)을 제출한다.

6.3 친환경 및 에너지 절약계획

녹색건축물 인증, 에너지효율등급 인증, 장애물 없는 생활환경인증(BF) 등을 획득하도록 설계하되 사전 발주기관과 협의 완료 후 유관 기관과 협의하여야 한다.

친환경건축물 설계 기준 준수

건축물의 온실가스 배출량 저감과 녹색건축물 구현을 위해 행정기관에서 시행하는 모든 법적 기준을 준수하여 설계에 반영하여야 한다.

친환경건축물 구현을 위해 제시되는 법적 설계기준은 허가시점에서 시행되는 기준을 따른다.

지침서에 명시되지 않았으나 허가시점에서 제정되어 시행되는 설계기준은 그 시점의 기준을 준수하여 설계에 반영한다.

동일한 항목에서 행정기관별 다른 수준의 성능을 요구할 경우 상위 성능을 기준으로 설계에 반영한다.

친환경건축물의 설계기준은 요구하는 법적기준 성능 이상으로 반영한다.

32개월인 설계기간을 고려할 때, 설계기간 중 기준변경이 가능하므로 설계단계별 승인 완료 후 기준변경에 따라 발생하는 추가 업무에 대해서는 대가조정을 발주처와 협의한다.

에너지절약계획서 제출

녹색건축물 조성 지원법 제14조, 동법 시행령 제10조, 동법 시행규칙 제7조에 따라 에너지절약계획서를 제출한다.

녹색건축물 조성 지원법에서 위임한 행정규칙으로서 건축물의 에너지절약설계기준 제2조에 따라 열손실 방지조치를 실시하며, 제6조, 제8조 및 제10조에 따라 각부문 의무사항을 준수한다.

건축물의 에너지절약설계기준 제15조에 따라 에너지성능지표 평점합계가 기준 이상이 되도록 설계한다.

건축물의 에너지절약설계기준 제21조에 따라 건축물에너지 소요량평가서를 제출한다.

녹색건축인증, 건축물의 에너지효율등급인증 및 제로에너지건축물인증의 획득

녹색건축물 조성 지원법 제16조, 동법 시행령 제11조의3에 따라 녹색건축인증을 수행한다.

ㆍ녹색건축인증의 인증대상, 평가기준 및 인증등급은 녹색건축인증에 관한 규칙 제2조, 제8조, 서울시 녹색건축물 설계기준 2호 가목 환경성능 부문, 서울특별시 건축물 및 정비사업의 환경영향평가 항목 및 심의기준 고시 제3호에 따라 적용한다.

ㆍ타법에서 위 인증기준과 관련된 규정을 제시하고 있는 경우 그 기준과 비교해 상위 기준을 적용한다.

녹색건축물 조성 지원법 제17조, 동법 시행령 제12조에 따라 건축물의 에너지효율등급인증 및 제로에너지건축물인증을 수행한다.

ㆍ건축물의 에너지효율등급인증 및 제로에너지건축물인증의 인증대상, 평가기준 및 인증등급은 녹색건축물조성지원법 시행령 제12조의 별표1, 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 제6조, 서울시 녹색건축물 설계기준 2호 다목, 서울특별시 건축물 및 정비사업의 환경영향평가 항목 및 심의기준 고시 제3호에 따라 적용한다.

ㆍ타법에서 위 인증기준과 관련된 규정을 제시하고 있는 경우 그 기준과 비교해 상위 기준을 적용한다.

장애물 없는 생활환경 인증의 획득

장애인 노인 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 제10조의2에 따라 장애물 없는 생활환경 인증을 수행한다.

ㆍ장애물 없는 생활환경인증의 인증대상, 평가기준 및 인증등급은 장애인 노인 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 제5조의2, 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙 제5조에 따라 적용한다.

신재생에너지 계획

신에너지 및 재생에너지 개발이용보급 촉진법 제12조, 서울특별시 환경영향평가 조례 별표1, 서울특별시 환경영향평가 조례 및 서울특별시 건축물 및 정비사업의 환경영향평가 항목 및 심의기준 고시 제3호에 따라 신재생에너지 시스템을 의무 적용한다.

ㆍ신에너지 및 재생에너지 개발이용보급 촉진법 시행령 제15조, 서울특별시 환경영향평가 조례 및 서울특별시 건축물 및 정비사업의 환경영향평가 항목 및 심의기준 고시 제3호에 따라 의무공급 비율을 산출하여 그 이상으로 설계에 반영한다.

ㆍ신재생에너지 계획 용량은 신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정 제54조 별표2, 서울특별시 건축물 및 정비사업의 환경영향평가 항목 및 심의기준 고시 제3호 가목 2) 온실가스 기준에 따라 산정한다.

ㆍ신재생에너지원별 설계 방법은 신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침 제7조에 따라 반영한다.

ㆍ서울특별시 건축물 및 정비사업의 환경영향평가 항목 및 심의기준 고시 제3호에 따라 기준 용량 이상의 태양광 발전시설 및 연료전지 설비를 의무적으로 적용해야 한다.

에너지사용계획서 제출

에너지이용 합리화법 제10조에 따라 에너지 수요예측을 실시하고, 동법 시행령 제20조에 따라 시설에 에너지사용량이 기준에 해당할 경우 에너지사용계획서를 제출한다.

ㆍ에너지사용계획서의 협의대상 등의 범위 및 제출 시기는 에너지이용합리화법 시행령 제20조 별표1에 따른다.

전기차 인프라 구축

환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 제11조의2, 동법 시행령 제18조의4, 제18조의5, 서울특별시 건축물 및 정비사업의 환경영향평가 항목 및 심의기준 고시에 따라 전기차 등 환경친화적 차량 인프라를 구축한다.

ㆍ전기차 충전시설의 설치 비율은 서울특별시 건축물 및 정비사업의 환경영향평가 항목 및 심의기준 고시 제3호, 서울특별시 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 조례 제7조의4에 따라 적용한다.

우수 및 중수 이용계획

서울특별시 건축물 및 정비사업의 환경영향평가 항목 및 심의기준 고시, 서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례에 따라 빗물관리 및 중수시설 운영계획을 설계에 반영한다.

ㆍ빗물관리용량 및 중수공급용량은 서울특별시 건축물 및 정비사업의 환경영향평가 항목 및 심의기준 고시 제3호, 서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 제6조, 제8조, 제9조, 제11조, 제12조에서 규정한 기준 이상으로 계획한다.

친환경 토지이용 계획

서울특별시 건축물 및 정비사업의 환경영향평가 항목 및 심의기준 고시에 따라 친환경 토지이용을 계획한다.

ㆍ친환경 토지이용 계획으로 생태면적률, 자연지반녹지률, 지하공간 굴착 깊이, 옥상녹화 등의 기준은 서울특별시 건축물 및 정비사업의 환경영향평가 항목 및 심의기준 고시 제3호에서 규정한 기준 이상으로 계획한다.

6.4 청소근로환경시설 가이드라인 반영

휴게실, 탈의실, 샤워실, 세탁실을 복합적(일체형)으로 구성한다.

청소 근로자만의 전용 휴게공간 확보, 남녀 고용 규모 등에 따라 구분 설치해야 한다.

1인당 5㎡내외의 공간 확보해야 한다.(휴게실은 바닥난방 및 냉방 필수)

기자재 및 청소도구 보관 수납공간은 별도 확보해야 한다.

사무 근로자와 동선이 혼재되지 않도록 하고, 작업 공간 인접 배치 고려해야 한다.

6.5 설계의도 구현 업무 수행: 추후 별도 계약예정

공사과정에 참여하여 건축주, 시공자, 감리자 등에게 설계의 취지 및 건축물의 유지관리에 필요한 사항을 제안할 수 있도록 한다.(건축서비스산업진흥법 제22조, 동법 시행령 19조)

설계도서의 질의에 대한 답변

별도 용역에 대한 협조:

설계의도의 기술적 사항에 대한 설명

상세시공도면에 대한 검토

자재와 장비의 선정 및 변경 검토

6.6 유해·위험요인과 감소대책을 위한 설계조건

해당 건설공사 중 유해․위험 요인의 감소방안을 마련하여 공사 중 산업재해 예방을 위한 설계가 될 수 있도록 한다.

건설공사 주체별 역할과 책임

주체별	역할과 책임
발주자 (전문가)	· 사업 전반에 대한 안전보건 총괄관리 · 근로자의 안전보건을 확보할 수 있도록 공사금액과 공사기간을 확보 · 안전보건역량을 갖춘 설계자와 시공사, 감리자 선정 · 설계안전보건대장 및 공사안전보건대장 확인 · 설계자의 안전설계 반영확인 및 시공자의 유해·위험방지계획 이행확인
설계자	· 시설물의 안전설계를 수행하여 유해·위험요인을 저감한 설계안 작성 · 유해·위험요인의 발굴과 위험성 감소대책을 수립하여 설계에 반영 · 설계안전보건대장 작성
시공자	· 근로자의 안전한 작업을 확보하기 위해 안전보건 조치를 계획하고 이행 · 유해·위험방지계획의 작성과 이행, 근로자의 교육 및 관리 · 산업안전보건법의 근로자 안전보건조치 이행 · 공사안전보건대장 작성

다음 각 호의 유해‧위험요인에 대한 시설물의 안전설계를 수행하여 유해‧위험요인을 저감한 설계가 되도록 한다.

No	유해·위험요인	설계조건
1	추락	추락 사고 시 작업자의 안전을 위한 가설 계획 마련
2	전도	장비 등의 전도 시 피해가 최소화 될 수 있는 장비․인원 투입 계획을 반영한 공정 계획 마련
3	낙하	공사중 낙하 사고에 따른 작업자의 안전을 위한 가설 계획
4	비래	비래 사고 예방을 위한 공정 계획 마련
5	충돌	충돌 사고 예방을 위한 장비․인원 투입 계획을 반영한 공정 계획 마련
6	협착	적정 안전관리비 계상
7	붕괴	공사중 붕괴 예방을 위한 설계안전성 검토
8	위해물질 등의 접촉	위해물질 등의 접촉 사고 예방을 위한 공정 계획 마련
9	감전	사고 예방을 위한 공정 계획 마련
10	폭발	적정 안전관리비 계상 및 가설 계획 마련
11	화재	화재 빈발 공종의 적정 공정 계획 마련

※ 계약 체결 후 발주자가 제공하는 기본안전보건대장 참조

7. 설계단계별 BIM 적용 지침

본 사업의 “설계단계별 BIM 적용 지침”은 BIM 적용지침을 준용한다.

설계자는 BIM 적용지침에서 요구하는 BIM 업무를 효과적으로 수행하기 위한 조직을 구성하고 업무환경을 구축하여야 한다.

설계자는 BIM 업무 효율성을 위하여 발주기관(본 사업의 수요기관 및 조달청)의 사전 승인을 득하고 BIM 컨설팅 및 기술자문을 받을 수 있으나, 자체적인 BIM 업무수행 능력을 확보하여야 한다.

설계자는 계획·중간·실시설계단계에서 다음과 같이 BIM 업무를 수행한다.

설계자는 과업내용서 상 “설계단계별 BIM 적용 지침”의 내용 및 “부속서-3 BIM 업무수행계획서 표준 템플릿”을 준용하여 BIM 업무수행계획을 수립하고, “BIM 업무수행계획서”를 발주기관에 제출한다. 제출한 “BIM 업무수행계획서”에 대하여 발주기관으로부터 수정 및 보완지시가 있는 경우에는 그에 따른다.

설계자는 “설계단계별 BIM 적용 지침” 및 “BIM 업무수행계획서”의 내용에 따라 BIM 업무를 수행한다.

설계자는 품질체크가 완료된 BIM 성과품을 “BIM 결과보고서”와 함께 발주기관에 제출한다.

본 사업의 BIM 적용은 모든 설계건물을 대상으로 한다.

본 사업의 BIM 데이터 부재 작성 범위는 다음과 같다.

(계획설계단계) 건축, 구조, 토목 분야를 최소 대상으로 한다. 각 분야별 BIM 데이터 작성 범위는 BIM 적용지침의 “최소 부위 작성대상” 내용 이상으로 한다.

(중간설계단계) 건축, 구조, 기계, 전기(선택), 토목 분야를 최소 대상으로 한다. 각 분야별 BIM 데이터 작성 범위는 BIM 적용지침의 “최소 부위 작성대상” 내용 이상으로 한다.

(실시설계단계) 건축, 구조, 기계, 전기, 토목, 조경(선택) 분야를 최소 대상으로 한다. 각 분야별 BIM 데이터 작성 범위는 BIM 적용지침의 “최소 부위 작성대상” 내용 이상으로 한다.

본 사업의 설계단계별 BIM 활용기준 및 활용수준은 BIM 적용지침서를 준용한다.

세부적인 BIM 적용 방법은 설계자 선정 이후 발주기관과의 협의에 의하여 정한다.

활용기준		활용수준	계획설계	중간설계	실시설계
디자인 검토	투시도 및 조감도 활용	- 건물 외관 디자인 검토 - 건물 주요 내부 디자인 검토	필수	필수	필수
	동영상 제작
	설계안 검토
BIM 설계도면 산출		- 정확한 설계도면 산출	필수	필수	필수
수량 기초데이터 산출		- 견적을 위한 수량 기초데이터 산출	필수	필수	필수
환경 시뮬레이션	에너지 검토	(BIM 적용지침에서 정한 세부 분류에 따름)	선택	선택	선택
	빛환경 검토	(BIM 적용지침에서 정한 세부 분류에 따름)	필수	필수	필수

Ⅲ. 설계요구사항

1. 공통요구사항

본 과업설명서는 국립중앙의료원 신축·이전 및 중앙감염병병원 건립공사에 대한 설계상의 제반조건을 규정한 것으로, 설계진행의 일관성을 유지하고 원활한 시공을 도모하기 위한 지침을 정하는데 그 목적이 있다.

국립중앙의료원 시설 개요(안)

연 면 적 : 184,810㎡ (국립중앙병원 및 중앙외상센터 ±3%, 중앙감염병병원 ±5% 내 조정 가능)

총 병상 수 : 국립중앙병원 526병상, 중앙외상센터 100병상, 중앙감염병병원 150병상

※ 중앙감염병병원의 경우 감염병 확산시와 평상시의 병상 수요편차를 감안하여 가변형 등 탄력적 운영을 고려하고 최소 운영시에도 음압격리병상수 법적기준인 100병상은 충족하여야 함(「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령」별표1)

주차대수 : 주차상한제구역 관계법규를 고려한 최대 주차대수 확보

❙표 3-01 면적 개요(단위㎡)

구 분	국립중앙병원	중앙외상센터	중앙감염병병원
시설 면적	70,066	7,853	58,850
지하주차장	24,697	2,602	20,742
연면적 소계	94,763(±3% 내 조정 가능)	10,455(±3% 내 조정 가능)	79,592(±5% 내 조정 가능)
총 연면적	184,810

❙표 3-02  의료시설 부문별 면적(단위㎡)

부 문	국립중앙병원	중앙외상센터	중앙감염병병원
병동부	14,131	3,050	8,172
외래진료부	6,017	1,185	1,419
중앙진료부	8,321	242	2,512
서비스부	10,472	1,100	10,480
관리행정부	2,787	-	1,642
임상시험연구부	-	-	8,781
교육연구부	1,092	32	4,221
기타시설	2,094	-	100
의료시설 순면적 합계	44,914	5,609	37,327
공용면적	25,152	2,244	21,523
의료시설 총 연면적	70,066	7,853	58,850
지하주차장	24,697	2,602	20,742
총 연면적	94,763	10,455	79,592

공통사항

실 구성 및 면적은 설계공모지침서 붙임 및 세부설계 요구사항을 기준으로 계획한다.

연면적은 국립중앙병원 및 중앙외상센터 ±3%, 중앙감염병병원 ±5% 범위 내에서 면적 조정이 가능하다.

ㆍ필수 면적으로 지정된 면적 외의 각각의 기능별 공간면적에 대해서는 설계자의 재량에 따라 제시한 기능의 효율성을 유지하면서 각 실의 면적을 재배분할 수 있으나, 각 실이 효율적으로 기능할 수 있는 최소면적 이상으로 계획한다.

※ 향후 병원의 운영방식에 따라 각 부서별 공간구성에 변경이 있을 수 있다.(설계 시 협의)

1.1 기본개념

기본방향

국가 의료전달체계의 중심이 되는 공공의료기관

ㆍ국가 공공보건의료체계의 중추기관으로써의 역할과 가치를 담아낼 수 있도록 계획

ㆍ환자중심적인 건강한 치유환경과 지역사회로 열린병원 조성

ㆍ4차 산업혁명을 기반으로 한 공공의료네트워크의 거점 스마트 병원 건립

다양한 기능이 융합된 종합의료기관

ㆍ국립중앙병원, 중앙외상센터, 중앙감염병병원 및 정책, 연구, 교육 시설 간의 기능적 연계성 확보

ㆍ평상시, 위기 시, 재난 시 등의 상황에 능동적으로 대응할 수 있는 공간 시스템 구축

ㆍ정책, 연구, 교육 간의 융복합 공간을 구성하여 기관의 핵심 선도역량 강화

도시적 맥락과 조화되는 공공기관

ㆍ도시구조 및 인근 건축물의 형태, 높이 등을 고려하여 주변의 도시환경과 조응하는 배치/조형 계획

ㆍ유구한 역사를 품고 있는 대지의 무형적, 상징적 가치 반영

ㆍ대지 내 문화재(경성사범학교 부속소학교) 효율적 활용방안 및 역사자원의 조화

친환경적, 미래지향적인 스마트한 공공기관

ㆍ성장과 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 확장성과 융통성 확보

ㆍ에너지 절약 시스템 및 친환경 공간

ㆍ대지형상, 주변 자연환경, 자연채광, 소음 등을 고려하여 생태적으로 바람직한 계획

Post 코로나 시대를 선도하는 종합기관

ㆍ감염병에 대한 신뢰도 높은 임상기준 확립, 감염병 연구, 관련 국가정책 수립 역량을 확보할 수 있는 세계적 수준의 시설계획

ㆍ효율적이고 합리적인 원내 감염관리 및 감염원 관리를 고려한 공간 및 시스템 구축

계획방향

국립중앙의료원으로서의 상징성과 창의성을 표현하되, 인근 건축물과 조화로운 배치 및 입면 디자인을 고려하여 설계하고, 향후 확장 가능성에 따른 수직, 수평증축 등을 고려한다.

국립중앙병원, 중앙외상센터 및 중앙감염병병원의 기능적 관계를 고려하여 합리적이고 융통성 있게 계획한다.

국립중앙병원과 중앙감염병병원이 평상시와 재난/위기 시 등의 각 상황에 맞게 분리 또는 통합하여 운영될 수 있도록 계획한다.

국립중앙병원과 중앙감염병병원 내 명확한 동선체계를 구축하고 감염환자와 일반환자를 분리하여 교차감염을 방지할 수 있도록 계획한다.

중앙감염병병원은 음압시설 및 감염 관련 특수 의료장비 활용을 통해 중증 감염환자 및 특수 감염환자에게 원활한 진료를 제공할 수 있도록 계획한다.

의료시설의 건립 후 역할의 변경 및 의료서비스 수준의 제고 등과 같은 여건 변화에 따라 성장, 발전 및 변화는 계속될 것으로, 이에 따라 필수불가결한 요소를 제외한 나머지는 가급적 고정적이며, 확정적인 방식의 채택을 지양하고, 확장성과 융통성을 갖는 시스템으로 형성한다.

고도의 설비 공간이 요구되는 영역은, 설비 관련 시설의 배치 및 조닝을 포함한 건축물 전체 체계를 제안한다.

기술적으로 안전하고 지속적 관리가 가능 한 시설을 계획한다.

사용자 특성을 고려하여 이용 편의성을 확보한다.

구체적이고 세분화된 공조조닝 설정으로 인한 감염원의 외부유출을 방지한다.

코로나, 메르스 등의 운영경험에 대한 Know-how를 공간에 반영할 수 있는 시설을 계획한다.

국가지정 입원치료병상 운영과 관리지침을 포함한 감염병 관련 시설 건립을 위한 관련 기준이 충족되어야 한다.

운영비를 최소화 할 수 있는 에너지 절약형 및 저탄소 녹색성장과 장애물 없는 생활환경의 시대적 추세를 고려해 설계한다.

의료법령, 보건복지부 의료기관 인증평가기준 등 의료시설 건립을 위한 기준이 충족되어야 한다.

주차대수 추가 확보를 위한 주차장 배치 및 동선 계획이 필요하며 설계에 따른 법정 주차대수를 충족해야 한다.

기타계획

건축, 조경, 실내환경 등 모든 공간계획에 유니버설디자인(Universal design)의 원리와 배리어프리 (Barrier free) 개념을 적용하여 모든 이용자의 편의를 도모한다.

기능에 충실히 계획하되, 향후 진료기능 변화에 따른 공간의 변동 가능성 고려한다.

공용공간의 실효성 있는 채광과 조망을 통해 개방감과 쾌적성을 확보함으로써 이용자의 심리적 안정을 도모하고, 병원의 개방적 이미지· 병원 같지 않은 병원 이미지 창출에 기여한다.

당해 부지 주변의 입지 상황, 주변 경관 등과의 조화를 이룰 수 있는 계획을 수립한다.

각 건물간의 검체 이송 및 의료진/환자 이동 편의를 고려한다.

응급 내원환자 및 감염병 (의심)환자의 동선, 입·퇴원 접수, 수납, 검사, 보호자 면회 등을 고려한다.

1.2 기타 지침

친환경 설계요소 도입

설계자는 녹색건축 인증에 관한 규칙(국토교통부․환경부) 및 서울시 녹색건축물 조성계획에 의하여 계획 및 설계단계에서부터 친환경 및 에너지절약형 설계요소를 적극 반영하여 설계 중 녹색건축 최우수등급(그린 1등급) 인증을 취득한다.

각종 자재는 친환경 인증을 받은 제품이나 동등 이상의 친환경성이 검증된 제품을 사용하여 쾌적한 실내 환경을 유지한다.

건축물 사용 연한에 관한 고려

사용 연한의 확보

ㆍ계획 시에 건축물의 사용 기능을 검토하여 요구되는 시설의 용도, 기능을 확보한다.

ㆍ장기적인 사용 기간을 상정하여 사용 조정 및 용도 변경에 대응 가능하도록 융통성을 확보한다.

내구성의 확보

ㆍ계획 시에 건축물의 사용 연한 내 그 기능을 확보할 수 있도록 건축 구조, 설비 및 건축 비(非)구조 부재의 합리적인 내구성 향상에 노력한다.

ㆍ건축 구조(구조체)에 있어서는 건축물의 내용기간 중 대규모 수선이 발생되지 않도록 내구성 향상에 특별히 유의한다.

ㆍ건축 설비 및 건축 비(非)구조 부재에 있어서는 건축물의 사용 기간 중 수차례의 대규모 수선이 필요하므로 균형 있는 수선 주기를 고려하여 합리적인 내구성을 확보할 수 있도록 계획한다.

에너지 계획 일반사항

「녹색건축물조성 건설기술심의 기준」에 적합하게 계획한다.

신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따라 신·재생에너지를 이용할 수 있도록 설계하여야 하고 예상 에너지사용량에 대한 신·재생에너지 공급의무 비율은 32%이상 계획한다.

실내·외 각종 조명은 LED를 광원으로 반영한다.(수술실 등 특수한 경우는 예외)

에너지 절약

계획 시에 대지의 환경 조건, 건축물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 건축물의 외벽을 통과하는 열의 손실 방지 및 공기조화설비 관련 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를 도모하기 위해 에너지효율 1++등급(에너지소요량 140kWh/㎡·년 미만) 기준을 목표로 설계한다.

「에너지이용합리화법」 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무), 공공기관에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시) 및 고효율에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)에 의하여 고효율 기자재를 사용한다.

공공 건축물 건축 시 대체에너지 설비 적용을 의무화하고 있으므로 신․재생에너지 사용시설을 계획한다.

신․재생에너지 사용계획은 분야별 적용 가능한 방식을 종합적으로 검토, 분석하여 실질적으로 에너지 절약에 기여하는 방식으로 계획한다.

비용에 대한 고려

설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대시설 등을 제시한다.

각 시설에 관해 공사비의 적정한 배분을 고려한다.

사후 유지관리비 등의 경제성을 비교․검토 한다.

인테리어 계획

불특정 다수가 이용하는 공공시설물임을 감안하여 내구성이 좋으면서 유지관리가 용이한 재료로 하되 밝고 편안하고 친근한 분위기의 실내를 조성한다.

본 건물의 특성 및 사용자를 배려한 마감계획을 수립한다.

방재/방범 기준

소방시설은 국내 소방관련 법령의 기준을 준수하고, 기타 국내법에 규정되지 아니한 사항에 대하여는 미국방재협회(NFPA : National Fire Protection Association)의 National Fire Code(NFC)를 준수하여야 한다. 국내 소방관련 법령과 미국 방재협회의 NFC가 서로 상반될 경우에 국내 소방관련 법령 기준을 준수하여야 한다.

도시환경의 범죄에 대한 방어적 디자인(Defensive Design)을 통하여 범죄 발생 기회를 줄이고, 범죄에 대한 두려움을 덜 느끼며 근무할 수 있도록 공간을 구축하는 셉티드(CPTED, Crime Prevention Through Environmental Design) 등 종합적인 범죄 예방 전략을 수립한다.

침입자가 발생하였을 경우 쉽게 관찰할 수 있도록 가시권을 최대화 시켜 건물을 배치하는 등 자연적 감시를 용이하게 하고, 출입통제장치 등으로 침입자의 접근을 차단하기 위한 자동 팝업볼라드 등을 설치 접근 통제수단을 제시하고, 울타리, 로비, 계단, 표지판 및 조경 등을 통하여 영역을 구획하여야 한다.

지하주차장 등 범죄피해가 염려되는 장소의 경우 범죄예방을 위하여 비상벨, 썬큰주차장, 천창, CCTV, 조명 등 방범 설계기준을 제시하여야 한다.

시설개방 확대

공공건축물 개방혁신 건설기술심의 가이드라인(`15.1.6, 기술심사담당관)을 참고하여 시설개방 확대 방침을 설계에 반영하여야 한다.

건축계획(야간 및 휴일 개방을 고려한 공간 설치)

ㆍ휴일 야간 개방시설과 미 개방시설에 대한 동선 및 시설 분리

ㆍ미 개방(업무공간 등) 시설에 대한 보안계획 제시

ㆍ운영실, 관리실 등 확보 및 관리강화(관리요원 상주)

ㆍ범죄예방 시설 및 내 외부 CCTV설치(방범 모니터링 시스템 구축)

ㆍ관리효율면에서 유리할 경우 보안전문업체에 관리위탁 방안 고려

ㆍ휴일 야간 개방시설 이용자의 주차장, 승강기, 시설 등 이용 편의를 위한 안내사인물 계획을 고려

ㆍ매점, 화장실, 휴게실 등 편익시설 이용에 불편이 없도록 계획

※ 옥상 등 휴게시설 개방 고려(옥상공원화, 야간 조명설치 등)

장애인 노약자 임산부 등의 편의증진 보장

관련법에 의한 건설기술심의 강화 지침에 따라 설계심의 시 관련 내용을 반영하여야 한다.

설계심의 시 장애인 등 편의시설 설계에 대하여 책임건축사가 직접 설명하여야 한다.

장애인 등 편의시설 관련 법률 적정 여부를 검토하여야 한다.

Barrier Free 인증 계획 및 설계반영 자체 평가서를 작성하여야 한다.

장애인 편의시설 설치 매뉴얼 및 여행(여성이 행복한 서울) 화장실 종합추진계획을 적용하여야 한다.

주민 민원 최소화

병원측과 협조하여 주민민원 최소화 방안을 고려하고, 지역주민과의 의견수렴과정을 적극 지원한다.

인근에 상업지역이 밀집하여 공사 시 민원의 우려가 있으므로 주변지역 피해(소음, 진동, 분진 등) 최소화할 수 있는 공법을 적용한다.

차량통행량이 많은 지역에 위치하므로 공사차량의 진출입으로 인한 교통민원에 대비하여 공사차량, 통행보행환경 등에 대한 철저한 공사관리계획을 착공전에 수립할 수 있도록 지원한다.

중앙외상센터에 응급의료전용헬기운영이 전제되어 있으므로, 인접건물들을 고려한 운행경로 및 소음피해 최소화방안을 설계에 반영한다.

1.3 적용기준

계약상대자는 계약문서와 관련법규 그리고 최신(근)의 정부제정 각종 공사시방서 및 기준에 의거(적용하는 기준은 최신에 제정된 것을 우선하여 적용) 설계를 수행하여야 하며, 준수하여야 할 관련 공사시방서, 기준 및 법규 중 주요한 것은 다음과 같다.

건축관계법규, 지진재해대책법, 시행령, 시행규칙 등

건설기술진흥법, 건설산업기본법, 산업안전보건법, 엔지니어링산업진흥법, 건축서비스산업 진흥법

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

에너지이용합리화법, 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법, 녹색건축물조성지원법

전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기설비기술 기준 (산업통상자원부)

전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신공사업법, 방송통신설비의 기술 기준에 관한 규정, 유선방송국 설비 등에 관한 기술 기준(미래창조과학부)

소방기본법, 소방시설공사업법, 화재예방·소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률, 위험물 안전관리법(행정안전부), 각종화재안전기준(소방청 및 국토교통부)

장애인․노인․임산부 등의 편의 증진보장에 관한 법률

도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 자전거 이용 활성화에 관한 법률

분야별(건축, 토목, 설비, 콘크리트, 가설공사, 조경 등) KDS(설계기준) 및 KCS(표준시방서)(국토교통부)

분야별 서울특별시 전문시방서

건축구조기준(국토교통부), 구조물기초설계기준(국토교통부)

조경설계기준(국토교통부 고시)

건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부)

고효율에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부고시)

건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부)

건축물의 구조기준 등에 관한 규칙, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

녹색건축물 조성 지원법, 시행령, 시행규칙 등

녹색건축 인증에 관한 규칙, 녹색건축 인증기준(국토교통부), 건축물에너지 효율인증에 관한 규칙, 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙

항공법(옥상헬기장)

㉑ 콘크리트구조기준(한국콘크리트학회)

㉒ 서울특별시 공공건축물 에너지분야 건설기술심의기준(서울시)

㉓ 보도공사 설계시공매뉴얼(서울시)

㉔ 건축물의 범죄예방 설계 가이드라인(국토교통부)

㉕ 서울시 유니버설디자인 통합가이드라인(서울시)

㉖ 서울시 공공건축물 신축 가이드라인(서울시)

㉗ 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률, 의료법

※ 기타 본 용역과 관련되는 제반 법, 령, 규칙, 예규, 훈령, 고시, 조례 등 규정

Guidelines For Design and Construction of Hospitals(Facility Guideline Institute) 및 국립중앙의료원에서 지방의료원에 제시하는 설계지침을 참고한다.

2. 분야별 설계요구사항

2.1 건축계획

일반사항

설계용역의 착수 시 설계자는 당해 설계용역의 목적에 대하여 분명한 인식과 확인을 하여 업무를 추진하도록 노력한다.

국립중앙병원, 중앙외상센터 및 중앙감염병병원의 기능적 관계를 고려하여 합리적이고 효율성 있게 계획한다.

유구한 역사를 품고 있는 대지의 특성을 고려하며, 도시구조 및 도시계획을 고려하여 주변의 도시환경과 조화롭게 계획한다.

「서울도심 기본계획」을 준용하여 계획한다.

당해 부지는 「동대문 역사문화공원 주변 지구단위계획」구역내 특별계획구역으로 기지정되어 있으므로, 지구단위계획변경에 대한 원활한 업무진행과 그 결과를 반영하여 계획한다.

배치계획은 대지의 특성 및 요구조건, 인접 건축물, 보행자와 차량의 동선 등을 고려하여 계획한다.

건축물의 외관 디자인과 마감재료는 조화롭게 계획되어야 하며 인접 건물 등에 상응하여야 하며, 영구적이고 내구적이며 유지관리가 용이하도록 한다.

기관별 및 용도별 구분하여 계획하되, 의료시설의 특성상, 건립 후 의료서비스 수준의 변화, 요구기능의 변경 등 성장과 변화는 계속되므로, 이에 따라 확장성과 융통성을 갖는 시스템을 형성하도록 하며, 수평·수직 증축을 고려한다.

현대적인 시설과 공법을 도입하여 안정성을 확보함과 동시에 합리적이고 경제적인 최신 정보화 건물이 되도록 설계한다.

내부 공간 계획은 직원과 방문자 등의 동선이 명확하여야 하며, 기능적으로 연계되고 효율적이어야 한다.

내부 마감 재료는 실의 특성과 공간 및 활동에 부합하여야 하며, 영구적이고, 내구적이며, 유지관리 및 보수가 용이하도록 한다.

사용하는 재료 및 재료의 치수 등은 발전적인 방법과 시공성을 고려한 최적화 방법을 채택하여 설계한다.

수급이 원활하지 아니한 자재를 채택하여 정상적인 공정을 방해하거나 공정의 지연이 발생할 수 있는 건축재료의 선택 또는 기타 요소의 설계를 피한다.

모든 설비(기계, 전기, 통신, 소방, 방재, 냉난방, 하수도 등)는 최신식으로 계획하고, 에너지 절약형 고효율 자재를 이용 한다.

장애인의 출입은 관련 법규정에 따라 편리하게 계획되어야 한다.

“서울 공공디자인 가이드라인(2020)을 반영하에 계획되어야 한다.

“서울특별시 주차장 설치 및 관리조례”에 의한 주차장을 설계한다.

배치계획

국립중앙병원, 중앙외상센터 및 중앙감염병병원의 기능을 고려하여 상황별 프로그램 간 연계, 통합 및 분리를 고려한다.

중앙감염병병원의 정책, 연구, 교육 관련 시설들은 시설간의 융복합공간을 구성하여 기관의 핵심역량이 강화될 수 있도록 계획한다.

국립중앙의료원이 위치한 지역의 역사, 문화, 자연환경과의 연관성을 고려하여 주변 환경과의 조화를 이루는 공간으로 계획한다.

인근 훈련원공원 녹지, 주변 지하철 및 버스정류장 등으로부터 보행 접근성을 고려하여 계획하고 장애인 및 노약자뿐만 아니라 방문객 누구나 편안하게 이용할 수 있도록 유니버설 디자인을 적용한다.

국립중앙의료원 시설의 증축 및 성장과, 향후 건립될 국립감염병연구소 등의 부지 확보를 고려하여 배치계획을 수립한다.

대지 남측 훈련원공원과 현 국립중앙의료원 부지의 도시적 관점에서의 연계성을 고려한다.

인근 건축물의 형태·높이를 고려하여 건축물의 스카이라인 및 시설물을 계획하며 주·야간 경관을 고려한다.

일조량 및 채광을 많이 받도록 건물을 배치하여 냉·난방 등 에너지 절감을 고려한다.

배치계획은 소음, 안전 등 환경 위해요소를 최소화하여 계획한다.

도로 현황 여건 및 국립중앙의료원의 종합적인 계획을 고려하여 합리적인 진출입구를 제시한다.

도로에 접한 면이 적으므로 입구에 대한 인지성 확보방안을 제시한다.

토양오염조사 과정 시 발생하는 가시설 공법으로 인한 지하 외곽라인을 고려하여 지하층을 계획한다.

차량이 부지 내 진입 시 주변 교통의 흐름을 방해하지 않도록 계획한다.

배치계획은 건물의 높이, 폭, Mass간의 균형 등 미적요소와 에너지효율성을 고려한다.

계획 부지 내에서 건물간의 계획, 옥외시설(조경) 등은 서로 합리적인 체계를 가질 뿐만 아니라 상호 간의 적절한 연계와 분리를 통하여 전체적으로 유기적인 관계를 갖도록 한다.

평상시에는 지역사회에 개방적이고 이용자들의 접근성을 높일 수 있어야 하며, 감염병 발생 시 지역사회와 차단이 가능하도록 계획한다.

부지 내 존치되는 경성사범학교 부속소학교를 고려한 배치계획을 수립한다.

중앙감염병병원은 민원발생 최소화를 위해 평화시장 인접부 간섭을 최소화 하는 방안을 고려한다.

동선계획

기관 및 기능별 분리된 동선을 계획하되, 향후 공간 수요의 변화에 대응하는 유연한 배치계획을 수립한다. 특히, 중앙감염병병원의 감염환자 동선과 일반환자 동선을 분리하여 계획한다.

포스트 코로나 시대를 대비하여 환자 및 내원객의 감염관리 동선계획을 수립한다.

대상지 일대 교통체계를 반영하여 차량동선과 보행동선은 분리하여 계획하고, 보행동선과 차량동선이 간섭되지 않도록 계획한다.

국립중앙의료원과 을지로 지하쇼핑센터 4구역과의 동선연계를 고려하고, 이를 통해 지하철역에서 국립중앙의료원으로의 접근이 용이하도록 계획한다.

중앙감염병병원과 국립중앙병원 간의 자동 물류 운송시스템이 설치 가능하도록 부서 배치 및 건물 상황을 종합적으로 고려한 효율적인 수직 및 수평 이동경로를 계획한다.

동선계획은 크게 응급/일반차량동선과 보행자 동선, 환자와 비환자(의료진, 관리자, 보호자 등)로 구분하고, 감염병 확산을 방지하면서 시설물의 이용 측면에서 상호 보완적으로 작용되도록 계획한다.

구급차량과 응급환자가 도로에서 최단거리로 응급의료센터로 진·출입할 수 있도록 계획한다.

건물 접근로 및 주출입구는 각 시설의 이용자, 동선 및 건물의 효율성을 고려하여 계획한다. 이때 주변의 도로 여건, 심한 교통체증, 부지의 활용 등을 감안한 차로 확장 계획을 고려한다.

화재 등 재해 시 소방차 등 대형차량의 진․출입에 지장이 없도록 계획한다.

사고 발생 시의 피난 동선을 고려한다.

감염병 재난 등의 발생으로 인한 전담병원 기능 수행에 필요한 동선분리, 교차동선 발생 최소화 등의 원칙을 고려하여 계획한다.

환자와 의료진, 청결 및 오염물의 수평/수직 이동 동선을 명확히 구분하여 감염방지 조치를 고려한다.

부서 위치가 변경되더라도 사람·물류·에너지 등의 이동과 공급이 용이한 구조로 동선을 계획한다.

모든 동선에 노약자나 장애인 등이 이용할 수 있도록 배리어 프리(Barrier Free)의 개념을 충분히 고려한다.

국립중앙병원, 중앙외상센터 및 중앙감염병병원의 지하주차장 차량 진·출입구는 구분하지 않고 계획하되, 주차영역은 시설별 분리하여 계획한다.

지하 주차장과 연계하여 승하차전용공간을 계획하여 보행접근의 편리성을 확보한다.

국립중앙병원, 중앙외상센터 및 중앙감병병병원의 동선 연계 방안을 고려하여 계획한다.

의료장비 및 폐기물 반출입에 필요한 서비스 차량의 적정 규격을 검토하여 상하차를 위한 적정 공간을 확보하고, 독립된 서비스 차량 동선체계를 계획한다.

교통영향평가 결과를 반영하여 차량동선체계 및 보행동선체계를 계획한다.

대형차량(셔틀버스, 단체차량, 장례버스)의 동선체계를 고려하여 계획한다.

㉑ 친환경 교통수단(자전거, 개인형 이동수단 등)을 위한 공간을 계획한다.

㉒ 주차상한제구역의 관련 법규를 적용한 최대 주차면수를 계획한다.

평면계획

아래의 세부설계요구사항 및 설계공모지침서 붙임 실별면적표를 참고하여 각 시설계획을 수립한다.

국립중앙병원과 중앙감염병병원은 평상시 통합 운영을 고려하여 동일 진료부서를 통합 또는 근접 배치하되, 국립중앙병원과 중앙감염병병원간의 공간영역과 설비구획을 분리하여 유사시 감염관리 및 독립운영이 가능하도록 한다.

원내 감염예방을 고려하여 기능별 조닝 구분을 상세히 계획하고, 음압구역과 비음압 구역을 명확히 분리 배치한다.

실의 배치는 관련 실들을 유기적으로 활용할 수 있도록 인접 배치하며, 공동 활용실은 이용자의 동선을 감안하여 배치하되 필요 시 부속실 등을 계획한다.

의료기관 인증기준을 준수하고, 시설 내 감염관리를 위해 청결구역과 오염구역을 명확하게 구분하며, 환자, 직원, 물품의 동선을 분리하여 공간의 혼잡도를 줄일 수 있도록 한다.

환자의 활동이 많은 복도의 경우 자연채광 최대 확보 방안을 고려한다.

발코니, 중정 등을 활용하여 시설 내 직원 및 환자를 위한 외부 휴게 공간을 확보한다.

공용 복도, 수직 코어, 일부 외래 부서의 대기 공간은 완전히 분리하여 계획한다.

외부인에게 개방되는 공간(대강당, 시뮬레이션센터 등 교육과 관련된 공간)은 별도의 출입 통제가 용이하도록 한다.

건축물의 이용을 극대화할 수 있도록 계획하며, 피난 규정 등 제반 법규에 적합하도록 계획한다.

각종 시설물은 중앙집중관리 및 통제가 편리하며, 최소 요원으로 운영·관리가 가능하도록 경제적인 설계가 되도록 한다.

응급(일반, 감염, 경증, 중증, 소아, 행려)환자, 의료진, 입원, 외래 동선 구분과 중환자실, 입원실 환자의 입·퇴원 수속, 검사, 식사, 폐기물 반출 등을 고려하여 계획한다.

공용 공간은 혼잡이 발생되지 않도록 명쾌한 동선분리 계획을 수립한다.

「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에 의하여 장애인 등의 이동 동선, 편의시설 등에 대한 계획을 종합적으로 설계에 반영한다.

변전실 및 전기실 등의 상부 및 인근에는 누수에 의한 전력 기기의 손상을 방지하기 위하여 물탱크실, 화장실, 식당 등이 위치하지 않도록 한다.

입면계획

건물 전체가 하나의 건축물로 인지될 수 있도록 각 시설별 기능성은 유지하되, 전체적인 조화를 고려하며 국립중앙의료원의 상징성, 정체성을 확보한다.

내원객 및 지역주민들에게 대한 친근한 이미지, 주변 환경과의 조화를 고려한 입면이 되도록 계획한다.

거대한 구조물로 예상되는 병동부의 위화감을 최소화하고, 주변 경관과의 조화를 특히 고려한다.

각 기관의 기능성과 상징성을 고려하여 조화로운 입면을 계획한다.

외부마감재는 에너지효율 및 운영관리 비용 절감을 위해 유지관리가 용이한 재료를 사용하고, 과도한 유리 패널의 커튼월 공법을 지양한다.

에너지 절약을 위해 건물 방향, 외부마감재, 창호의 크기, 개폐 방식, 유지관리 방식 등을 고려한다.

외장재는 주위 환경과 조화를 이루는 재료로 선택하되, 시간의 경과에도 불구하고 변형, 퇴색, 오염 등 부작용이 없도록 지속가능하고 시공성이 우수한 색상과 질감을 고려한다.

단면계획

기능별 조닝(Zoning)을 통해 서로 독립되면서도 상호 연관성을 가질 수 있도록 한다.

첨단 의료기술의 발전으로 인한 새로운 장비 도입과 감염 및 안전관리를 위한 설비계획을 위해 충분한 높이의 설비 집약적 공간을 확보한다.

건물의 특성, 외부공간과의 조화, 이용자의 쾌적성, 설비 공간 등 수직적 요소를 분석한 후 층수 및 건물 높이를 계획한다.

인접 시설 및 도로와의 연계성을 고려하여 합리적인 지반선(G.L.)을 계획하고, 지반면은 해당 위치의 인접도로 및 인접 부지의 지표면보다 낮아서는 안 된다.

장애인의 시설기준에 적합하도록 계획하여야 하며, 인접한 도로면을 고려하여 설계한다.

각 공간의 용도에 맞는 친환경적인 채광과 환기를 고려한 밝고 쾌적한 공간을 계획한다.

외부와 내부가 만나는 곳에 전이공간을 계획한다.

지역·지구 등 지정 여부 확인하여 가로구역별 최고높이 제한을 준수하여 계획한다. (지구단위계획 최고 높이 고려)

시설물의 안전 점검 및 유지관리가 용이하도록 유지관리 부대시설(점검구, 점검용 사다리, 캣웤, 점검용 피트 등)을 설계에 반영한다.

외부공간계획

재난 물류 창고와 인접하여 외부 재난교육·훈련공간을 확보한다.

건축물의 개념과 부합하는 식재 패턴을 고려하고 이에 부합하는 수종을 선정하여 계획한다.

대지 내 공개공지 계획 시, 경성사범학교 부속소학교나 훈련원공원과 연계할 경우, 최대한 공공성을 확보할 수 있도록 계획한다.

부지 주변의 식생(수종, 수형 등)과 조화를 이루도록 계획한다.

환자, 방문객, 의료진, 지역주민 등 병원 이용자 모두의 옥외활동을 고려한 공간 및 동선 계획을 수립하되 환자를 최우선으로 하여 계획한다.

추후 발굴되는 매장문화재 전시를 위한 외부전시장이 필요한 경우, 지하·지상 공공보행통로와 연계하여 계획하며, 전시시설 외 공공문화시설로 다양하게 활용될 수 있도록 계획한다.

주변 야간경관을 고려하여 외부공간 내 적정 조명계획을 수립한다.

부대시설

휠체어 이용자를 위한 경사로 및 각 실 사이에 턱을 최소화하는 등 무장애 공간으로 계획한다.

필요에 따라 옥외 게시판 및 현수막을 설치할 수 있는 장치를 적절한 위치에 계획한다.

장애인·노인·임산부 등의 이용에 대하여 고려한다.

외부의 비(非)구조 부재

외벽 및 마감재료는 자연재해(지진, 태풍 등)에 의한 변형 또는 일정 기간이 경과한 후에도 탈락하지 않는 재료 및 공법을 고려한다.

방재계획

시설물 이용자의 특성을 고려한 종합적인 방재계획을 수립하고 특히 재해 시에 방재 활동의 중심이 될 시설물인 경우에는 방재 활동을 위하여 필요한 공간을 확보한다.

내진 안전성의 확보

ㆍ강진 발생에 대비한 내진설계를 하여 지진 등의 재해발생시 건축물의 안전성을 확보한다.

ㆍ지진 등의 재해로부터 방문객 등 시설이용자의 생명 및 재산의 보호를 도모해 2차 재해를 방지함은 물론 지역주민들의 대피공간으로서의 기능을 수행할 수 있도록 한다.

ㆍ건축 구조(구조체), 건축 설비(전기설비, 기계설비)및 건축 비(非)구조 부재(구조체를 보호하거나 건축물의 공간, 환경을 구성하는 부위와 그 구성 요소로서 외벽 및 그 마감재, 창 등의 개구부, 칸막이 및 내장재, 천정 및 바닥재, 가구 및 사무기기 등)가 종합적으로 조화를 이루는 계획을 통해 건축물로서의 내진 안전 성능을 확보한다.

ㆍ건설기술심의 시 구조(내진)분야 설계자 참석하여 직접 설명한다.

ㆍ건축물(내진) 설계도서 업무점검표 및 구조 안전 및 내진설계 확인서는 구조기술사가 작성하여 발주기관에서 제출한다.

화재에 대한 안전성 확보

ㆍ본 건물의 특성을 고려한 인명 피해 방지를 위한 경보시설과 피난 유도 시설을 계획하고, 화재를 초기에 진압할 수 있도록 각실 및 기능단위 특성에 적합한 소방설비를 계획한다.

ㆍ건축법시행령 등 관련 법령에 따라 적정 위치 및 구조로 소방관 진입창을 계획한다.

ㆍ천정 및 벽체 등의 내장은 불연재료를 사용하는 것을 원칙으로 하고 피난경로는 간명하게 한다.

에너지 절약 계획

부지의 환경 조건, 실의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 에너지의 효율적인 이용과 에너지 사용의 합리화 및 열 손실방지를 도모(옥상정원 및 벽면녹화 설치 등)하여야 하며, 대체 에너지의 적용 시 대체 에너지 시스템(지열, 태양열, 태양광 등)의 기술적 안정성, 경제성 및 효율성 등을 건축계획과 연관하여 종합적으로 검토한다.

2.2 국립중앙병원 세부설계요구사항

시설 개요(안)

연 면 적 : 94,763㎡ (±3% 내 조정 가능)

총 병상 수 : 526병상

주차대수 : 주차상한제구역 관계법규를 고려한 최대 주차대수 확보

세부면적 기준은 공모지침서 붙임. 실별면적표 참고

공통사항

국립중앙병원은 독립적으로 운영되면서 동시에 중앙외상센터, 중앙감염병병원과의 유기적 연계를 통해 물류 및 인적자원의 이동이 용이하도록 배치한다. 또한 유사시 중앙감염병병원으로의 동선 통제가 용이하고, 공간과 설비시스템의 분리가 가능하도록 계획한다.

실별 면적은 설계공모지침서 붙임 실별면적표를 참조한다.

병동 배치개념 및 일반사항

외부 방문객관리를 위해 병동부 출입구 및 각 병동 출입구에 방문자 등록 센터를 설치한다.

병동부의 간호단위는 44병상이며, 과 특성에 따라 조정 가능하다.

VIP 병동은 별도의 접근동선을 고려하여 구성한다.

표준병동의 간호단위는 4인실(10개), 1인실(4개)로 구성되며, 모든 병실 내에 화장실을 계획한다.

병동부의 병실 모듈은 주어진 면적 범위 내에서 합리적으로 계획하고, 간호간병통합서비스를 고려한다.

신경과 병동 내에 Stroke Unit을 설치하고, 호스피스병동은 말기암환자전용 및 HIV-AIDS 환자를 위한 호스피스병동을 별도로 운영할 수 있도록 계획한다.

정신건강의학과 병동은 개방병동으로 계획하며, 병동 내에는 식당으로 사용이 가능한 다목적의 집단치료실 및 상담, 면담실을 설치한다.

표준병동의 소요 제실은 다음과 같으며 각 실의 면적은 설계공모지침서 붙임을 참고하여 계획한다.

❙표 3-03 표준병동부문 소요제실

구 분	소 요 제 실
환자 공간	1인실, 4인실, 조기재활치료실 또는 특수치료실
간호 공간	간호스테이션, 투약준비실, 탈의실, 청결물보관실, 린넨보관실, 오물처리실, 장비보관실, 처치실, 각종창고 등
의료진 공간	의사실, 당직실
교육, 상담 공간	상담실, 학생실습/교육상담실 등
기타	환자용 목욕실, 병동휴게실, 공용화장실(장애인용), 배선실 등

병동부는 향후 변화에 융통성을 가지기 위하여 기본적으로 동일한 형태의 표준병동부로 계획하는 것을 원칙으로 하나, 과별 특성을 고려하여 설계 시 변경이 가능하도록 계획한다.

병동부의 형태는 타 시설과의 조화 및 시각적인 프라이버시 등을 고려하여 계획한다.

승강기는 환자용, 일반용, 소방용, 화물용, 배선용 등을 구분하여 충분하게 설치한다.

간호단위마다 전망이 좋은 위치에 환자 휴게공간을 설치하며, 환자 휴게공간은 독서, 인터넷, 휴식 등 성격에 따라 구분하여 창의적으로 계획하고, 주변 조망과 영역을 고려하여 계획한다.

병동부에는 치유환경의 개념을 고려하여 계획한다. 이를 위하여 자연채광, 식재, 색채, 재료, 조명, 예술 장식품 등의 도입을 고려한다.

화물용 엘리베이터는 청결 동선과 비청결 동선을 구분하기 위하여 복수로 설치한다.

휠체어 보관공간은 분산 배치가 가능하며, 복도 폭이 휠체어 보관공간으로 인하여 좁아지지 않도록 계획한다.

병실

의료법 개정안에 따라 다인실인 4인 병실의 경우 각 병상 간 이격 거리는 최소 1.5m이상 확보한다.

모든 병실에는 의료진을 위한 세면대를 설치하며 의료진의 이용이 편리하고 침대이동에 불편을 주지 않도록 배치한다.

병실의 문은 슬라이딩 문으로 계획하고, 관찰 용이성을 위해 병실문에 관찰창을 설치하고, 야간에 복도로부터의 조명이 관찰창을 통하여 환자 취침에 방해를 주지 않도록 한다. (문 폭=1,200mm이상 확보)

각종 출입구 및 문은 단차가 없도록 하여 보행 및 휠체어 환자의 이동에 지장을 주지 않도록 한다.

병동 내의 모든 병상과 화장실에는 비상콜 벨 시스템을 도입하여 긴급 시 간호스테이션과 연결되도록 한다.

모든 병실은 화장실(샤워실 포함), 냉장고, 환자용 옷장, 콘솔 박스 등 병실 기능에 필요한 시설을 고려하여 계획한다.

병실 내 화장실에는 샤워 영역을 구분하여 샤워 후 화장실 전체가 젖지 않도록 계획한다. 화장실은 휠체어 환자의 이용이 가능하게 하고 노약자가 사용할 수 있도록 보조적인 기구를 설치하며, 바닥은 미끄러지지 않는 재료를 사용한다.

각 병상에는 의료기기용 콘센트와 의료가스, 개인 조명, 너스콜, 산소 및 suction장치 등을 조합한 콘솔 박스를 설치한다. 콘솔 박스는 병실 내부에서 혐오감을 주지 않도록 디자인한다.

콘솔 박스 외에도 각 병상의 아래 부분 벽에는 의료장비를 사용할 수 있도록 콘센트를 별도로 설치한다.

환자의 프라이버시를 고려하여 개별 커튼대를 설치한다.

병실 내 마감재 처리 시 감염에 대한 예방을 위해 종이, 나무 등의 재료를 최소화한다.

병실 및 복도 조명은 다양한 상황에 맞도록 환자 중심적인 개념을 반영하여 설계하며, 직접 조명에 의하여 누워있는 환자가 눈부심을 경험하지 않도록 계획한다.

준중환자실(HCU)

병동 내의 준중환자실은 간호스테이션에서 쉽게 접근할 수 있는 위치에 배치한다. 일반 4인병실과 같은 구조로 계획하고, 필요한 설비를 갖춘다.

간호스테이션(Nurse Station) 및 간호제실

간호스테이션은 병동 전체를 쉽게 관찰할 수 있도록 하며, 간호사의 동선을 최소화하고 환자에 대한 접근성을 제고하여 직접 간호의 기회를 높일 수 있도록 계획한다.

간호스테이션은 처치실, 린넨실, 오물처리실, 청결작업실 등의 간호제실과의 기능적인 연계를 배려하여 배치하고 간호사의 작업에 따라 공간을 제안하되 개방형으로 계획한다.

간호스테이션 내에는 기송관 등의 자동 운송 설비를 설치한다.

간호스테이션에서 환자휴게실로 안내방송을 할 수 있는 시설을 갖추어야 한다.

수간호사실은 간호스테이션 근접하여 계획한다.

처치실은 환자의 진료와 간단한 치료 및 처치를 위해 환자의 접근이 용이하도록 계획한다.

린넨실은 병실 복도에서 직원의 출입이 용이한 장소에 설치한다.

청결 작업실은 간호스테이션과 직접적인 연계가 이루어지며, 청결물품을 제조하고 보관하는 장소로 이에 적합한 면적 및 설비를 갖추어야 한다. 청결 작업실과 연계하여 투약준비실을 별도로 계획한다.

오물처리실과 비청결물 보관창고는 구분하여 계획하며, 비청결물 창고는 임시적인 물품의 보관을 위해 활용한다. 오염물과 청결물의 이동 동선이 겹치지 않도록 한다.

간호사 탈의실에는 갱의 공간, 화장실 및 휴식에 필요한 공간을 계획하며 별도의 세면대를 설치한다.

환자 휴게공간(데이룸)

환자 휴게공간은 휴게 공간 및 면회공간으로서 자판기, 소파, 화분, 그림 등을 비치하여 편리하고 안락한 분위기가 될 수 있도록 한다.

주변 환경을 고려하여 전망과 채광이 우수한 장소에 마련한다.

휴게공간은 성격에 따라 다양하게 제안할 수 있으며 향후 배치가 예상되는 시설(자판기, 피난시설 등)을 고려하여 종합적으로 계획한다.

간호스테이션에서 필요시 방송으로 환자를 찾거나 정보를 전달할 수 있도록 시설을 갖추며, 정보 모니터링 공간을 설치할 수 있도록 계획한다.

중환자부

수술부와 인접하여 배치하되 층이 다를 경우 엘리베이터를 이용하여 이동 및 접근이 용이하도록 한다.

중환자부는 외기에 면하는 곳에 배치하여 자연채광이 이루어지도록 하며, 통과 동선이 발생하지 않는 위치에 계획한다.

입구에는 전실을 설치하고, 면회객이 손을 씻을 수 있도록 한다. 또한 출입문은 자동 개폐시스템(비디오폰 설치)으로 하며, 간호스테이션에서 통제가 가능하도록 계획한다.

중환자실구역 내 의사 당직실을 설치한다.

중환자실

중환자 병실은 1인실 개념의 직시형 레이아웃을 전제로 계획하고, 모든 병실 내에 세면기를 설치한다.

간호스테이션은 모든 병상에 대한 관찰이 용이하도록 배치한다.

각 병상에는 의료기기용 콘센트와 의료가스, 개인조명, 너스콜, 산소 및 석션 장치 등을 조합한 콘솔박스를 설치하고 모니터링이 가능하도록 한다.

침대 주변에는 의료행위가 원활하도록 충분한 공간을 확보한다.

개인의 프라이버시를 고려하고, 심리적 불안을 최소화시킬 수 있도록 계획하고, 천장에는 IV트랙을 설치한다.

중환자실의 냉․난방 및 공조 설비는 오염위험을 고려하여 개별 장비로 계획한다.

중환자실 구역은 무정전 시스템을 갖준다.

격리실

간호스테이션에서 환자의 관찰이 용이하도록 계획한다.

감염 방지를 위한 별도의 공조방식을 채택한다.

외래진료 부문

공통사항

접수수납 창구는 방문객의 접근이 용이하도록 주 출입구에 근접하여 배치한다.

외래부문은 각종 검사부와의 접근이 용이하도록 계획한다.

국립중앙의료원 진료특성화 방향에 부합하도록 4개의 중앙센터(중앙의료센터, 중앙외상센터, 중앙심뇌혈관센터, 중앙모자의료센터) 중심의 협진을 최우선으로 하고, 환자와 의료진의 동선을 최소화하도록 계획한다.

향후 증설과 변경이 용이한 공간구조로 계획한다.

환자의 특성을 고려하여 이동하는데 불편이 없는 복도폭과 공간 규모를 고려한다. 진료실과 상담실은 접수공간을 경유하여 접근할 수 있도록 계획한다. 접수공간은 대기공간과 진료실을 쉽게 관찰할 수 있는 위치에 배치한다.

접수·수납 / 제증명 / 입퇴원 접수·수납

주출입구에 근접하도록 배치하고, 공용면적을 활용하여 계획한다.

접수·수납, 제증명, 입퇴원 접수·수납의 세 부분으로 기능상 구분되도록 한다.

접수대는 일반인과 휠체어 이용자 모두가 이용하기 편리하도록 단차를 두어 계획한다.

표준진료실

안과, 이비인후과, 치과 등과 같이 특수한 장비의 설치가 요구되는 일부 과를 제외한 진료실은 표준 진료실 개념을 도입함으로써 필요에 따라 여러 진료과에서 사용이 가능하도록 하고 추후 환자의 증감에 따른 진료실의 부족에 대처 가능하도록 한다.

진료실 내 세면기, 전화기, 컴퓨터 단말기 등을 설치하고, 필요에 따라서 의료가스 중앙공급시설 등을 설치한다.

환자 출입문의 유효폭은 최소 110㎝ 이상으로 계획한다.

같은 계열 내의 각 진료실은 의료진 이동을 고려하여 진료실 간 문이나 별도의 내부통로를 설치한다.

부속실

처치실은 외래진료실의 크기를 기준으로 산정한다.

정형외과 석고실의 배수시설에는 플라스터 트랩을 설치하며 처치와 겸용이 가능토록 한다.

정신건강의학과의 임상검사실은 진료실에서 관찰이 가능하도록 일방향 투시거울을 설치하며 반대로 비치지 않도록 조도 선정에 유의한다. 사용되지 않는 경우에는 진료실 내에서 커튼 등으로 차단가능토록 한다.

각 계열별로 설치된 부속시설은 동일 계열 내의 진료과 간 공유가 가능하도록 배치한다.

대기 공간

환자 대기공간은 환자와 보호자가 쾌적하게 대기할 수 있도록 자연채광과 조망을 고려하고, 환자들이 대기하면서 해당 순서 상황에 대한 정보를 얻을 수 있도록 전자식 안내시설을 설치한다.

환자의 대기공간은 공간의 위치를 고려하여 센터별, 계열별, 과별로 분리 설치를 원칙으로 하며, 소아과, 산부인과, 정신건강의학과 등에는 환자용 화장실을 계열군내에 별도로 설치한다.

중앙응급센터

중앙응급센터는 응급의료에 관한 법률 시행규칙 [별표 5의2] 권역응급의료센터 지정기준에 적합한 시설로 계획한다.

중앙응급센터는 중앙외상센터와 통합하여 계획하되, 환자구역은 중앙외상센터와 분리 가능하도록 한다. 환자 출입구, 소생구역, 감염환자구역, 촬영구역 등은 외상센터와 통합하여 배치한다.

응급센터는 쉽게 찾을 수 있으며, 또한 신속하게 도달될 수 있는 곳에 배치한다. 구급차의 접근이 용이하여 응급환자의 이송이 최단시간 내에 이루어질 수 있어야 한다.

응급센터 출입구는 병원 주출입구와는 다른 별도의 전용 출입구로 계획한다. 구급차를 이용하는 환자와 일반 보행 응급환자의 출입구를 분리하며 응급센터 입구에는 눈이나 비로부터 환자를 보호할 수 있도록 캐노피를 설치한다.

응급부의 출입구에는 구급차량의 통행 및 주차가 가능하도록 충분한 공간을 확보하도록 한다. 또한 스트레처 이동이 용이하도록 단을 두지 않는다.

유사시 워크스루 검사가 진행될 수 있도록, 외부에서 환자 접근성이 유리하고 외기에 접한 위치에 검사 공간을 배치한다.

환자분류공간, 소생실 등은 구급차량에서 바로 진입이 가능하도록 출입구 주변에 배치한다.

응급부는 영상의학과, 수술부, 센터별 병동 및 중환자실 등과 접근성을 고려하여 계획한다.

감염 환자구역은 중앙응급센터와 외상센터를 통합하여 설치하고, 일반환자와 분리되어 외부에서 독립된 출입구로 진입 가능한 위치에 배치한다. 또한 감염의심 또는 확진환자의 검사 및 소생을 고려하여 소생실과 검사실, 촬영실로의 독립된 동선을 확보한다.

응급센터 영상 촬영실은 외상센터와 통합하여 배치하되, 일반 응급환자의 접근동선과 소생 또는 응급 차량자, 감염환자의 접근 동선은 분리되도록 계획한다.

일반환자 구역에서 감염환자 발생 시 일부 치료공간을 차단하여 격리공간으로 운영할 수 있도록 내부 설계를 고려한다.

소아환자 영역은 성인환자 영역과 공간적으로 분리하여 계획한다.

환자공간과 직원공간은 구역으로 구분하여 계획한다.

간호스테이션과 인접하여 자동반송설비(V/C 및 기송관 등)를 설치한다.

보호자대기실은 보호자나 가족, 경찰관 그리고 처치 후의 귀가를 위해 차를 기다리는 환자 등을 위한 장소로서, 심적 안정을 고려하여 쾌적한 대기공간을 계획한다.

응급센터 중환자 병동은 중환자부 병실 기준으로 계획한다.

대량 재해에 대비하기 위해 응급부 이외의 공간(중앙홀, 복도)에 응급환자를 위해 사용될 수 있는 의료가스 설비 등을 계획한다.

응급 재난물류보관창고, 재난지원차량 주차장 및 실외 재난교육·훈련공간을 1층 응급부에 인접하여 배치한다.

건강증진센터

일반검진, 종합검진, VIP진료(진료 및 상담)의 영역과 동선을 구분하여 계획한다.

건강증진센터는 검사자의 편의성을 도모하고, 병원에 혼잡성을 가중시키지 않기 위해서 별도의 구획된 지역에 배치하되 영상의학과 등의 부서와 접근이 쉽도록 계획한다. 가급적 병원외부에서도 바로 진입할 수 있거나, 병원의 주동선 체계에서 쉽게 접근할 수 있는 곳에 배치한다.

환자대기실은 대기하면서 건강증진에 관한 교육을 실시할 수 있도록 대기실 내에 시청각관련 시설을 설치할 수 있도록 계획한다. 대기실에서 가급적 진료실 입구, 상담실 입구, 복도 등이 시각적으로 보이지 않도록 계획한다.

진료실 및 상담실 앞에는 대기 의자를 놓을 수 있는 공간을 확보한다.

대기공간에는 환자의 순번을 알리는 전광판을 설치할 수 있도록 계획한다.

환자 화장실은 채뇨실의 기능을 가지므로 관련 실과의 관계를 고려하여 배치한다.

채혈실에서 검사물을 진단검사의학과에 전달할 수 있도록 자동반송설비(V/C 및 기송관 등)를 설치한다.

촬영실과 검사실에는 검사에 필요한 설비, 차폐시설 등을 설치한다.

중앙진료 부문

공통사항

향후 증설이 가능한 구조로 계획한다.

외래환자의 접근이 빈번한 부서와 외부인의 접근을 차단해야 하는 부서의 특성을 고려하여 배치한다.

영상의학과

입원, 외래, 응급 등 모든 환자들이 쉽게 이용할 수 있는 위치에 배치한다.

촬영장비의 증설을 고려하여, 향후 확장할 수 있도록 계획한다. 또한 주요 의료장비의 교체 및 신설을 고려하여 장비 이동경로를 계획한다.

평시 중앙감염병병원 영상의학과와 통합하여 이용할 수 있도록 계획한다. 유사시 중앙감염병병원 영상의학과와 공간 및 환자동선을 분리한다.

주요 촬영장비가 설치되는 바닥, 벽체나 천장은 장비의 하중을 충분히 지탱할 수 있는 구조를 반영한다.

CT실, MRI실, 혈관조영촬영실, 유방촬영실 등 각종 촬영실에는 의료가스를 공급할 수 있는 시설을 설치하고, 각 의료장비에 따라 적합한 차폐계획을 반영한다.

CT실, MRI실, 혈관조영촬영실 등의 케이블 배선은 장비설치 조건에 따르되, 최대한 환자 이동에 영향 없이 기계실과 조정실에 연결될 수 있도록 한다.

방사선과 정착/현상 폐액을 중앙수거 처리가 가능한 수거용 탱크와 적정한 시설(폐수 수거 배관)을 설치하며, 자체 폐수처리하는 방사능폐수는 적법하게 처리배수가 가능하도록 조치한다.

방사선종양학과

외래진료부 및 병동부와 쉽게 접근할 수 있는 위치를 선정한다.

치료실 내의 대형장비는 일반적으로 환자에게 위압감을 줄 수 있으므로 실내 마감이나 색채로 이를 보완하며, 소음억제를 위하여 흡음성능이 확보된 재료로 마감한다.

유독가스가 발생하는 실에는 고성능 환기장치를 설치하며 항온·항습 환경이 요구되는 실에는 이에 필요한 설비를 반영한다.

환자 동선과 직원 동선을 구분하되 대기실 주위로 촬영실과 진료실을 배치하여 직원과 환자간의 의사소통이 원활할 수 있도록 계획한다.

핵의학과

동위원소치료병실(차폐병실)은 관련 병동에 설치한다.

환자에게 방사선 동위원소 투입 시 주변인이 피폭될 가능성이 있으므로, 주사 이후에 차폐된 안정실(대기실)이 있어야 하고, 일반인들과 별도의 동선으로 구분한다.

원자력법 기준에 따라 각 실의 차폐시설을 설치하고, 전담인력을 위한 방사선 관리실을 과내에 설치한다.

체외검사실 내에 채혈된 검체운반을 위한 자동운송장비를 설치한다.

판독실, 의국, 탈의실 등 직원공간은 환자 검사구역과 분리하여 배치한다.

환자구역에서 배출되는 배수는 별도 폐수조에서 처리 후 방출한다.

수술부

수술부는 JCI 인증기준을 고려하여 계획한다.

중환자실, 병리과, 중앙공급부, 영상의학과, 혈액은행 등과 신속한 동선 연결이 이뤄질 수 있도록 배치한다. 특히 중앙공급부와 청결물품이 쉽게 전달될 수 있도록 배치한다.

수술부는 환자, 직원, 물품의 이동 동선을 최소화한다. 또한 중앙감염병전문병원의 수술부와 유사시 차단을 고려하되, 평시에는 통합 운영이 가능하도록 이동 동선을 계획한다.

수술실의 배치는 원칙적으로 로젯 방식으로 하되 로젯 방식이 어려울 경우 수술준비실을 별도로 설치한다. 로젯 방식으로 계획할 경우 4~6개의 수술실을 1개 단위로 한다.

수술실의 동선체계는 감염방지를 고려하여 청결, 준청결, 일반영역 등으로 구분하여 제안하되 형식적인 구분이 되지 않도록 하고, 이에 따라 수술실 내의 전체적인 동선계획, 실 배치를 계획한다.

수술실은 고도의 설비 및 환경 조건을 필요로 하는 부서이고, 건립 후 변경이 어려우므로 설계 시 증설을 고려한다.

회복실과 수술환자대기실은 수술부 입구에 배치하여 수술환자 스트레처 운송 동선이나 회복실 환자 운송 동선이 수술실 내부 청결지역까지 올 수 없도록 한다.

회복실 내부에는 간호스테이션, 오물처리실 및 창고를 두며, 자동반송장치를 설치한다.

수술실과 중환자실은 서로 인접하여 배치하며, 불가피하게 층이 다른 경우 환자전용 엘리베이터로 신속하게 이동이 가능하도록 계획한다.

수술실의 내부 마감은 클린룸 개념으로 계획한다. 수술실 내의 벽, 천장 및 바닥의 마감은 이음새가 없어야 하고, 방수, 방음이 되며 내화성을 확보한다. 또한, 쉽게 청소될 수 있어야 하고, 빛이 반사되지 않도록 무광택으로 한다.

수술실에는 복도에서 간호사나 마취과의사가 수술상황을 파악할 수 있도록 관찰창을 설치하고 수술실의 입구에는 살균등을 설치한다.

스크럽실은 수술실 2개당 1개소씩을 설치하고, 가급적 알코브로 계획하여 바닥에 물이 튀어도 통행에 지장을 주지 않도록 한다.

의료진 및 직원은 탈의실을 통과해서만 수술부로 들어갈 수 있도록 계획한다. 탈의실 내부에는 화장실과 샤워실을 충분히 설치하고, 외부 신발과 수술부 신발이 같은 바닥을 밟지 않도록 계획한다. 탈의실은 이용 인원수에 따라 변경이 가능하도록 계획한다.

세척실, 멸균실, 소독물실, 오물처리실은 수술실과 근접하여 배치한다.

소독물품 및 비멸균물품과 오염물품을 중앙공급부 외, 다른 동선으로 공급 또는 회수할 수 있도록 계획한다.

보호자대기실은 수술부 인근에 독립된 실로 계획하며, 보호자들이 대기하면서 수술상황에 대한 정보를 얻을 수 있도록 전자식 안내 설비(수술 현황판)를 설치한다.

수술부 내의 식당은 식사공급 및 잔반배출이 용이한 위치에 배치하고, 환기에 주의한다.

분만부/신생아실

동선연결을 고려하여 분만부와 신생아실은 서로 인접 배치한다.

고위험산모 입원실을 분만부와 인접하여 설치하고, 병실은 외기에 면하여 자연채광 및 환기가 가능하도록 한다.

분만부에서 수술실로 환자의 이동이 용이하도록 배치한다.

평시 중앙감염병병원 분만부와 통합하여 이용할 수 있도록 계획한다. 유사시 중앙감염병병원 분만부와 공간 및 환자동선을 분리할 수 있도록 계획한다.

신생아실은 정상아실과 미숙아실을 구분하고, 별도의 신생아 중환자실(NICU)을 설치한다.

신생아실의 공조 및 환기설비는 청결과 위생상태를 유지할 수 있도록 개별공조 조닝을 계획한다.

생리기능검사실

내과외래진료부와 인접 배치한다. 또한 입원환자 검사를 고려하여 병동으로부터의 접근이 편리한 위치에 배치한다.

검사실의 각종 기기는 진동/소음 또는 전파장애를 받을 우려가 있으므로, 필요시 각 검사장비 특성에 따라 적합한 차폐시설을 반영한다.

진단검사의학과 및 병리과

국립중앙병원, 중앙외상센터, 중앙감염병병원 환자의 검사를 고려하여 충분한 공간을 확보한다.

음압검사실인 미생물검사실, 결핵균검사실, 기생충 검사실, PCR실 등에는 전실 및 UV등, 패스박스 등을 설치한다. 중앙감염병병원 환자전용으로 사용되는 일부 실은, 유사시 분리운영이 가능한 구조로 계획하고, 의료진 진출입시 PPE 착·탈의 공간을 확보한다.

외래환자가 쉽게 이용할 수 있는 채혈·채뇨를 위한 공간을 확보하고, 검사영역과는 구분한다.

검체의 검사, 보관, 판독을 위한 적절한 온습도를 유지하며, 민감한 검사를 위한 진동, 분진 등의 발생에 영향을 받지 않도록 조취를 취한다.

진단검사의학과의 배수관은 부식에 강한 재료를 사용하고, 일반배수와 분리하여 적절한 방법으로 폐수처리장에서 처리되도록 한다.

응급검사구역, 자동화검사실, 혈액은행은 무정전설비(UPS)를 갖춘다.

진단검사 및 병리과는 각종 냄새가 많이 발생하므로 환기방법에 대한 계획을 고려한다.

심뇌혈관센터

CATH LAB.은 수술실 및 CCU와 인접하여 배치한다.

순환기계, 신경계 검사실은 외래환자와 입원환자 모두 접근이 용이한 위치에 배치한다.

각 실의 기능과 장비의 특성을 고려한 차폐시설을 설치한다.

인공신장실

복막투석실 2실을 포함하여 총 24병상 규모로 설치한다. 음압격리투석실은 중앙감염병병원 환자 동선을 고려하여 배치하고, 유사시 분리 및 통제 가능한 구조로 반영한다.

외래환자 및 입원환자의 동선을 고려하여 배치한다.

1회 투석 시 4~6시간이 소요됨을 고려하여 환자가 쾌적한 환경에서 치료받을 수 있도록 계획한다.

인공신장 투석 중 정전이나 단수가 되지 않도록 UPS에 연결하고, 비상용 급수탱크를 이용하도록 한다.

간호스테이션에서 모든 환자의 관찰이 용이하도록 배치한다.

재활의학과 (외래진료부에서 이동)

재활의학과 외래진료실은 외래진료부내에 설치하지 않고 재활의학부내에 함께 설치하는 것을 전제로 한다.

병동, 데이센터 및 외래부에서 쉽게 접근이 가능한 곳에 위치시키되 척추관절센터, 신경과, 정형외과와 인접배치 하는 것을 고려한다.

병동이나 외부에서의 접근시 휠체어 사용자에 대한 장애물이 없어야 한다.

진료계획에서 제시된 바와 같이 급성기 타과와 회복기 재활치료가 가능하도록 주요 질환군의 분류에 따른 치료를 운영한다.

재활치료실의 중심이 되는 공간으로 충분한 면적과 천장고가 필요하고 바닥은 탄력성 있는 재료를 사용한다. 각종 운동기구류 중 벽이나 바닥면에 고정이 필요한 것은 장비배치 계획 시 장애인 이용에 지장이 없는지 확인이 필요하다.

자연채광이 가능한 곳에 위치시키며 가능하면 옥외공간도 이용할 수 있도록 한다.

조명은 누워있는 환자의 눈부심 현상이 일어나지 않도록 간접, 반간접의 조명을 설치한다.

수치료실은 습기가 많이 발생하므로 빈번한 환기가 요구되며, 누전을 방지하기 위한 방안을 고려한다. 벽면이나 바닥은 미끄럼을 방지할 수 있는 재료를 사용하고 콘센트는 감전을 방지할 수 있도록 하며 방습콘센트를 사용한다.

환자를 위한 대기 및 탈의 공간을 독립적으로 구성한다.

휠체어를 이용하는 환자를 고려하여 충분한 통과 공간 및 휠체어 보관 공간, 장애인용 화장실 등을 확보한다.

통로부분의 벽면은 휠체어나 스트레쳐에 의한 파손을 최소화할 수 있는 구조 및 재료로 선정한다.

지원시설

공통사항

국립중앙병원의 지원시설 각 부서에서 국립중앙병원뿐만 아니라, 중앙외상센터 및 중앙감염병병원으로의 물류를 공급하는 것을 고려하여 면적에 반영한다.

국립중앙병원에서 중앙감염병병원으로의 물류동선 및 자동물류운송시스템을 고려한다. 예상 물류량과 이동거리를 고려한 AGV 도입을 검토하여 필요한 시설을 설치한다.

중앙감염병병원에서 불출되는 물류는 평시에는 국립중앙병원의 각 지원시설에서 처리하고, 유사시에는 중앙감염병병원 내 별도 시설에서 처리 및 불출되도록 한다.

그림3-01| 자동물류운송시스템의 종류

약제부

외부로부터 약품반입이 쉬운 위치에 배치하고, 약품 창고는 약품이 변질되지 않도록 환기, 통풍, 온도, 습도가 적절히 유지되도록 한다. 수액 창고는 외주사의 관리가 용이하도록 별도의 공간으로 분리한다.

약제부는 응급부 및 외래약국 조제공간을 포함한다. 응급환자의 이용이 편리하도록 응급부와의 위치관계를 고려하여 계획한다.

외래환자 투약구 및 복약상담실은 다수의 환자가 이용하기 용이하고, 약제부로부터 약품 반송이 용이한 위치에 배치한다.

조제실에서 병동의 입원환자에게 약을 배송하기 위한 이동통로 및 전용 운송 시스템 등을 계획한다.

항암조제실은 항암주사실에 인접하여 배치한다.

한의약 조제실 및 탕약실은 분리 배치한다. 탕약실의 발열량과 습기를 고려하여 충분한 환기시설을 갖춘다.

중앙창고(중앙물품공급센터)

중앙창고는 서비스 차량의 접근성과 하역의 용이성, 각 부서와의 연계성을 고려하여 배치한다.

창고 내에는 각 부서로의 원활한 물류 공급을 위하여 자동 물류운송장비를 설치한다. 창고는 냉동, 냉장 등 각 물품의 특징에 적합하게 보관할 수 있는 시설을 고려한다.

중앙감염병병원으로의 공급은 국립중앙병원에서 수행하되, 반송되는 물품은 소독, 세척 후 반송하고, 반송이 불필요한 것은 자체 폐기한다.

중앙공급부

중앙공급부는 가급적 수술부에 인접하여 배치하고, 인접배치가 어려울 경우 수직으로 연계하여 덤웨이터, 엘리베이터 등과 같은 독립된 물품이동 설비를 설치한다.

외부로부터의 물류 이동을 고려하여 하역장에 인접 배치한다.

물품 처리 동선에 따라 오염공간과 청결공간을 분리하고 각 실의 동선을 구분하여 교차오염을 줄이도록 한다. 오물처리 및 세척→포장→멸균/소독→저장 순서로 배치한다.

청결구역에서 오염구역으로 공기가 흐르도록 계획한다.

멸균/소독실은 카트의 회전이 용이하도록 한다.

EO 가스 소독기를 사용할 경우 유해가스 배기시설을 설치하며, 전원의 안정적 공급을 위해 UPS 전원을 공급한다.

급식부

급식부는 식품위생법 제48조 및 식품위생법 시행규칙 제63조 또는 제67조 규정에 따른 식품안전관리인증기준(HACCP)에 고시된 시설기준 및 운영조건에 맞도록 계획한다.

급식부의 환자식수는 평상시, 국립중앙병원, 중앙외상센터, 중앙감염병병원의 입원병상을 기준으로 하며, 호흡기내과 및 감염내과 입원환자의 환자식기 세척을 위한 시설을 고려한다. 감염병 위기 시, 중앙감염병병원의 환자식기는 일회용 용기를 사용하고 폐기처분하는 방식을 적용한다.

환자식에 필요한 식재 및 물품의 입고 및 검수가 원활하도록 물품 차량의 접근과 하역이 용이하게 설계하며, 지하 주차장에서 환자식 식재 및 물품이 입고될 경우 지하 주차장의 매연 및 먼지가 조리장 안으로 유입되지 않도록 계획한다.

과도한 열 상승, 증기 응축 및 먼지를 막고 오염된 공기를 제거하기 위하여 충분한 환기시설을 갖추며, 환자 주방 내에서 공기 흐름이 오염 구역에서 청결 구역으로 향하지 않게 계획한다. 배기된 공기가 병원의 다른 부서에 재공급되는 등 악영향을 주지 않도록 계획한다.

조리장은 발화의 위험이 높으므로 다른 영역과는 별도의 방화 구획으로 구분한다.

각 작업 공정간의 교차오염 방지를 위해 공간을 구획한다.

잔반은 별도의 냉장고에 보관 후 외부 차량으로 배출하여, 급식부 내의 청결을 확보한다.

급식부에 인접하여 직원식당을 설치하되 급식부와 분리된 주방을 설치한다.

세탁부

서비스 차량의 접근성과 하역의 용이성을 고려하되, 청결 세탁물의 반입과 오염 세탁물의 반출을 분리한다.

병원의 세탁물을 원내에서 세탁하지 않고 외주 서비스를 기준으로 하고, 수선은 원내에서 작업할 수 있도록 한다.

행정·편의부

관리행정, 의료행정

통합사무실 및 원무과(외래, 입원 등)를 배치한다.

직원들의 사무공간은 예상인원을 고려하여 계획한다.

퇴원환자 각종 제증명, 문서전송을 위한 배송설비를 계획한다.

직원편의시설

직원복지를 위한 직원전용 운동시설을 계획한다.

운동시설 내부에 샤워실, 탈의실 및 화장실을 설치한다.

식자재 공급이 용이한 층에 직원식당을 계획한다.

기타시설

편의시설 부문

푸드 코트, 커피전문점, 제과점, 편의점 등의 편의시설을 설치할 수 있도록 구역을 제안하며 이용의 편의성 및 인지성이 높은 위치에 배치한다.

가능한 경우 외부공간 또는 주차장으로부터의 진입로와 연계하여 접근성을 높이고 시설이용의 활성화를 고려한다.

장례식장

국립중앙병원과 중앙외상센터, 중앙감염병병원으로부터의 사체 이동 동선을 고려하여 배치한다.

중앙감염병병원의 감염병환자의 사체는 별도의 영안실 및 부검실로 이동할 수 있도록 계획한다.

조문객이 병원을 거치지 않고 출입이 가능하도록 독립된 동선을 확보한다.

장례차량은 원내 각 시설과 대지 주변 건물로부터 시선이 차단될 수 있는 위치에 대기 또는 주차하도록 계획한다.

화환 이송차량의 주차와 하역을 고려한다.

교육연구시설 부문

대강당 및 세미나실, 실습실 등은 중앙감염병병원 내 교육시설을 공유한다.

전문의연구실은 병동과 연계하여 일부 분산 배치가 가능하나, 통합하여 배치할 경우 엘리베이터의 용량을 고려하여 이용자의 접근이 쉽도록 배치하고, 전문의연구실과 연결되는 전용엘리베이터를 설치한다.

교육연구부 내의 모든 회의실은 화상회의가 가능하도록 계획한다.

전문의연구실은 병동부 상·하층에 배치하여, 향후 병동으로 전환이 가능한 공간으로 계획한다. 전문의연구실 구역 출입구 전면에는 방문객의 접견을 위한 휴게공간을 계획한다.

설비부문

시설규모에 적합한 기계․ 전기실과 공조실을 계획하고, 장래 증축을 고려한 설비공간을 제안한다.

공용부분

로비

로비는 병원 이미지를 결정하는 중요 공간이므로 창의성이 반영되어야 하며 고급스러운 재료를 사용한다.

방문객 및 환자의 주출입 공간, 길찾기 기능, 전시, 휴게 등 병원의 중심공간으로서 다양한 역할을 수행할 수 있도록 계획한다.

다수가 모이는 장소이므로 적절한 냉·난방 설비로 쾌적한 환경을 조성한다.

실내의 소음과 음의 확산 및 울림현상 등을 고려하여 공간의 규모와 형태, 마감재를 계획한다.

자연채광을 도입하고 개방감 있는 공간으로 계획한다.

기타 공용공간

출입구에서 인지하기 쉬운 위치에 엘리베이터 홀, 화장실(장애인화장실 포함)을 계획하고 이용자 수 및 건물규모에 맞추어 건축법 및 장애인 시설기준에 적합하도록 설치한다.

엘리베이터는 용도에 맞게 구분하여 충분히 계획한다.

국립중앙병원과 중앙감염병병원 기타 부속시설의 연계가 필요한 경우, 연결통로를 계획한다.

복도의 폭은 통행량을 고려하고 스트레처나 휠체어 환자의 통과가 용이하도록 적정 폭을 확보하며, 특히 스트레처나 휠체어의 회전에 지장이 없도록 유의한다.

스트레처나 침대를 이용한 환자가 통과할 것으로 예상되는 모든 공용복도는 유효폭 최소 2.4m 이상을 확보한다.

2.3 중앙외상센터 세부설계요구사항

시설 개요(안)

연 면 적 : 10,455㎡(±3% 내 조정 가능)

총 병상 수 : 100병상

주차대수 : 주차상한제구역 관계법규를 고려한 최대 주차대수 확보

세부면적 기준은 공모지침서 붙임. 실별면적표 참고

※ 층수는 설계자의 제안에 따라 변경 가능. 다만 주변 지역 및 훈련원공원 이용자들의 민원과 예정 공사비 내 실현 가능한 규모 계획을 제시

※ 권역외상센터 기준(응급의료에 관한 법률 시행규칙 별표7의2 권역외상센터의 요건과 지정기준) 이상을 확보

공통사항

중앙외상센터 기능을 위하여, 응급의료에 관한 법률 시행규칙 [별표 7의2] 권역외상센터의 요건과 지정기준에 적합한 시설을 갖춘다.

중앙응급센터와 통합하여 계획하되, 환자구역은 중앙응급센터와 분리 가능하도록 한다.

외상전용수술실, 외상전용 중환자실 및 외상병동 등으로 신속하게 이동이 가능하도록 계획한다. 특히 옥상헬기장으로 직접 연결되는 가장 효율적인 동선을 우선 고려하여 계획한다.

구급차량에서 바로 진입이 가능하도록 출입구를 배치한다. 감염환자 및 의심환자는 별도의 출입구를 통해 독립된 구역으로 이동함으로써 일반환자와 동선을 명확히 분리한다.

외상소생구역

구급차로 내원한 중증외상환자가 즉시 소생술 및 전문외상처치술을 받을 수 있도록 구급차 전용 출입구와 바로 근접하게 위치하여, 이동 동선을 최소화함으로써 빠르고 정확한 최적의 치료 환경을 조성한다.

헬기로 이송된 중증 외상환자가 옥상 헬기착륙장에서 내려 전용 엘리베이터를 이용해 바로 외상소생구역으로 바로 이동할 수 있도록 전용 수직 이동 동선을 확보한다.

응급의료센터 소생실과 통합 배치하여 소생술(전문외상처치술)에 필요한 장비나 기구, 물품 및 약품 등을 효율적으로 관리할 수 있도록 한다.

방사능 피폭환자의 제염실과 화상환자 소생 및 세척실은 구급차 전용 출입구와 인접하여 배치하거나, 별도의 출입구로 진입할 수 있도록 계획한다.

외상환자 전용 혈관조영실 및 일반촬영실을 나란히 배치하여 추가 진단 및 치료를 현장에서 즉시 시행할 수 있도록 하고, CT / MRI실과 인접하여 중증외상 환자의 동선을 효율적으로 관리할 수 있도록 한다.

도보로 내원한 경증환자와 구급차로 내원하는 중증환자 간 동선이 겹치지 않도록 별도의 출입문을 설치한다.

외상소생실은 다수의 외상팀 전문가들이 진료에 참여할 수 있도록 인정지정기준보다 여유 있는 면적을 확보한다. 두개의 독립된 공간으로 계획하되, 천장 이동형 X-RAY장비를 두 소생실에서 공유할 수 있는 공간 구조로 계획한다. 또한 음압설비를 반영하여 감염의심 및 확진환자의 소생구역으로 사용 가능하도록 한다.

외상환자전용 영상의학과

감염+응급외상환자의 경우, 외상센터에서의 1차 치료 후 감염병병원으로 이동할 수 있도록 공간을 계획한다.

중앙응급센터 영상촬영실과 통합하여 배치한다. 소생실, 감염환자구역 그리고 각 센터의 일반환자가 공유하는 시설이므로, 각 구역의 환자 접근성이 용이한 위치에 배치하되, 각각의 접근 동선은 분리한다.

혈관조영술, CT촬영, 소생술, 수술이 동시에 진행 가능한 HYBRID ER은 소생실 및 구급차량 출입구에 인접하여 배치한다. 음압시설을 반영하여 감염의심 및 확진환자의 혈관조영술, CT촬영이 가능하도록 계획한다.

MRI 촬영실, CT촬영실, Angio 촬영실은 음압시설을 반영하여 감염의심 및 확진환자의 촬영이 가능하도록 계획한다.

외상통제실

외상소생실 및 환자분류소와 인접 배치하고, 응급헬기, 119구급차, 지역병원 등 외부에서 전달된 환자 이송 정보를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 설비의 설치를 통해, 외상환자의 도착 전, 처치 준비를 할 수 있도록 한다.

응급외상환자 진료구역

중앙응급센터 환자구역과 인접하여 배치하되, 안정화된 외상환자가 외상병동 및 외상 중환자실로 이동하기 전, 추가 진단 및 관찰, 치료를 위해 대기하면서 안정을 취할 수 있도록 별도 공간으로 계획한다.

병실은 가급적 1인실로 계획하고, 간호스테이션은 개방형 형태로 설치하여 응급환자진료구역 내 병상에 대한 관찰이 용이하도록 한다.

부속제실로서 청결물 보관실, 물품보관실, 환자세척실, 오물처리실을 배치한다.

외상수술부

국립중앙병원내의 수술부 내에 외상환자 전용 수술실을 3실 지정하여 상시 수술이 가능하도록 한다.

의료진 탈의 및 마취사무실 등은 국립중앙병원 시설을 공유하여 사용하고, 환자 회복실은 전용 공간으로 구획한다.

중앙외상센터의 외상소생실, 외상환자 중환자실, 헬기장에서 신속하게 수술실로 환자 이동이 가능하도록 환자 이동거리를 최소화 하고 전용 수직동선을 확보한다.

외상환자전용 중환자실

외상소생실과 인접한 전용 엘리베이터를 이용하여 외상환자전용 중환자실로 직접 연결될 수 있도록 하며, 외상전용 수술실과도 연계하여 중증외상환자의 이동 거리를 최소화한다.

모든 병실은 1인실로 계획하고, 간호스테이션은 개방형 형태로 설치하여 장애 없이 병실 내 환자 관찰이 용이하도록 한다.

대량재해 등으로 외상환자전용 중환자실 내 병상이 부족할 경우, 중앙감염병병원의 중환자실을 일부 전용하여 사용할 수 있도록 두 병원의 중환자실을 동일 층에 인접 배치한다.

각 중환자실 UNIT의 음압 격리병실 2개실은 중앙감염병병원과 인접하여 배치한다. 별도의 독립된 동선으로 감염환자가 음압중환자병실로 진입할 수 있어야 하며, 추가 음압병실이 필요할 경우 중앙감염병병원으로 이송이 용이하도록 계획한다.

외상환자전용 입원병상

국립중앙병원 표준병동과 동일한 구조로 평면을 구성하되, 외상환자 특수치료실을 반영한다.

중앙외상센터 전용 엘리베이터를 운영하여 응급실, 외상수술실 및 외상환자전용 중환자실에서 바로 전실할 수 있도록 하여 환자와 의료진의 안전과 편의를 도모한다.

입원 중 추가 진단 및 치료를 위해 혈관조영실, CT실 및 MRI실 등의 검사실로 쉽게 이동할 수 있도록 배치하고, 동선을 확보한다.

외상 입원병동 구역 내 의사 당직실을 설치하여 의료진이 외상환자처치에 집중할 수 있도록 한다.

헬기 착륙장

중앙외상센터 옥상에 항공법에 적합한 크기의 헬기 착륙대를 설치하며, 야간 착륙 유도시설 및 결빙예방 시설 설치한다.

옥상으로 연결된 엘리베이터를 이용하여 직접 외상소생실, 외상환자전용 중환자실 및 외상수술실로 이동할 수 있는 동선을 확보한다.

관제실은 항공이송을 위한 Heli-EMS체계를 구축한다.

외상처치시뮬레이션센터

중앙감염병병원의 교육시설 내의 임상시뮬레이션센터를 활용하여 공공보건교육센터를 비롯한 국립중앙의료원 외상관련 부서의 외상처치훈련을 실시한다.

기타 고려사항

출입문은 가능한 자동문이나 동일방향으로 된 문을 설치하고 스트레처의 이동을 고려하여 방풍실의 폭을 고려하여 충분히 확보한다.

전문경비업체 인력을 24시간 상시 대기하도록 하여 환자 1인당 보호자 1인만 출입할 수 있도록 통제함으로써 환자의 안정과 안전을 도모하고 최상의 진료 요건을 조성한다.

2.4 중앙감염병병원 세부설계요구사항

시설 개요(안)

연 면 적 : 79,592㎡(±5% 내 조정 가능)

총 병상 수 : 150병상

※ 중앙감염병병원의 경우 감염병 확산시와 평상시의 병상 수요편차를 감안하여 가변형 등 탄력적 운영을 고려하고 최소 운영시에도 음압격리병상수 법적기준인 100병상은 충족하여야 함(「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령」별표1)

주차대수 : 주차상한제구역 관계법규를 고려한 최대 주차대수 확보

세부면적 기준은 공모지침서 붙임. 실별면적표 참고

입원시설

대한감염학회에서 작성한 감염병 환자 중증도 분류체계에 따라 병실의 종류는 다음과 같음.

그림3-02| 중증도 분류

병실 종류에 따른 세부기준과 규격에 대한 검토(안)은 다음과 같음.

그림3-03| 병실 검토(안)

가. 일반 병동부

병동부 공간 구성 기본 개념

청결에서 오염으로의 동선은 한 방향으로 진행되도록 구성한다.

병동 내 간호사 이동거리를 줄일 수 있도록 공간을 배치해야 하며, 간호스테이션에서 병실 및 복도 관찰이 가능하도록 구성한다.(보행거리 24m 이하 바람직)

문병인, 방문객 등 코어 앞 전실 기능인 리셉션을 두어 문병인, 방문객 등 일반인 통제가 쉽도록 계획한다.

Nurse Corner와 Team Nursing 등의 기능을 효과적으로 할 수 있도록 계획한다.

내구성, 내수성, 내약품성이 강한 재료를 사용하여 멸균 작업 시 화학반응이 일어나지 않도록 계획한다.

재난 또는 시설 장애 발생 등에 의한 음압제어가 불가능 할 경우 감염병 전파의 피해를 최소화 할 수 있도록 고려한다.

일반음압병실 설계 고려사항

일반음압병동 간호단위는 34병상이며, 과 특성에 따라 조정 가능하다.

병실 전실 미설치 가능, 2인실 구성으로 계획한다.

중앙감염병병원 지정기준 병상수 외의 병상으로 적용한다.

일반음압격리병실 설계 고려사항

일반음압격리병동 간호단위는 16병상이며, 과 특성에 따라 조정 가능하다.

국내 및 국제 기준을 적용한 1인실을 반영하고, 가급적 중환자 음압격리병실과 동일한 면적으로 계획한다.

전실을 설치하고, 별도의 병상용 출입문을 설치한다.

일반 환자에게 일어날 수 있는 의료행위 및 의료 장비의 배치, 이동 동선을 고려한다.

환자의 상황에 따라, 수액 주입기, 이동식 촬영장비, 인공호흡기 등의 필요한 여러 장비가 동시에 배치가 가능해야한다.

일반적으로 환자 왼편에는 인공호흡기가, 환자 오른편에는 수액주입기가 배치되며 환자 상태에 따라 의료 장비의 배치는 변경할 수 있어야 한다.

환자의 상태를 관찰 또는 진료하는 의료진(1~2명)의 출입이 용이해야 한다.

의료진과 장비, 의료진 사이의 접촉이 발생하지 않도록 충분한 이동공간을 확보한다.

음압의 세기는 화장실-병실-복도의 순서로 설계하며 병실 내 음압의 간섭이 없도록 계획한다.

준중환자 음압격리병실 설계 고려사항

준중환자 음압격리병동 간호단위는 16병상이며, 과 특성에 따라 조정 가능하다.

유사시 중환자 병실로 전환을 고려하여 중환자 음압격리병실과 동일하게 계획한다.

나. 중환자부문

중환자 음압격리병실 설계 고려사항

중환자 음압격리병동 간호단위는 16병상이며, 과 특성에 따라 조정 가능하다.

국내 및 국제 기준을 적용한 1인실을 반영하여 계획한다.

유사시 DICU로 전환하여 활용할 수 있도록 외상센터 ICU와 인접하여 배치한다.

재난 또는 시설 장애 발생 등에 의한 음압제어가 불가능 할 경우 감염병 전파의 피해를 최소화 할 수 있도록 고려한다.

환자에게 일어날 수 있는 의료행위 및 의료 장비의 배치, 이동 동선을 고려한다.

의료진과 장비, 의료진 사이의 접촉이 발생하지 않도록 충분한 이동공간을 확보한다.

음압의 세기는 화장실-병실-전실-복도의 순서로 설계하며 병실 내 음압의 간섭이 없도록 계획한다.

병실 내부에 CCTV를 설치하여 간호스테이션에서 환자를 관찰할 수 있도록 한다.

병실 내부와 병동 복도 및 간호스테이션과 의사소통이 가능하도록 인터폰을 설치한다.

의료 장비들의 원활한 작동을 위해 콘센트 위치를 고려하여 설계한다.

병실 내 스트레처 이동 공간 및 회전 반경 고려하여 계획한다.

환자들을 위한 병실 내 채광과 환기를 최대한 고려하고, 전망을 확보할 수 있도록 계획한다.

병실 내 TV 등 환자에게 필요한 시설을 감염병 상황 시 의료장비의 위치를 고려하여 합리적으로 배치한다.

환자가 병실로 바로 진입하기 위한 환자전용 문을 별도 설치하며 문이 열렸을 때 공기흐름이 유지될 수 있도록 계획한다.

다. 고도격리병동

고도격리병실 설계 고려사항

고도위험 신종감염병 및 초기 진단명 미상 환자의 치료와 연구기능에 맞도록 계획한다.

실 크기를 8.4 X 8.4m 이상 확보하여 위기 시에 환자 이동 없이 고도격리병실 내에서 수술이 가능하도록 계획한다.

간호운영 및 공간활용의 효율을 높이기 위해 최소 2개 Unit을 인접 배치한다.

수술시에 무영등 등의 수술장비 배치에 간섭이 없도록 계획한다.

음압의 세기는 화장실-병실-전실-복도의 순서로 설계하며 병실 내 음압의 간섭이 없도록 계획한다.

병실 내부에 CCTV를 설치하여 간호스테이션에서 환자를 관찰할 수 있도록 한다.

병실 내부와 병동 복도 및 간호스테이션과 의사소통이 가능하도록 인터폰을 설치한다.

의료 장비들의 원활한 작동을 위해 콘센트 위치를 고려하여 설계한다.

병실 내 스트레처 이동 공간 및 회전 반경을 고려하여 계획한다.

병실의 모든 문(화장실 문 제외)은 자동문으로 설치하며 문이 동시에 열리지 않도록 상호열림방지장치(interlocking)를 설치한다.

전실문의 폭은 침대 및 장비의 이동에 어려움이 없는 최소 1.2m 이상을 확보하고 유효 깊이 2.3m 이상 확보 및 침대 회전반경을 확보한다.

병실 전실은 의료진 착의실로 활용 가능하도록 충분한 공간을 확보한다.

의료진 보호복 탈의는 착의 후 진입과 다른 별도의 동선으로 진입할 수 있도록 하며, 탈의 후 필요시 샤워, 탈의, 외부 복도 순으로 이동이 가능하도록 실을 계획한다.

각 병실에 면하여 오물처리실을 구획하고, 정리된 오물 또는 장비는 탈의실을 통해 외부복도로 배출 될 수 있도록 동선을 계획한다.

BL3-검사실

고도격리병실의 검체를 검사하므로, 고도격리병실과의 동선을 고려한다.

라. 병동 공통사항

병실 전실 설계 공통 고려사항

일반 음압병실을 제외한 감염 병동의 병실은 병실과 복도 사이에 전실을 설치한다.

1인실 병실은 병상 출입용 문을 별도로 설치하고, 전실은 의료진 진출입 시 음압제어와 1차 보호구(PPE)착의탈의, 의료장비를 임시 보관할 수 있어야 한다.

전실의 모든 문은 자동문으로 설치하며 병실문과 전실 문이 동시에 열리지 않도록 상호열림방지장치(interlocking)를 설치한다.

전실문의 폭은 최소 1.2m 이상을 확보한다.

전실 벽 및 전실 안의 가구에도 접촉하지 않는 공간을 확보한다.

전실 내 세면대를 설치한다.

사용한 물품 및 1차 탈의한 보호구에 필요한 임시 폐기물 보관(지름 30cm 폐기물통 2개 정도) 및 소독할 수 있는 공간을 확보한다.

간단한 물품과 급식 공급에 필요한 Pass Box는 상호열림방지 기능 갖춰야 한다.

전실은 기본적으로 음압이 형성되도록 계획하며 이에 따른 설비 시설을 갖춘다.

복도와 전실, 전실과 병실, 복도와 병실 사이에 가능한 최대한 크기의 관찰창을 설치하여 환자 관찰이 용이하도록 계획한다.

병실 화장실 설계 고려사항

병실 내 별도의 화장실을 설치하며 전실을 통하지 않고 병실에서 직접 출입이 가능하도록 계획한다.

휠체어 환자가 사용할 수 있도록 계획하며 화장실 내 변기 및 세면대, 샤워기 등을 설치한다.

휠체어 회전 반경을 고려한 공간을 계획하고 장애인 화장실의 권장 유효 폭 1.8m 이상을 확보한다.

병실과 화장실 사이에 이동에 방해가 되는 턱이 없어야 한다.

간호스테이션 설계 고려사항

병동 내 간호스테이션의 위치는 병실 및 복도의 관찰이 유리한 곳에 배치한다.

간호스테이션의 벽은 최대한 유리로 하여 복도 및 병실의 관찰이 용이하도록 계획한다.

간호스테이션에는 호출벨, 인터폰, 약품장, 소독 전열기, 기본보관함, 에어슈트 등을 설치한다.

간호 교대 시 모니터링을 하면서 인수인계를 할 수 있는 공간을 계획한다.(6~8명)

회의실 및 청결 물품실 등과의 연계가 중요하며, 가급적 통합된 공간으로 계획한다.

간호스테이션 내 세면대를 설치한다.

긴급한 상황 시 물품을 복도로 바로 공급할 수 있는 Pass Box를 설치한다.

보호구 착 · 탈의실 설계 고려사항

착의실과 탈의실은 공간 및 동선을 분리하여 계획(오염과 청결 구분)한다.

전신거울을 설치하여 보호구 착 · 탈의 과정을 점검 할 수 있도록 한다.

탈의실의 경우 벽체나 가구, 사람과 접촉이 일어나지 않도록 충분한 공간으로 계획한다.

탈의실은 샤워실과 인접하여 배치하고(탈의 후 샤워) 남·녀를 구분하여 설치한다.

착 · 탈의실 안에는 세면대를 설치한다.

보호구 및 소독품 등을 수납할 수 있는 가구를 배치한다.

오물처리실 설계 고려사항

오물처리실 내부에서 발생하는 냄새가 실내로 유입되지 않도록 반드시 환기설비를 설치한다.

바닥은 배수에 용이한 재료 및 마감 방식을 고려한다.

청결물의 동선과 겹치지 않도록 계획한다.

간호스테이션 바깥쪽에서 진입할 수 있도록 동선을 고려한다.

외래진료부문

가. 공통사항

일반사항

외래부문은 일반 종합병원과 달리 환자들의 동선을 최대한 간결하게 하며 환자 및 의료진, 직원 간의 동선 분리가 가능하도록 계획한다.

진료실/검사실과 환자 대기공간, 접수 공간은 가능한 한 별도의 공조 조닝으로 구성한다.

접수·수납 / 제증명 / 입퇴원 접수·수납

주출입구에 근접하도록 배치하고, 공용면적을 활용하여 최소한으로 계획한다.

접수·수납, 제증명, 입퇴원 접수·수납의 세 부분으로 기능상 구분되도록 한다.

접수대는 일반인과 휠체어 이용자 모두가 이용하기 편리하도록 단차를 두어 계획한다.

대기공간

대기공간은 공용복도와 구조적으로(유리벽 등을 활용) 명확하게 분리하여 통과 동선이 발생하지 않도록 계획한다.

교차오염을 방지하기 위해 과별로 별도 구성한다.

외래진료부의 대기공간은 쾌적성을 높이고, 공간적 어메니티를 확보하기 위해 최대한 외기와 면하여 환기와 채광을 확보할 수 있도록 계획한다.

진료실과 인접한 곳에 위치하되 가능한 바로 맞은편은 피한다.

대기자 명단 표기가 가능하도록 각 대기실에는 모니터를 설치한다.

진료실 및 검사실

진료실과 상담실은 접수실을 경유하여 접근할 수 있도록 계획해야 하며, 접수실은 대기공간과 진료실을 쉽게 관찰할 수 있도록 계획한다.

표준 진료실 및 세션(Session)제의 도입, 진료예약제 실시, 진료과별 계열화(Grouping), 환자호출 방식의 현대화, 외래전용 검사실의 운영 등을 고려하여 계획한다.

환자의 이용이 편리하도록 1층 및 2층 이하에 배치한다.

진료과(감염내과/호흡기내과) 및 검사실 등은 독립 조닝과 전배기 공조방식을 검토한다.

진료실 내부 급/배기 디퓨저 설치 위치는 기류 흐름이 환자 쪽으로 순환되도록 설치(의료진 감염예방)한다.

외래부문의 각 진료과별 특성을 고려하여 각 실 평면계획을 수립하고, 각 진료과별 병원균 전염/확산 방지에 대한 설비(Air Screen) 등을 고려한다. 또한 감염성폐기물 보관 장소를 확보한다.

감염의심환자가 진료 후 검사실로 이동 시 일반환자와 접촉하지 않도록 동선을 계획한다.

독립된 외부 출입구 및 일반 외래공간과 격리 외래환자공간은 분리하여 배치한다.

진료실 등 사람들이 오랜 시간을 보내는 실은 자연채광이 가능하도록 계획하며, 환자와 연관된 장비의 이동을 고려하여 통로의 폭과 위치 등을 적절히 계획한다.

사무관리, 진료실, 간호제실 등 가변성이 요구되는 공간의 칸막이벽은 철거, 재설치를 위한 가변성을 고려하여 계획하고 장래 확장, 용도변경에 대응할 수 있는 환경을 계획한다.

나. 감염병환자 의뢰센터

감염병 의심 환자들을 검사하여 분류하는 공간이므로, 외기에 면해서 외부공간에서 감염병환자 의뢰센터로 직접 진입이 가능하도록 계획한다.

감염병 검사를 통해 확인된 일반환자는 국립중앙병원으로, 감염병 확진환자는 중앙감염병병원으로 별도의 동선 및 출입구를 계획한다.

다. 호흡기내과

평상시 국립중앙병원과 통합하여 이용 가능한 위치에 배치한다.

유사시 일반환자와 감염병 환자의 구역이 분리되어 독립적으로 운영 가능하도록 계획한다.

라. 감염내과

감염환자 진료구역 내 선별분류는 감염환자를 선별하고, 환자의 상태에 따라 감염병동 또는 호흡기내과 등의 또는 사회적인 감염병 유행 시기에 따라 원내 진입 없이 외래진료로 이동가능 하도록 별도의 동선 및 출입구를 계획한다.

중앙진료부문

가. 영상의학과

평상시 국립중앙병원과 통합하여 이용하는 것을 고려하여 배치한다.

국립중앙병원 영상의학과의 세부설계요구사항을 포함하여 계획한다.

유사시 국립중앙병원 영상의학과와 감염병병원 영상의학과가 분리되어 독립적으로 운영 가능하도록 계획(X-ray 2대, CT 1대, MRI 1대, ANGIO 1대)한다.

나. 진단검사부문

진단검사의학과 및 병리과는 평상시 국립중앙병원과 통합하여 이용하는 것을 고려한다.

국립중앙병원 진단검사의학과 및 병리과의 세부설계요구사항을 포함하여 계획한다.

유사시 국립중앙병원 진단검사부문과 감염병병원 진단검사부문이 분리되어 독립적으로 운영 가능하도록 계획한다.

독립적으로 운영시 감염병병원으로부터의 환자 검체가 독립적으로 검사실로 운송되고, 의료진 이동동선은 국립중앙병원에서 진입하도록 계획한다.

다. 수술부, 분만실

수술실

평상시 실의 활용도를 고려하여 국립중앙병원과 통합하여 이용하는 것을 전제로 계획한다.

국립중앙병원 수술부의 세부설계요구사항을 포함하여 계획한다.

유사시 국립중앙병원 수술실과 감염병병원 수술실이 분리되어 독립적으로 운영 가능하도록 계획한다.

독립적으로 운영시 환자 이동동선은 감염병병원에서, 의료진은 국립중앙병원에서 진입하도록 계획한다.

라. 재활의학과

재활치료가 필요한 환자의 경우 중앙감염병 내, 재활치료실에서 재활치료를 시행하여 이동 동선을 최소화하고 일반 환자로부터의 노출을 최소화 한다.

환자동선과 의료진동선을 분리하고 의료진 진입공간에 보호복 착탈의 공간 설치한다.

마. 인공신장실

평상시 국립중앙병원과 통합하여 이용하는 것을 전제로 계획한다.

국립중앙병원 인공신장실의 세부설계요구사항을 포함하여 계획한다.

유사시 국립중앙병원 인공신장실과 감염병병원 인공신장실이 분리되어 독립적으로 운영 가능하도록 계획한다.

독립적으로 운영시 감염환자 이동동선은 감염병병원에서, 의료진은 국립중앙병원에서 진입하도록 계획한다.

지원부문

가. 중앙공급부

물품은 오염구역에서 청결구역으로 진행되도록 구성하며, 시설과 동선이 혼용되지 않도록 계획한다.

청결 및 오염구역에 효율적인 운영과 감염 안전을 위한 물류운송 시스템(동선) 및 이에 따른 용도에 적합한 청결 · 오염 엘리베이터 위치를 제안한다.

병동에서는 오염물을 임시보관만 하고 엘리베이터를 통해 중앙공급실로 이동하여 통합 · 처리하도록 계획한다.

감염병병원 내에서 사용한 물품의 재사용을 위해 물품을 세척, 멸균 후 국립중앙병원의 중앙소독공급부로 물품을 이송해야 하므로, 국립중앙병원 중앙소독공급부로의 이동 동선을 고려한다.

나. 폐기물처리구역

의료폐기물 처리시설 및 보관실을 구분하여 계획한다.

다. 세탁부

평상시 국립중앙병원 세탁부 시설을 이용하는 것을 전제로 계획한다.

유사시 국립중앙병원 물품 동선과 감염병병원 물품 동선이 분리 가능하도록 계획한다.

라. 약제부

국립중앙병원 약제과 시설을 이용하여 약품을 공급받을 수 있도록 계획한다.

마. 급식부

국립중앙병원 영양과 시설을 이용하여 배선을 공급받을 수 있도록 계획한다.

평시 반납 식기는 국립중앙병원 영양과에서 별도 세척하고, 유사시 감염환자의 잔반은 폐기물로 처리한다.

바. 중앙창고

국립중앙병원 중앙창고 시설과 통합하여 이용하나, 중앙감염병병원 전용 물품은 중앙감염병병원 중앙창고에 비치한다.

사. 하역장

국립중앙병원과 하역장 시설을 공유한다.

하역장은 전체 주차장 면적 중 일부를 활용하여 계획한다.

유사시 국립중앙병원 폐기물처리 동선과 중앙감염병병원 폐기물처리 동선이 분리 가능하도록 계획한다.

동물실험실 하역장은 타시설의 하역장과 분리하여 설치한다.

교육연구부

가. 강당/세미나실

대강당 및 강의실, 실습실 등은 국립중앙병원과 공유한다.

교육연구부 내의 모든 회의실은 화상회의가 가능하도록 계획한다.

강당은 전체회의, 간담회, 직원교육, 학술행사 등을 고려하고, 대강의실은 집행부회의, 진료과 컨퍼런스, 직원교육, 학술행사 등의 이용에 적합해야 한다.

소강의실 및 대강의실 내에는 개별 운전이 가능한 냉․난방장치, A/V 광케이블(수술장, 스튜디오, 소강의실/대강의실 등 각 실간의 연계를 고려), 고정식 화이트보드(미닫이 커버 부착, 강화유리), 방음벽, 방음문, 화상회의 전용 LAN포트, 최신 A/V 전자교탁 및 관련 배관배선, 화상회의 H/W(HD급 서버 이상 장비), A/V 시스템(HD급 장비) 등을 설치한다.

대강당에는 조정실(천장 자체 에어콘 설치), 무대 및 조명(조정실 및 무대 컨트롤 박스설치), 무대 앞 천장매립형 전동식 스크린(울트라비드 이상) 및 현수막용 Batten, 무대 양옆 벽 LED TV(60inch) 등을 설치한다.

나. 임상시뮬레이션센터

국립중앙의료원 원내 의료진이 공동으로 사용하는 공간으로, 국립중앙병원, 중앙외상센터 및 중앙감염병병원에서 접근이 용이하도록 하며, 감염병 발생 시 중앙감염병병원의 출입이 차단되더라도 센터로 출입할 수 있는 별도의 동선을 고려한다.

다. 인재양성총괄센터

인재양성총괄센터 공통사항

인재양성총괄센터의 사무실 기준 면적은 「정부청사관리규정 시행규칙」 별표1 ‘청사취득 및 배정면적기준(제2조제2항관련)’에 따른다.

국립중앙의료원 의료진뿐 아니라 외부 기관 또는 지방의료원 의료진 등 불특정 다수가 이용하므로, 별도의 동선을 두어 환자 동선과 겹치지 않도록 하며 공용공간에서의 접근이 용이하도록 계획한다.

임상시험연구부

가. 임상시험연구부 공통사항

각 부서와 연결 또는 통합배치를 고려한다.

나. 임상시험센터

임상시험 병동

임상시험 병동은 일반 입원환자 동선과 구분되어야 하며, 피험자의 이동 절차를 고려하여 영역별 조닝 및 각 실이 배치한다.

임상시험 병동의 간호단위는 개방형 병실(20인실) 1개와 개실형 병실(5인실) 2개로 구성되며, 개실형 병실 내에 화장실을 계획한다.

Nurse Station의 위치는 병동 전체를 쉽게 모니터링 할 수 있도록 하며, 간호사의 동선을 최소화하고 피험자에 대한 접근성을 제고하여 관찰성을 높일 수 있도록 한다.

처치주사실은 진료, 채혈 및 처치를 위해 피험자의 접근이 용이하도록 계획한다.

피험자 휴게공간은 전망과 채광이 우수한 장소에 계획하며, 별도의 옥외 휴게공간 계획을 권장한다.

응급환자 발생을 고려하여 응급부와 연계성을 고려한다.

임상시험 외래

국립중앙병원, 중앙외상센터 및 중앙감염병병원 외래진료부와 이격시키거나 별도의 출입구를 두어 일반 외래환자와 동선이 최대한 겹치지 않도록 한다.

접수/수납 창구는 피험자의 접근이 용이하도록 외래 출입구에 근접하여 배치한다.

대기 공간은 피험자가 쾌적하게 대기할 수 있도록 자연채광과 조망을 적극적으로 고려하여 계획한다.

피험자가 쉽게 이용할 수 있는 채혈·채뇨를 위한 공간을 확보하고, 검사영역과는 구분하여 배치한다.

다. 임상연구실

임상연구실 일반사항

BL2, BL3, ABL3, SPF실로 구성되며 한국생물안전 안내서, 연구시설 설치기준(생물안전실험실 등급별 시설 기준)을 반영한다.

세균 및 바이러스 안전성 때문에 음압 및 주변 부서와의 배치에 각별히 유의하여 교차오염을 방지한다.

BL과 ABL의 차이는 병원체를 이용한 동물실험의 유무로 ABL시설은 동물실험을 위한 사육실, 부검실, 처치실 등이 추가적으로 필요하다.

BL2, BL3, ABL3 실험실은 각각 독립적으로 운영 가능하도록 영역 및 그에 따른 공조시스템을 구분한다. 다만 실험실의 진입까지의 내부 복도는 공유 가능하다.

생물안전 2등급 실험실 설계 고려사항

실험구역은 출입권한이 없는 외부인들이 사용하는 일반공간(사무실, 복도 등)과 구분한다.

연구시설 내에 출입은 승인된 사람만이 출입 가능하도록 출입제한장치를 설치한다.

조명은 모든 활동에 지장이 없고 반사나 눈부심이 없도록 계획한다.

실험실 출입 전 실험복으로 착·탈의 할 공간(전실 가능)을 설치하여 개인 의류가 오염되는 것을 차단한다.

외부공간(일반구역)과 실험실 사이에 전실을 두어 오염물질이 외부공간으로 확산되는 것을 차단한다.

출입문은 화재 등급에 맞는 투명창이어야 하고, 자동 폐쇄식으로 설치한다.

소화장비, 비상전력, 비상샤워기, 눈 세척시설 등의 안전장비를 설치한다.

실험실 내에 설치 및 이동 가능한 장비 중 가장 큰 장비의 수리 등을 위하여 반출입이 가능하도록 계획한다.

실험실 배수관은 화학약품처리 방식 또는 고압증기 멸균방식의 폐수처리시스템과 연결되어 오염된 폐수가 멸균되도록 계획하며, 역류방지장치를 설치하여 오염이 확산되지 않도록 계획한다.

실험실 수원과 공급 식수 간에 교차오염이 없도록 역류방지장치를 설치한다.

헤파필터 또는 동급, 그 이상인 필터를 설치한다.

비상시 상황을 보고할 수 있도록 실험실 내·외부와 연결된 통신설비(스피커폰과 같이 비접촉상태에서 통화가 가능한 장비)를 설치한다.

실험구역의 바닥, 벽 및 천장의 표면은 쉽게 세정이나 훈증할 수 있는 구조와 재질을 사용한다.

음압으로 인해 마감재 및 벽이 탈착되지 않도록 계획한다.

청소나 관리가 용이하도록 설계 및 시공한다.

생물안전 3등급 실험실 설계 고려사항

기본적으로 생물안전 2등급 실험실에 대한 실험실 설계 및 시설을 모두 충족해야 한다.

실험실은 건물 내 이동 흐름을 제한하지 않는 구역과 분리한다. 실험실을 복도의 막다른 곳에 위치시키거나 칸막이나 문을 설치하거나 실험실과 인접 공간 사이에 차압이 유지되도록 설계된 특별 구역인 전실(예, 이중 출입문 또는 생물안전 2등급 실험실)을 통해 접근하게 하면 추가 분리효과를 얻을 수 있으며, 전실은 깨끗한 실험복과 더러운 실험복을 분리하기 위한 시설과 샤워시설을 갖춘다.

밀폐구역을 담당하는 공기조화기가 일반구역, 지원공간 등 기타공간과는 분리되어 독립적인 공기조화시스템을 설치한다.

냉난방 공조설비 시스템의 이상을 담당자에게 통지하는 가청 또는 가시 경보시스템을 갖춘다.

모든 헤파필터는 가스 오염 제거 및 시험이 가능한 방식으로 설치한다.

생물안전작업대는 실험구역에서 멀리 그리고 문과 환기장치의 교차구역이 아닌 곳에 설치한다.

ClassⅠ 또는 ClassⅡ 생물안전작업대의 배기 공기는 작업대의 에어밸런스나 건물 배기시스템을 방해하지 않는 방식으로 배출한다.

실험실 쪽으로 한 방향 공기흐름을 유지하는 환기 제어장치를 갖추고, 경보기가 달린 또는 달리지 않은 모니터링 장치를 설치하여 직원이 언제라도 실험실 쪽으로 한 방향 공기흐름이 유지되는지 확인할 수 있어야 한다.

건물 환기장치를 갖추어 생물안전 3등급 밀폐 실험실의 공기가 건물 내 다른 구역으로 재순환되지 않도록 한다.

급기 및 배기에 헤파필터를 설치하여 시간당 10회 이상의 공기환기 횟수를 확보한다.

내부의 잠재적으로 오염된 공기가 외부로 유출되지 않도록 인터라킹(Inter-locking)을 설치하되 비상시에는 수동 조작으로 개별 출입문을 개방 할 수 있도록 한다.

각 출입문 옆에 비접촉식 세면기를 설치한다.

동물이용 생물안전 3등급 실험실 설계 고려사항

기본적으로 생물안전 3등급 실험실에 대한 실험실 설계 및 시설을 모두 충족해야 한다.

비상 시 병원체 등의 유출을 최소화할 수 있도록 전실구역을 거쳐서 출입하는 구조로 계획한다.

실험실은 500lx 이상의 조도와 65dB 이하의 소음도를 유지하며 실험실을 제외한 공간은 250lx 이상의 조도와 65dB 이하의 소음도를 유지한다. 단 샤워실과 같이 방수 등을 설치하여야 하는 곳은 제외한다.

실험실의 온도는 23℃±3℃, 습도는 50±10%의 범위에서 설정 가능하여야 하며, 온도 설정치 ±2℃, 습도 설정치 ±20%의 환경조건을 유지하도록 한다.

연구 및 실험영역에 잠금장치를 통하여 허가되지 않은 외부인이 출입하지 못하게 한다.

실험실 내에 설치 및 이동 가능한 장비 중 가장 큰 장비가 수리 등을 위하여 반·출입이 가능한 구조로 계획한다.

검수검역을 마친 실험동물을 밀폐구역으로 반입하기 위한 동선은 연구자의 출입 동선과 구분된 별도의 공간으로 계획한다.

실험동물을 반입하는 공간은 공급업체가 외부에서 접근이 가능하여야 하며, 실험전의 동물이 다른 오염원(폐기물)로부터 감염이나 손상 받지 않도록 별도의 이동 동선을 구획하여 계획한다.

동물사육실은 실험동물의 탈출 방지 장치를 설치한다.

연구자의 안전을 확보하기 위해 탈의 구역과 인접한 공간에 비상 샤워기를 설치한다.

동물실험 등 냄새가 많이 발생할 수 있는 구역의 경우 배기에 카본필터를 설치한다.

지속적으로 유지·보수하기 위해 유지보수관계자 및 시설 관리자가 실험구역에 출입하지 않고 점검 및 유지보수 등을 할 수 있도록 계획한다.

※ 의료법령 등 관계법령에 따라 의료시설 기준을 준용토록 계획한다.

2.5 위기 단계별 운영계획

일반사항

국립중앙병원과 중앙감염병병원은 평시 통합하여 운영한다. 위기 시 환자동선은 구분하고, 의료진과 물류 동선을 통제 및 관리하여 운영한다.

입원시설

평시, 감염내과 및 호흡기 내과 등의 감염 환자는 중앙감염병병원에 입원한다.

위기 시, 중앙감염병병원의 감염입원환자를 감염특성(접촉성, 호흡기성 등) 및 중증도에 따라 구분하고, 평시 중앙감염병병원에 입원하였던, 일부 경증 또는 접촉성 감염병 환자군을 국립중앙병원에 입원하도록 한다.

감염병 환자 수가 급증할 경우, 중앙감염병병원 입원시설에 단계별로 감염병 환자를 수용하며, 국립중앙병원의 표준병동을 단계별로 폐쇄하여 중앙감염병병원 내 부족한 인력을 충원할 수 있도록 운영한다.

❙표 3-04  위기 단계별 입원시설 운영계획 단면 다이어그램(예시)

0단계(평시)

1단계(원인 미상 감염병 최초 환자 발생 시)

2단계 (2차 감염자 발생 등 환자 수 증가 시)

3단계 (지역사회 유행)

4단계 (팬데믹 : 중증 치료 병상 부족)

중앙외상센터의 중환자실은 중앙감염병병원 중환자실과 동일 층에 가급적 배치하여, 평시 중앙감염병병원의 중환자실을 DICU(Disaster Intensive Care Unit)로 활용 가능하도록 한다.

❙표 3-05  재난 시 입원시설 운영계획 단면 다이어그램(예시)

감염병 이외 재난발생 시

외래진료부

감염내과와 호흡기내과 외래진료부는 중앙감염병병원에 배치하되, 평시 국립중앙병원 외래환자의 접근이 용이한 위치에 설치한다. 또한, 감염병 유행 시, 해당 과 내 공간을 분리하여 운영이 가능하도록 계획한다.

응급부

중앙응급센터 응급실과 중앙외상센터 응급실은 통합하여 배치한다. 중앙감염병병원은 별도의 응급실을 설치하지 않으나, 중앙응급센터 및 중앙외상센터 응급실에서 중앙감염병병원으로 환자 이송이 가능하도록 동선을 연계한다.

격리병실, 음압격리병실, 소생구역, 촬영구역은 통합하여 배치하고, 환자구역은 블록 구획이 가능한 구조로 계획한다. 소생구역과 촬영구역의 환자가 사용하는 실의 최소 1개실은 음압설비를 설치한다.

❙표 3-06  음압실 반영기준

	X-RAY	CT	ANGIO	MRI	소생실
응급센터	1실	1실			2실
외상센터	1실	1실+ HYBRID ER	HYBRID ER	1실	2실 (X-RAY 포함)
음압실 반영	2실 중 1개실	HYBRID ER	HYBRID ER	반영	외상센터 중 1개실

홍역과 같은 감염병의 응급/외상 환자는 하단의 그림 1과 같이 중앙응급센터/외상센터의 소생실, 음압병실, 응급중환자실 내 음압병실 등에서 치료한다. 다만 1급 법정 감염병 중 AIRBORNE 감염병 환자의 경우 하단의 표3-10과같이 중앙외상센터/응급센터 내 소생실, 음압병실을 거쳐 중앙감염병병원 중환자실을 이용하여 치료한다. 신종감염병, 감염률 및 치사율이 높은 감염질환의 응급환자의 경우 중앙감염병병원의 고도격리실에서 검사 및 치료를 진행한다.

❙표 3-07  감염병의 응급/외상환자 운영계획

홍역과 같은 감염병의 응급/외상환자

1급 법정 감염병 중 Airborne 감염병의 응급/외상환자의 응급 동선

중앙진료부

국립중앙병원의 진단검사의학과 및 병리과는 중앙감염병병원과 통합하여 운영하므로, 중앙감염병병원 환자 진단이 가능하도록 충분한 면적을 고려하여 계획한다. 위기 시, 국립중앙병원 진단검사부문과 중앙감염병병원 진단검사부문이 분리되어 독립적으로 운영 가능하도록 계획한다.

영상의학과, 수술부, 분만부, 인공신장실은 국립중앙병원과 중앙감염병병원내에 각 병원의 환자 진입동선을 분리하여 각각 설치하되, 평시 최대한 통합운영이 가능하도록 동일과 간 인접 배치하며, 위기 시에는 공간을 분리 가능한 구조 및 건축, 설비적 장치를 계획한다.

재활의학과는 중앙감염병병원 내에 별도 설치 및 분리 운영한다.

지원시설

단독으로 사용하는 물류를 제외하고, 중앙감염병병원 및 중앙외상센터로 공급하는 물류(약품, 청결물, 린넨, 급식 등)는 국립중앙병원의 각 부서에서 공급한다. 따라서 국립중앙병원의 각 지원시설은 국립중앙병원의 병상 수는 물론, 중앙감염병병원 및 중앙외상센터의 입원 병상 수를 고려한 면적과 공간을 확보하여 계획한다.

특수한 물류를 제외하고, 평시 중앙감염병병원에서 불출되는 세탁물, 멸균물품, 퇴식판 등은 국립중앙병원에서 통합하여 관리한다.

위기 시, 중앙감염병병원에서 불출되는 물류를 재사용해야 할 경우, 폐기 전에 반드시 중앙감염병병원의 별도 시설에서 세척, 멸균처리 후 반출되도록 한다.

교육연구시설

중앙감염병병원 내에 설치되어 있는 대강당 및 세미나실, 의학도서관, 시뮬레이션센터 등의 교육연구시설은 국립중앙병원, 중앙외상센터, 중앙감염병병원이 공동으로 사용하는 공간이므로, 각 병원에서 의료진의 접근이 용이하도록 하며, 감염병 발생 시 중앙감염병병원의 출입이 차단되더라도 각 교육연구시설로 출입할 수 있는 별도의 동선을 고려한다.

2.6 구조계획

일반사항

구조설계는 합리적인 구조계획과 구조계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물의 안전이 우선되어야 하며, 관련 법 규정치 이상의 횡변위, 처짐, 진동 등이 발생하지 않도록 한다.

구조물의 균열 발생을 최소화할 수 있도록 계획하여야 하며, 지진이나 팽장 등으로 인한 유해한 영향이 미치지 않도록 한다.

건물의 구조방식은 건물의 기능과 경제성을 고려하여 설계자가 제안한다.

특수구조이거나 시공상 특수공법이 필요한 경우에는 시공 안전성, 경제성 등을 비교 검토할 수 있는 자료를 제시한다.

장스팬 구조는 사용성을 고려(가변성 및 공간적 유동성)하여 합리적인 구조시스템을 계획한다.

주요 구조부는 각종 하중에 저항하기 위해 다양한 구조시스템을 검토 후 내진 및 내화구조로 계획하며, 건물의 안정성, 기능성, 경제성 및 시공성을 감안하여 계획함과 동시에 디자인의 미를 추구한다.

구조설계는 「건축구조기준」에서 규정한 자격이 있는 책임구조기술자가 한다.

구조의 안전성능은 건설관계법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

적용법규 및 관련 기준

설계기준의 적용에 있어 단일기준(같은 계열의 적용규준 포함)을 일관성 있게 적용하여야 하며, 적용기준은 최신 기준을 적용함을 원칙으로 한다

「건축법」, 시행령 및 시행규칙

「건축물 구조기준 등에 관한 규칙」

「구조설계기준(KDS 14 00 00)」, 「내진설계 일반(KDS 17 00 00)」

「건축구조기준(KDS 41 00 00)」

건축물 내진설계기준(KDS 41 17 00)

「종합병원, 병원, 요양병원 내진설계 기준」

「건축공사표준시방서」, 「콘크리트 표준시방서」, 「철근콘크리트 설계편람」

기타 관련 법규 및 규정

구조계획

모든 구조부재의 배치는 합리적으로 한다.

구조부재의 배치 및 구조형식은 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있어야 한다.

구조설계에 착수하기 전 안전성 확보를 위한 기준을 정립하고 구조계획을 수립하여 이를 설계에 반영한다.

비정형 구조물의 경우, 응력집중 현상 등을 피할 수 있는 구조방식을 채택 또는 이를 보완하는 방법을 제시한다.

비정형 구조물의 경우 구조기준에 명기된 내력 및 안정성 기준을 확보하더라도 취약요소를 구조설계자가 판단하여 발굴하고 이를 보완할 수 있는 방법을 설계에 반영한다.

각 구조부는 규준 상의 최소치수를 만족하더라도 구조계산에 의하여 적정성을 확인한다.

구조설계

모든 부재의 설계에 적용된 해당 규준을 명시한다.

참고기준은 구조설계 시 특별히 참고하여 적용할 경우, 규준 및 지침을 명시한다.

설계하중

「건축구조기준」에 준하여 적용한다.

경량 칸막이벽은 위치변경을 예상하여 그 위치가 어디로 변경되더라도 구조상 안전하도록 하중 계산을 한다.

시공 중 하중이 과대한 경우에는 이에 대하여 고려한다.

구조물 상부에 흙을 덮어 조경계획을 하는 부위는 그 중량을 감안한다.

옥상녹화 계획 시, 집중호우에 따른 토양 내 함수 하중과 조경 식재에 따른 생육 하중, 이용자 하중 등을 충분히 고려한다.

공동구 등 구조물 상부로 차량이 통행하는 부위는 그 중량(중차량 기준)을 감안한다.

지상 및 지하 주차장에 적용되는 하중은 차량의 최대 활하중을 고려한 영향선을 파악하여 차량의 이동에 따른 균열이 발생하지 않도록 해석, 설계한다.

설계하중의 종류

설계하중의 종류	내 용
고정하중	구조재 및 마감재 등의 실재 중량을 계산하여 적용한다.
활하중	각 건물의 기능, 소요실별 제반 특성을 고려하여 필요하다고 판단될 때에는 증가시켜 설계에 반영하고, 특수설비가 설치되는 실은 별도 계산한다.
	기계설비의 하중은 기계설비(공조실, 기계실, 전기실)의 하중 조건에 따라 설계한다.
	지하구조물의 상부에 옥외 주차장인 경우에는 활하중 16kN/㎡ 이상의 등분포하중으로 설계하되, 시공 시 또는 향후 예상되는 이용 차량을 고려하여 활하중을 적용한다.
풍하중	「건축구조기준 설계하중」에 따라 해당 지역의 기본풍속 및 지표면 조도 구분을 적용하되, 구조물 형상에 따른 풍압 산정은 하중 기준에 따른다.
	건물의 모양이 복잡하고 주위 건물 혹은 환경에 따라 바람의 영향에 대한 정확한 예측이 어려울 경우, 풍동실험 및 풍압 실험을 고려하여 풍하중을 산정토록 한다.
	풍동실험에 의하여 산정된 풍하중은 구조물 형상에 따른 풍하중보다 우선적으로 사용될 수 있다. 단, 풍동실험에 의하여 산정된 풍하중은 「건축구조기준 설계하중」에 의하여 산정된 풍하중의 80%이상을 적용한다.
지진하중	「건축물 내진설계 기준」에 따르며, 비정형 구조물에 대하여는 반드시 동적 해석을 하여야 한다.
	지반조사 시, 전단파 속도를 측정하여 지반 종류를 제시하여야 한다.
수압	지표면 하부의 구조설계에는 지역 또는 부지 내 위치, 토층 여건과 강우 시 지하수위 상승 등에 의한 부력을 감안하여야 한다. 또한, 공사 도중의 부담 여부를 포함하여 시공단계별로 지하수위 변동에 따른 시공계획을 수립하고 설계에 반영하여야 한다. 최종적으로 지하 외벽의 설계용 지하수위는 홍수 발생 시 등 최악의 경우를 반영하여 설계한다.
온도하중	구조내력 상 필요한 경우 설계에 반영한다.

기초설계

「건축구조기준」 및 「구조물기초설계기준」에 의한다.

최종 배치도에 지반조사 위치를 표기하고 기초형식을 표기한다.

건축구조 단면도에 토질 주상도를 표기하여 건설계획고, 기초와 지반과의 상대적 위치를 파악할 수 있도록 한다.

기초형식은 건축구조기술사 또는 토질 및 기초기술사의 판단에 따른다.

구조해석

구조해석용 프로그램은 보편적으로 공인된 것을 사용하고, 그렇지 못한 프로그램을 사용하는 경우에는 해석내용이 보편적인 프로그램과 비교하여 차이가 없음을 증명하는 자료를 첨부한다.

기둥이나 내력벽의 축하중 산정에 있어서는 고정하중의 각 부위별로 산출 근거를 명시하여야 하며, 활하중은 「건축구조기준」에 따라 저감시킬 수 있다. 활하중을 저감할 경우 해당 구간 및 적용근거를 작성하여 제출한다.

슬래브 또는 벽의 개구부, 필로티 등 동일 건물 내에서 강성이 크게 변하는 부분은 응력집중을 정밀 검토하여 설계에 반영한 후, 별도의 해석결과를 제출한다.

입력 자료는 구조해석 모델 약도와 같이 제시하고, 출력 자료는 부재별, 층별로 선후관계를 명확히 파악할 수 있도록 정리 제시한다.

또한 출력 자료는 모델 입력 자료와 동일한 부재 기호를 사용하여 부재별로 가장 불리한 부재의 위치와 안전율 등을 이해할 수 있도록 작성한다.

부재 단면 설계

부재 단면은 철근이음 및 정착이 집중되는 부위에서도 콘크리트 타설이 용이한 크기 이상이어야 한다.

부재의 유효깊이(d)는 「구조설계기준」의 철근 피복두께를 기준으로 하여 산출한다.

부재 단면은 실 용도상의 변경, 예상치 못한 2차 응력 발생 시, 시공 오차 등을 감안하여 설계한다.

구조계산서의 작성방법

구조계산서는 그 내용구성과 선후관계가 분명하게 작성하여 이해하기 쉽게 한다.

구조계산서 작성

일반사항

구조개요

구조설계기준(적용기준 명시)

구조형식(SYSTEM)

구조재료의 재질 및 강도

구조골조 평면도 및 주단면도

부재단면 요약

설계하중 산정

구조해석

부재설계

기초지반 지내력 검토

내진설계

공공건축물 내진성능 향상과 관련 서울시에서 작성한 건축물 (내진)설계도서 Checklist및 구조안전 및 내진설계 확인서에 건축구조기술사가 확인/날인하여 제출한다.

건설기술심의 시 구조(내진)분야 설계자가 참석하여 직접 설명한다.

건축물(내진)설계도서 업무점검표 및 구조안전 및 내진설계 확인서는 책임구조기술사가 작성하여 발주기관에서 확인 후 용역 준공한다.

설계보고서, 구조계산서, 지반보고서 등에 산재되어 있는 내진설계 자료를 요약하여 설계보고서에 수록하여야 한다.

건축비구조요소는 관계 법령에 따라 내진설계가 수행되어야 하며 이에 속하지 않는 비구조요소의 내진설계 여부는 발주기관과 협의한다. 또한, 구조안전 및 내진설계 확인서에 관련 내용을 기재하고, 건축구조기술사가 확인/날인하여 제출한다.

2.7 기계설비계획

일반사항

설계 착수 전 상수도, 도시가스, 지역난방 등 항목에 대해서는 사용량, 사용 시기, 인입 위치 등에 대하여 사전에 관계기관과 협의 후 반드시 문서로 확인하여야 하며, 주변의 도시기반시설을 파악하여 계획한다.

기계설비 시스템은 가능한 한 단순하게 함으로써 유지관리의 편의성, A/S의 원활성, 조작의 간편성 등을 고려하여 최적의 설비시스템을 계획하고, 주 열원설비는 장래 시스템 증설을 예상하여 설비 여유 공간을 확보한다.

각 실의 용도에 적합한 설비를 설계하여 쾌적성, 위생성, 경제성, 유지관리성 등이 확보되도록 한다.

기계실, 공조실 및 배관 PIT 공간을 충분히 확보하고, 층별 및 사용처 개소마다 점검구를 충분히 설치하여 확장, 유지, 보수 등에 용이하도록 한다.

기계실 및 전기실 등 각 실은 동파방지, 침수방지, 누수방지, 방음 등을 고려하여 설계하여야 한다.

장비는 효율을 높이고 유지관리가 용이하도록 배치하며 중량 기기의 반입과 수리 등을 위한 장비반입구 및 동선을 위한 공간이 충분히 확보되도록 하여야 한다.

건물 자동제어는 통합관제센터에서 통합 관리하여 효율적인 관리 및 인력 절감을 도모할 수 있도록 계획한다.

소음과 진동의 발생 원인이 되는 시설(장비, 덕트, 배관 등)에 대해서는 적절한 방음, 방진 대책을 강구하여야 하며, 관계 법령에 따라 비구조요소의 내진설계 적용시, 고중량 기계설비, 급수배관, 가스 배관은 내진설계를 적용한다.

방화구획을 관통하는 배관재 틈새 주위는 「내화구조의 인정 및 관리기준」을 준수하여 설계하여야 한다.

에너지절약 설계방안을 최대한 도입하고, 고효율에너지기자재, 에너지절약형 설비시스템 및 절수형 수도설비를 사용한다.

기자재 사용은 고효율에너지기자재(고효율유도전동기 등) 인증제품 또는 「효율관리기자재 운용규정」에 따른 에너지소비효율 1등급 제품을 우선 선정하여야 한다. 다만, 에너지소비효율 1등급 제품이 없는 경우에는 차상위 에너지효율등급 제품을 선정하여야 한다.

환경친화적 설계기술을 도입하여 쾌적한 실내환경조성과 주변 환경오염을 방지한다.

건물 에너지 해석용 정밀 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 설계 건축물의 단위 면적당 연간 총 에너지 소비량 및 온실가스 배출량 등에 대한 자료를 제시한다.

기계설비 등 모든 설비는 분산 및 예비 시스템을 갖춰 재난 상황에 대응할 수 있도록 한다.

적용 법규 및 관련 기준

설계기준의 적용에 있어 단일기준(같은 계열의 적용규준 포함)을 일관성 있게 적용하여야 하며, 적용기준은 최신 기준을 적용함을 원칙으로 한다.

「건설산업기본법」, 「건설기술진흥법」, 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」, 시행령 및 시행규칙

「기계설비법」, 시행령 및 시행규칙

「엔지니어링산업 진흥법」, 시행령 및 시행규칙

「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」

「대기환경보전법」, 시행령 및 시행규칙

「에너지이용 합리화법」, 시행령 및 시행규칙

「도시가스사업법」, 시행령 및 시행규칙

「고압가스 안전관리법」, 시행령 및 시행규칙

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 시행령 및 시행규칙

「수도법」, 시행령 및 시행규칙, 「서울특별시 수도 조례」

「하수도법」,시행령 및 시행규칙

「폐기물관리법」,시행령 및 시행규칙

「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」,시행령 및 시행규칙

「승강기 안전관리법」, 시행령 및 시행규칙

「물환경보전법」, 시행령 및 시행규칙

「실내공기질 관리법」, 시행령 및 시행규칙

「소음·진동관리법」, 시행령 및 시행규칙

「건축기계설비공사 표준시방서」

「서울특별시 전문시방서(SMCS) 코드집 (설비공사)」

한국산업표준(KS)

「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」, 시행령 및 시행규칙

「건축물의 에너지절약 설계기준」

「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」

「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」

기타 관련 법규 및 규정, 관할 관청 조례

열원설비

열원 공급은 지역난방, 도시가스, 일반전력 및 심야전력, 열병합발전, 신·재생에너지 등을 종합적으로 검토하여 유지관리가 용이하고 친환경적이며, 에너지 절약적이고 안정적인 열원 공급방식이 되도록 한다.

지역난방 공급 여부를 확인하고 공급 가능 시 난방 및 급탕 열원으로 우선적으로 적용한다.

열원설비 선정에 대한 경제성 분석을 하여 경제적이며 시스템의 단순화, 통합화로 유지관리가 용이한 최적의 설비시스템이 되도록 하며 분석내용을 제시한다.

열원기기는 부분부하 운전 및 전 부하 운전 시 효율이 높고 비례제어가 가능하도록 선정하고, 고효율 기기를 채택하는 등 시스템의 에너지 효율을 향상시킬 수 있어야 한다.

열원 공급방식은 냉·난방용 열매가 중앙에서 공급하는 것으로 설계한다. 다만, 에너지 절약 및 사용 시간대를 고려하여 불가피한 경우, 개별 냉·난방(24시간 계통)을 고려하고 건축 평면 계획 시 실외기 설치 공간을 확보하고, 화재방지에 대해 고려한다.

냉동기, 열교환기, 보일러, 펌프, 송풍기 등은 부하 조건에 따라 최고의 효율을 유지할 수 있도록 대수 분할 또는 비례 제어 운전이 되도록 한다.

관련 법에 따른 일정 비율 이상을 신·재생에너지를 열원으로 사용할 수 있도록 설계하여야 한다.

냉각탑을 설치할 경우, 레지오넬라균 방지대책 및 소음방지를 위해 냉각탑 사양은 초저소음형으로 선정하고, 환기용 급기구에 혼입되지 않는 위치에 설치하여야 한다.

배기가스에 사용되는 연도는 스테인레스와 같이 내부식성, 내열성 등을 고려한 재질로 제작 설치한다.

냉·난방 및 공기조화설비

공기조화방식은 시설(실)별 부하특성, 온도, 습도, 기류, 풍량, 청정도 등을 고려하여 각 용도별로 유지관리 및 에너지절약 측면에서 최적의 공조방식을 채택한다.

용도별, 시간대별로 조닝(Zoning)을 분리하여 적합한 공조방식을 채택하며, 다음과 같은 사항을 면밀히 검토하여 적절한 조닝으로 에너지 절약을 도모하여야 한다.

실내의 온·습도 조건이 타 구획과 크게 다른 곳

사용 시간대가 타 구획과 크게 다른 곳

방위에 따른 일사 및 외벽 부하 등이 타 구획과 다른 곳

부하 중 현열비가 타 구획과 상이한 곳

필요 시, 일부 실에는 온수코일 또는 전기패널방식 등의 바닥난방을 적용한다.

전산실 계통은 24시간 적정한 항온·항습을 유지할 수 있도록 시스템을 구축한다.

덕트 계통은 가능한 길이를 짧게 하여 마찰저항이 최소화되도록 한다.

댐퍼류는 기밀성이 좋고 제어 특성이 좋은 댐퍼를 선정하며, 적절한 풍량 조절을 위하여 덕트의 분기구에는 풍량 조절용 댐퍼를 설치한다.

냉풍이 통과하는 덕트는 완전히 방습을 행하여 외부로부터 투습된 습기에 의하여 단열효과가 저하되지 않도록 고려한다.

중간기 등에 외기 도입에 의하여 냉방을 시행하는 경우에는 실내 공기질을 저하시키지 않는 범위 내에서 외기 냉방 시스템을 적용한다.

배기량이 많은 공조 계통에는 배열회수를 위한 전열 및 현열 교환기를 비교·검토 후 적용하여 에너지를 절감한다.

공조기 코일 및 옥외 노출배관 등 동파의 위험요인이 있는 곳에는 동파 방지대책을 강구한다.

배관은 절연, 소음감소 방안 등을 충분히 감안하고, 재질, 이음, 설치, 지지방법, 보온 등에 대하여는 유체의 흐름이 원활하면서도 최대의 효율을 발휘하도록 한다.

기기 배관 및 덕트는 「건축기계설비공사 표준시방서」및 「서울특별시 전문시방서(SMCS) 코드집 (설비공사)」 등에서 정하는 보온두께 이상 또는 그 이상의 열저항을 갖는 단열재로 보온하여야 한다.

팬코일유닛(FCU), 공기조화기(AHU)의 물받이는 세균류가 번식하기 쉽고 실내 오염 원인이 되기 쉬우므로 배수가 용이한 구조로 설계한다.

소음·진동의 발생원이 되는 공조설비·기기류에 대해서는 실내의 환경 악화를 초래하지 않도록 설계하여야 하며, 실별 효과적인 방음·방진 대책을 강구한다.

아트리움 등 층고가 높은 대공간의 경우, 상하 온도 차가 발생하지 않도록 설계하여야 하며, 적정한 대책을 강구하여야 한다.

건물 내 부압 발생에 따른 지하층 또는 저층부에서 외기 침입이 발생하지 않도록 적정 설계를 하여야 한다.

전기실, 변압기실 등의 고열 발생을 고려하여 적절한 냉방, 공조 시설을 검토한다.

음압(격리)구역의 공조설비는 전용 급·배기로 구축하여 다른 구역 급·배기 설비와 분리되도록 계획한다.

음압(격리)구역의 공조시스템은 정전, 기계 고장 등으로 인해 정지되는 경우에도 공기 역류로 인한 감염확산 및 교차오염이 발생하지 않는 시스템을 갖추도록 계획한다.

음압(격리)구역의 HEFA필터 혹은 동급이상 필터 교체 시 오염제거 가능한 포트를 설치토록 계획한다.

환기설비 및 공기정화설비

환기설비는 실 특성을 고려하여 자연환기 또는 기계환기(1종, 2종, 3종)로 하며, 공조설비와 조화되도록 한다.

환기설비는 용도와 경제성 등을 고려하여 환기횟수를 결정한다.

환기용 공기 취입구는 오염원의 재진입을 최소화하기 위하여 배기 취출구에서 최대한 떨어져야 하며, 「기계설비 기술기준」의 이격거리를 준수한다.

주방, 카페, 화장실, 샤워실, 탕비실 등과 같이 습도가 많은 곳의 배기 덕트는 STS 재질 등을 사용하여 단독 배기로 설치하여야 하며, 각 실의 냄새가 확산되지 않도록 신속히 배출할 수 있어야 한다.

각 사용처에 적용되는 필터는 청정도와 목적에 적합한 필터를 적용하여야 하며, 고성능필터 사용 시에는 전처리필터를 설치하여 제품수명을 연장시켜야 한다.

「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제11조 규정에 의한 환기설비 등을 설치토록 계획한다.

지하층 및 지하 주차장은 관련 법에 의한 적정 환기설비를 갖추도록 설계한다.

실내 유입 미세먼지를 줄이기 위한 기계 환기장치 설치 및 공기 여과 성능(필터) 기준은 「서울특별시 녹색건축물 설계기준」을 준수한다.

음압(격리)구역의 병실과 전실에는 전용 급·배기 시스템을 갖추도록 하고 급기는 전외기 방식으로 계획한다.

음압(격리)구역의 환기횟수는 1시간 최소 6회 이상이 되어야 하며 12회 이상을 계획한다.

음압(격리)구역의 공조 정지 등의 상황에 대비하여 병실의 오염공기가 역류되는 것을 방지하기 위해 병실 급기구에 헤파필터 혹은 동급이상 필터 설치하거나 각 실의 급기계통에 역류방지댐퍼(Airtight Back Draft Damper)설치를 계획한다.

음압(격리)구역은 급기시스템과 배기시스템을 상호 연동하여 배기시스템 정지 시 급격한 압력 변화로 인해 병실이 인접한 실 대비 양압이 되지 않도록 계획한다.

음압(격리)구역의 배기시스템 (고장)정지 시 급기시스템 동작이 자동으로 꺼지도록 하고, 예비 배기팬이 작동해서 압력이 안정화되면 급기 재작동하도록 계획한다.

위생설비(급수, 급탕, 오·배수 및 통기설비)

급수설비

급수방식은 건물의 특성, 에너지 절약 등을 고려하여 반영하며, 단수 및 비상시에도 안정적 급수가 가능하도록 계획한다.

급수는 시수 직결식, 가압급수방식 및 고가수조 방식 등을 검토하여 현지 여건에 적합한 방식을 채택하고, 적정수압을 항상 유지한다.

적절한 수충격 방지대책을 수립하고, 펌프 동력을 최소화할 수 있도록 설계한다.

위생기구는 실내 환경과 조화를 이룰 수 있는 견고하며 신뢰성이 있는 한국산업표준(KS) 제품 또는 동등한 수준 이상의 제품을 사용하며, 기구별 최소 사용압력을 고려하여 설계하고 위생기구는 절수형 위생기구 및 신체적 장애인을 고려한 장애인용 위생기구를 설치한다.

교차 오염 방지를 위해 급수용과 기타 용수의 배관의 혼용을 금하고 보온마감재 색을 다르게 표시하여 구별이 용이하게 한다.

배관의 재질은 내식성 자재(동관, 스텐레스관 등)를 사용하여 부식을 방지한다.

수격현상이 발생할 수 있는 개소에는 수격방지기를 설치하여 배관의 충격소음 및 진동을 방지한다.

수도용 냉․온수용 볼밸브는 한국산업표준(KS) 제품인 청동주물제품 및 니켈크롬 도금을 한 황동 제품 등을 설계에 반영한다.

배관, 기기 등에서 이종 재료 사용 시 부식이 발생할 수 있으므로 탱크, 배관, 밸브류 등은 동일재질을 사용하며, 부득이 이종 재질의 선택 시 절연 장치를 하여 추가적인 문제 발생에 대한 초지를 한다.

급수관 인입은 사전에 관할 수도사업소와 협의하여 인입 위치 및 구경 등을 결정한다.

음압(격리)구역의 급수는 말단 위생기구 이전에 역류로 인한 오염을 방지하기 위하여 역류방지 밸브를 설치한다.

음압(격리)구역의 급수관과 대변기 등의 접속은 급수관, 배수관, 통기관으로 역류되지 않도록 계획한다.

중앙감염병병원 내의 수전은 접촉감염 예방을 위해 직접 터치식이 아닌 센서에 의한 감지식을 적용하여 설계한다.

급탕설비

급탕방식은 적용 가능한 방식을 비교·검토하고, 급탕이 경제적으로 공급할 수 있도록 시스템을 구성한다.

급탕 조닝은 급수 조닝과 동일하게 적용하여 압력 균형 및 유지관리가 용이하도록 설계한다.

급탕설비는 병원의 특성을 감안하여 위생적이고, 온수가 안정적으로 공급되도록 한다. 또한 급탕 가열기는 고장 및 유지보수를 고려하여 예비용을 설치한다.

급탕용 에너지의 절감 방안으로 폐열회수 이용을 적극 검토 반영한다.

오·배수 설비 및 통기설비

오·배수는 중력식(자연배수)으로 계획하고 위치상 중력식이 곤란한 경우, 집수정 또는 집수탱크를 설치하여 강제 배수식으로 하되, 냄새 확산이 되지 않도록 한다.

배수계통은 일반 잡배수, 오수, 우수, 폐수 등으로 분리하고 각기 실외배수로 오수정화시설 등으로 처리한다.

강제 배수 펌프는 2대 설치를 원칙으로 하며, 평상시 자동교환 운전을 하고 만수 시에는 동시에 운전이 가능하도록 설계한다.

주방의 배수는 바닥 트랜치를 이용하여 옥내 배수를 유도하고, 트랜치와 바닥은 청소 및 소독이 가능하도록 하여 항상 청결히 유지한다.

오·배수 배관에는 원활한 배수가 되도록 통기관을 적절한 위치에 설치한다.

통기방식은 개별통기, 루프통기, 신정통기, 결합통기 및 도피 통기방식 등을 검토하여 각 위치에 적합한 방식을 적용한다.

오수 및 일반 잡배수용 입상관 배관은 배수 시 발생되는 소음 및 진동을 방지하기 위한 대책을 강구하고 통기가 원활히 되도록 한다.

오·배수 배관계획 시, 최하층은 역류되지 않도록 한다.

200인조 이상 강제 배출형 부패식 정화조를 설치할 경우, 공기 공급장치 등 악취저감장치 설비를 갖추도록 설계한다.

의료 약품 및 감염 우려 물품 세척 시, 전용 싱크대와 배수관로를 통하여 별도로 폐수 처리토록 한다.(필요 시, 발주기관과 사용 약품의 종류 및 사용량에 대하여 협의 후 시설을 계획한다.)

음압(격리)구역의 배수관은 전용 폐수 저장탱크까지 단독 설치한다.

자동제어설비

자동제어 시스템 선정 시 건물 내 각종 설비의 감시 및 원격제어가 용이하여야 하고, 효율성, 경제성 및 에너지절약을 종합적으로 고려한다.

중앙감시시스템은 데이터 센터의 역할을 수행하며, 현장 제어반과 데이터라인을 통하여 정보를 교환하고, 최적의 환경 구축을 위하여 내장된 에너지절감 프로그램 등을 통하여 시스템 전반을 통합 관리토록 구성한다.

중앙감시시스템의 원격제어장치는 고신뢰도와 유지보수가 용이하고, 장기간 사용이 가능한 방식을 채택한다.

정전 시 자동제어 장비의 전원공급을 위하여 중앙감시시스템 전용의 UPS를 설치한다.

향후 설비의 증설이나 유지보수 시 추후 관제점 확장에 제한이 없는 시스템을 채택한다.

자동제어 설계기준

유지관리가 용이하여야 하며, 타 시스템과 네트워크 구성이 용이하여야 한다.

각종 온도, 습도, 압력의 감시 및 상·하한 경보, 장비의 이상 상태에 대한 경보가 가능하며, 기기의 기동/정지 상태의 감시가 이루어져야 한다.

습도제어, 냉·난방 온도제어, 절전 운전제어, 최적 기동제어, 화재 시 연동제어, 외기 취입제어, CO2 제어 및 공조기 제어가 되도록 한다.

현장 제어반의 경우 각각의 에너지관리시스템(EMS) 소프트웨어를 내장하여야 하며, 또한 독립제어 기능이 있어야 한다.

자동제어장치 구성

자동제어시스템은 건물 용도에 가장 적합한 방식으로 선정하며, 이상 시 신속하게 대처할 수 있고 안정성과 호환성을 갖춘 시스템이어야 한다.

중앙관제장치

- 복잡한 여러 설비계통을 합리적이고 효율적으로 운용

- 필요한 정보의 집중화

- 각종 기기의 운전상태의 파악

- 경보기기의 조작 및 상태기록 작성

-프로그램 운전, 수요 제한

-운전 조작의 편리성, 유지보수의 용이성, 에너지 절약

현장조절장치
공기조화, 위생 등의 기계설비 계통에 있어서 과다한 냉난방 방지 및 수위 수온 조절 등으로 에너지절감 효과를 기대할 수 있도록 하고, 검출기, 조작기 등은 다음과 같은 기능을 갖도록 한다.

- 냉각코일, 가열코일의 용량 제어

- 가습량 제어

- 각종 탱크의 액면 감시 및 제어

- 각종 필터의 정압 및 상태 감시

- 급수, 배수탱크의 가동 및 상태 감시(경보설비)

- 온수탱크 및 열교환기 등의 온도제어

- 공급 및 환수 헤더의 압력 차 조절

- 부하에 따른 각종 장비(보일러, 냉동기, 펌프 등)의 가동대수 제어

자동제어설비는 기계, 전기, 통신, 소방, 엘리베이터 등 통합감시제어가 완벽하게 이루어질 수 있도록 통합 감시실을 구축한다.

층별 사용자의 체감이 상이할 수 있어서 실별, 용도별 조절이 선택할 수 있도록 자동제어는 로컬 및 중앙제어 가능토록 설계한다.

음압제어 설계기준

오염도가 낮은 곳에서 높은 곳으로 공기가 흐르도록 실내의 공기압력을 조정한다.

- 예시1) 비음압격리구역→복도전실(탈의실)→음압복도(내부복도)→병실전실→병실→병실 화장실

- 예시2) 샤워 후 착의실→샤워실→보호복 탈의실→(제독실)→내부복도

- 예시3) 장비보관실→내부복도

※ 화장실의 경우, 병실과의 음압 차를 두는 사유가 병실 안으로 불쾌한 냄새가 유입되는 것을 막기 위함이므로 별도의 차압 표시기 설치 등은 불필요하다.

음압격리병실 등의 실내 공기 압력을 안정적으로 제어하기 위해서는 음압격리병실과 병실 전실에 급기구 및 배기구를 설치하되, 병실 내 화장실의 경우 배기구만 설치한다.

화장실, 병실, 병실전실, 내부복도 등의 실 간 차압은 각각 –2.5Pa 이상을 유지할 수 있도록 한다.

음압격리병실 등 음압이 유지되는 실의 출구에는 소수점 한자리(0.1Pa)까지 표시되는 차압 표시기 설치를 계획한다.

음압(격리)구역의 음압이 적절히 유지되도록 공조 제어기는 중앙통제실 등에 설치한다.

- 관리자 외 다른 사람은 공조 제어를 할 수 없도록 한다.

- 이상 발생 시 알람을 통해 관리자 및 의료진이 바로 조치할 수 있도록 하며, 오작동 발생 시 자동으로 기록되도록 한다.

방음·방진설비

샤프트 내의 배관은 소음 및 진동이 전달되지 않도록 차단재를 설치한다.

실내의 소음과 진동은 실내 허용 소음 및 진동기준이하로 유지되도록 방지대책(잭업 방진, 소음기 설치 등)을 강구하고, 방진기 및 관련 기자재의 사양은  한국산업표준(KS) 제품 또는 동등 이상으로 한다.

공조실 중 하부층에 환자나 의료진, 병원 이용객이 상주하는 실이 위치한 경우에는 소음, 진동이 전달되지 않도록 공조실의 바닥을 방진시스템으로 계획하고, 벽과 바닥을 관통하는 덕트 및 배관 등도 벽과 분리되어 진동이 전달되지 않도록 한다.

기계장비 가동 시 발생되는 소음으로 주변 지역의 민원이 발생되지 않도록 대책을 강구한다.

의료가스설비

의료가스 설비는 환자의 생명 유지 장치로서의 신뢰성, 안전성을 확보한다. 또한 긴급 상황 발생을 고려하여 필히 예비 공급 설비를 설치하여야 하며, 중앙공급방식으로 계획하여 경제적이고 안정적인 공급이 가능하고 중앙감시와 관리가 용이하도록 한다.

「고압가스안전관리법」 및 의료가스설비 관련 법규에 적절하도록 설치하며, 한국가스안전공사 등 관련 기관의 인허가 업무를 포함한다.

의료가스설비는 가스 종류별로 사용량을 분석하여 장비 용량 및 대수, 설치 위치를 설계에 반영하며, 의료가스 장비 선정은 안정성, 경제성, 범용화된 우수 장비 선정을 우선으로 고려하여 발주기관의 승인을 득한다.

의료가스 기계실은 일반 기계설비용 기계실과 구분하여 설치하고 추후 증설에 대비한 충분한 공간을 확보한다. 또한 용기의 교체와 신속한 유지보수를 위하여 의료가스 기계실이나 저장소 인근까지 차량접근이 가능하여야 한다.

오·폐수처리 설비

건물에서 발생하는 오수는 관련 법규 및 관할관청 조례 기준으로 처리하고 옥외 배수로에 방류토록 한다. (토목공사와 연계)

오수 처리설비는 관련 법규 및 관할관청 조례에 적합하게 한다.

전용 폐수저장탱크를 갖추고, 소독 또는 멸균한 다음 전체 의료원 내의 폐수처리 설비로 합류토록 계획한다.

폐수처리시스템 설비 재질은 화학적 또는 열적 처리에 적합하도록 계획한다.

폐수저장탱크에는 폐수의 역류방지를 위해 통기관을 계획하고, 통기관 말단에는 제균 필터 설치를 계획한다.

미생물의 생물학적 비활성화를 위한 설비(약액탱크 또는 오존설비 등) 및 검증포트 설치를 계획한다.

음압(격리)구역 내 전용 고온·고압멸균기를 설치할 경우, 고온·고압멸균기 작동에 따른 응축수는 전용 폐수저장탱크로 배출한다.

지진 등의 비상시 폐수저장탱크의 넘침을 방지하기 위한 방지대책(넘침방지턱 등)을 강구한다.

도시가스설비

가스차단장치

가스차단장치가 설치되는 장소에서는 반드시 중앙감시실에서 가스 누설 여부 및 차단상태를 파악할 수 있어야 한다.

차단밸브는 역압, 기체압, 전기 또는 스프링 등을 동력원으로 이용하는 것으로 하며 정전 시에도 정상적인 기능을 할 수 있도록 보완전력을 갖추는 것으로 한다.

가스정압기실

지상 옥외에 안전한 곳에 캐비넷형으로 설치하되, 주변환경과 조화가 되어야 하고 환기 소통이 용이함은 물론 가스 점검이 편리한 장소로 한다.

주방설비

이용 인원수를 기준으로 하여 조리 및 배식이 위생적이고 원활하게 될 수 있도록 하며, 동시 인원, 식자재 보관 및 잔반 등의 쓰레기 처리시설을 고려하여 계획한다.

배수를 위한 트랜치 및 그리스트랩 장치, 냉·온수 급수장치, 후드용 덕트 등 식당 및 주방의 운영을 위한 기본 시설을 갖추도록 한다.

동선이 고려된 주방기기 배치 및 냄새가 타 구역으로 확산되지 않도록 계획한다.

기구는 조리 동선, 배관 및 환기설비 등을 고려하여 합리적으로 배치한다.

회수된 식기류는 조리 부분과 분리하여 세척할 수 있도록 한다.

기구의 외장은 깨끗하고 미려하여 조잡스럽지 않아야 하며, 견고하여야 한다.

주방기구 사용자재는 스텐레스 강판을 원칙으로 한다.

주방의 종합위생설비는 식품안전관리인증기준(HACCP)에 의한 설계를 원칙으로 한다.

주방 화재의 특수성을 고려하여 주방용 자동확산소화기 및 K급 소화기를 반영한다.

중수도 및 우수이용설비(필요시)

배수를 중수도로 재활용하여 화장실 세정용수 등으로 재사용하도록 설계 검토하여 반영을 고려한다.

우수 저류조를 설치하여 우수를 조경용수 등으로 재활용할 수 있는 방안을 검토하여 설계에 반영을 고려한다.

신·재생에너지설비

「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따라 건축비의 일정 비율을 신·재생 에너지를 이용할 수 있도록 설계한다.

신·재생에너지는 설치장소, 유지관리, 경제성 등을 비교 검토하여 가장 합리적인 방식으로 설계한다.

신·재생에너지는 관련 법에 따라 설계용역 납품 전에 모든 행정절차(지열인 경우 한국에너지공단 신·재생에너지센터에 지열이용검토서, 설치계획서, 설치확인서 등)를 이행한다.

엘리베이터 및 에스컬레이터

일반인, 장애인들이 함께 사용할 수 있는 편리성과 안전성이 있고 시설의 규모에 적정한 수송 능력을 갖도록 계획한다.

승강기의 용도는 승객용, 화물용 등으로 구분하고 외장은 최고급형 자재를 사용한다.

소요 대수, 정원(용량) 및 정격속도는 건물 규모, 근무 인원 및 내방객 등을 고려하여 적정하게 계획하고 운전방식은 전자동 방식으로 수송 효율과(대기시간 단축)는 높일 수 있는 방식으로 계획한다.

승강기 내부에는 시각 및 청각장애인을 위한 설비 및 안내 시스템과 방재센터와 연결되는 인터폰 등을 설치한다.

모든 승강기 제어시스템은 IB시스템에서 통합하여 중앙통제실에서 감시 제어, 기계 고장 진단장치, 정보 표시장치 등의 기능을 갖도록 계획하여야 하며, 제어 및 감시기능을 발휘하는 데 문제가 없도록 IB시스템에서 제시하는 모든 규격을 적용한다.

엘리베이터 기계실에는 별도의 냉방 및 환기설비 그리고 바닥은 에폭시 도장을 계획한다.

관련 법규상 비상용 엘리베이터 설치 시 속도는 60m/min 이상으로 전 층을 운행하도록 계획하고 소화 활동에 지장이 없도록 계획한다.

에스컬레이터 설치필요시 용도는 승객전용으로 편리하게 이용할 수 있도록 동선을 고려하여 계획한다. 에스컬레이터 기계실은 충분한 유지관리 공간을 확보한다.

승강기의 설치는 관계 법령 및 검사기준에 적합하고, 유지보수가 용이하도록 설치한다.

물류반송 및 운송설비

국립중앙병원, 중앙외상센터, 중앙감염병병원 간의 주 의료반송물품인 혈액, 검체물, 의약품 등의 각종 진료 재료를 신속하게 해당 부서로 자동 운반될 수 있도록 구성한다.(컨베이어, 기송설비 등)

시스템을 계획하는 데 있어서 가장 먼저 주의하거나 점검해야 할 사항은 반송물과 반송 경로를 명확히 판정하는 것이다. 스테이션 간의 상호관계는 잘되어 있는지를 명확히 하고 배관 및 경로를 간략하게 하며 건물 내 설치되어 있는 부대설비를 우선으로 배관 경로를 결정한다.

시험·조정·평가(TAB)

대한설비공학회에서 발행한 「공기조화설비의 시험,조정,평가(TAB) 기술기준」에 따른 각 설비별 시험 및 조정계획을 설계에 반영한다.

시험·조정·평가(TAB) 시, 밸런싱을 용이하게 할 수 있도록 필요 개소에 충분한 댐퍼, 밸브 등을 계획하고, 덕트 내 풍량, 풍압 등을 측정할 수 있는 측정구 위치를 설계에 반영한다. 본 비용은 공사비 내역서에 별도항목으로 작성하여 반영한다.

시운전 계획

장비별 시운전 및 종합 시운전 계획을 구분하여 상세히 작성한다.

운영요원에 대한 기술지도 및 교육/훈련계획 등이 포함되도록 한다.

시운전에 필요한 전기료, 수도료, 가스료 등 제반 비용을 설계에 반영한다. 소요 비용은 별도항목으로 공사비에 포함한다.

기타

시상수도 및 도시가스 지역난방 등 인입 관련 사항은 관련 기관과 사전 협의 후 인입비용 등을 설계에 반영한다. 수도, 가스, 지역난방 등의 시설분담금은 공사비에 포함한다.

각종 시험치 검사에 필요한 제반 경비를 공사비 산정에 포함한다.

시험, 시운전 등 준공검사 완료 시까지 소비되는 전기, 용수의 비용과 소모품류는 시공사 부담으로 관련 내용을 설계에 포함하여 계획한다.

시설물 기능 발휘에 지장이 없는 한 특정 제작사의 구체적 사양을 명시하지 않도록 설계한다.

에너지 절약 설계기법 및 절감 방안을 사업 초기부터 충분히 고려하여 설계에 반영한다.

신·재생에너지 이용시설을 최대한 검토하여 반영한다.

설계도서 작성방법

모든 내역서는 일위대가 형식으로 작성한다.(노임만 별도 산출 금지)

설계도서를 작성함에 있어서 각종 상세도면을 정확히 작성하여 시공이 용이하도록 한다.

수량 산출서는 각 분야별 공종별로 작성하고, 필요시 주기를 명기하여 확인이 쉽도록 한다.

각종 물가지에 없는 품목은 2개 이상의 생산 및 제조업체의 견적서를 받아 적용하고 견적서 사본을 제출한다. (외주견적서 PDF파일로 제출)

실별 부하계산에 따른 부하 기기 장비 배치표를 작성한다.

2.8 전기설비계획

일반사항

전기설비 설계에 대한 기본적인 사항을 기재한 설명서로, 설계자는 본 과업 설명서를 준수하며, 품질향상을 위하여 가능한 본 과업 설명서 수준 이상의 품질이 확보될 수 있도록 계획한다.

전력공급의 신뢰성, 안정성, 확장성, 유연성 등이 있어야 하고, 위험성이 적어야 하며, 전력 설비 운영에 편리성을 고려한 시스템으로 구성한다.

건축, 기계 등 관련된 타 기술 분야의 긴밀한 협조하에 건축물의 각 구성요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 한다.

시스템의 운용, 보수, 점검 등 유지관리가 용이하고, 효율성을 고려한 시스템으로 계획하며, 향후 증설 및 변경, 개보수에 대한 적용성이 있어야 한다.

에너지 절약을 극대화할 수 있는 최적의 설비방식(자동제어 등)을 추구한다.

기술 진보에 따른 빌딩 자동화 등에 효과적으로 대처할 수 있어야 한다.

각 실별 용도에 필요한 전기설비를 계획하고, 각 실에서 사용되는 각종 기기에 필요한 전원용량을 확보한다.

「에너지이용합리화법」에 의한 「고효율에너지기자재 보급 촉진 규정」으로 인증된 고효율 기자재를 우선 사용한다.

예비전원설비는 건축비상전원설비와 소방비상전원설비 등으로 구분하여 적합한 비상전원을 구성하고, 안전을 위해 적정 조도 이상을 확보할 수 있도록 한다.

「건축물의 에너지절약 설계기준」 및 「서울특별시 녹색건축물 설계 기준」에 적합하고, 쾌적하고 환경친화적인 설비가 될 수 있도록 고려한다.

본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질 수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하고, 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주기관의 승인을 득하고, 자재 품질은 관련 자재의 한국산업표준(KS)에서 정하는 품질기준 이상의 것으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이한 것으로 한다.

지속 가능한 도시환경 조성을 위해 친환경성을 고려하고, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 의거 신․재생에너지(태양광, 태양열, 지열, 풍력 등)시설을 반영함으로써 에너지 절약을 도모한다.

방재실은 각종 통신관로 및 제어선로가 밀집되는 시설이므로 건물 관로 중심에 배치하여 설비의 효율성을 기하여 시설한다.

조명은 심리적 측면을 고려한 쾌적한 조명환경이 되어야 하며, 전반적인 조명의 용도 및 역할 등을 명백히 하여 조명의 효과 및 결과를 검증할 수 있도록 계획한다.

공종별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공범위를 명확히 구분하여 관련 도면에 명기한다.

「중소기업진흥에 관한 법률」에 의한 공사용 자재 직접구매 대상 품목은 가능한 관급자재에 반영한다.

본 과업 설명서에 명시된 사항은 기본적인 사항이며, 여기에 명시되지 아니한 사항은 발주기관과 협의하여 처리한다.

전기설비에 필요한 내진 대책(다음 시설 포함)을 조사·반영하여 적정 수준의 내진설계가 되도록 검토 계획한다.

방진행거, 방진고무 부착, 내진 스토퍼 볼트 사용, 이음부 플렉시블 전선관사용, 케이블 여장(케이블 트레이) 등을 계획한다.

「신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급촉진법」에 의거 신ㆍ재생에너지 태양광 발전설비 설치 시 도시경관을 고려한 디자인과 친환경적 설치기준을 위한 「건축물 태양광 발전시설 설치 가이드라인(서울특별시)」에 따라 설치한다.

㉑ 태양발전설비 설치 시 구조전문기술자의 태양광발전용 구조물에 대한 구조안전성(풍압하중,설하중,진동 등)을 검토하고 그 결과를 설계도서에 반영한다.

㉒ 전기설비는 분산형으로 배치하여 재난 상황에 대응할 수 있도록 한다.

적용 법규 및 관련 기준

설계기준의 적용에 있어 단일기준(같은 계열의 적용규준 포함)을 일관성 있게 적용하여야 하며, 적용기준은 최신 기준을 적용함을 원칙으로 한다.

「전기공사업법」, 시행령 및 시행규칙

「전기사업법」, 시행령 및 시행규칙

「전기설비기술기준」 및 「한국전기설비규정」

「전력기술관리법」, 시행령 및 시행규칙

「전기용품 및 생활용품 안전관리법」, 시행령 및 시행규칙

「엔지니어링기술진흥법」, 시행령 및 시행규칙

「에너지이용 합리화법」, 시행령 및 시행규칙

「건축법」, 시행령 및 시행규칙

「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」

「건축물의 에너지절약 설계기준」

전기공급약관

한국산업표준(KS)

「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」, 시행령 및 시행규칙

「중소기업진흥에 관한 법률」, 시행령 및 시행규칙

「신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법」, 시행령 및 시행규칙

「건축전기설비 설계기준」

「서울특별시 전문시방서(SMCS) 코드집 (설비공사)」

「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」, 「고효율 에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정」, 「효율관리기자재의 운용규정」

「서울특별시 녹색건축물 설계 기준」

「인공조명에 의한 빛공해방지법」, 시행령 및 시행규칙,, 「서울특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리조례」 및 시행규칙

기타 관련 법규 및 규정

수변전설비

전력인입은 한국전력공사와 협의하여 설계 반영하고, 전력인입방식은 현장조사를 정확히 파악하여 전력공급의 신뢰성 제고를 위한 최상의 공급방안으로 계획한다.

본 건축물의 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 무정전을 지향하는 전력인입 및 전기설비를 구축한다.

수변전설비의 회로 구성은 안전성, 경제성, 실용성 등을 고려하여 전력이 공급되도록 계획한다.

전기, 통신 및 제어설비를 최적의 시스템으로 구성하고 안전성, 신뢰성, 장래성 등에 중점을 두어 유지관리를 일원화한 시설통합 관리시스템을 적용하여 에너지 절약이 가능한 쾌적한 환경이 조성될 수 있도록 계획한다.

전기실은 전력공급 부하의 중심으로 고려하며, 수해의 피해가 없고 환기시설이 가능하며, 장비 반입이 용이한 장소로 계획한다.

부하설비 용량은 수용율, 부하율 등을 적용하며 장래 용량증설을 고려한다.

역률은 95% 이상을 목표로 시설하되, 100%보다 크지 않도록 한다.

변압기 고장 시 정전시간을 최소화시킬 수 있는 시스템 및 부하의 특성, 상호 호환성을 고려하여 전등, 전열부하, 계절 부하, 동력부하 등 용도별 부하별, 계절별로 구분하고 변압기 손실억제와 전력 절감이 되도록 계획한다.

변압기반에는 내부온도 및 성능 저하 상태를 감지하고 경보, 감시 및 차단을 할 수 있는 장치를 설치하고 변압기 내부온도를 감지하는 Sensor인 디지털 온도계를 외부에 설치하며, 모든 기능은 전력제어 시스템과 연계되도록 계획한다.

저압배전반의 차단기는 단락전류를 계산하여 부하 차단에 충분한 차단 용량(kV)이상의 것을 선정하여 20%이상의 예비회로를 확보한다.

모든 설비는 내진 대책을 강구하여 설계에 반영한다.

부식성가스가 존재하는 장소에 시설되는 설비는 내식성 있는 자재를 선정한다.

변압기나 저압배전반 등이 위치하는 실내의 트렌치 내부는 항상 건조한 상태를 유지할 수 있도록 하고 내부 배선 상태를 쉽게 파악할 수 있도록 설계한다.

피뢰설비 및 접지설비를 관련 법규 및 규정에 적합하도록 검토 시행한다.

전기실, 발전기실에 설치되는 수배전반, 발전기 등 중량물의 원활한 유지관리를 위한 장비 반입구를 계획하고 설계도서에 반영한다.

음압(격리)구역은 기밀성이 중요하므로 벽체 관통 배관 주위, 콘센트, 스위치 등 부착 기구가 공기의 이동 경로가 되지 않도록 밀폐하여 기밀성을 유지하도록 한다.

전력간선설비

각 층에 분전반을 설치하고 분전반은 부하의 중심점에 설치한다.

간선의 굵기는 허용전류, 전압강하, 기계적인 강도, 단락 시 허용전류 등을 고려하여 결정한다.

간선설비는 안정성, 효율성 및 장래 부하 설비의 증설을 고려하여 간선의 구성 및 용량을 결정한다.

전력 간선설비는 고조파, 유도장애에 대한 대책을 강구하고 전력공급의 신뢰도를 높일 수 있도록 계획한다.

케이블 트레이 배선에 사용되는 전선은 내화 또는 난연전선으로 하고, 구조물 관통부는 방화구획을 계획한다.

금속트렁킹의 경우에는 주요 요소에 단면 상세도를 작성한다. 여기에는 내부 수용 케이블 등의 절연 피복을 포함한 단면적 총합의 금속트렁킹 단면적에 대한 비율을 표기하고 방열 및 보수작업이 가능하도록 한다.

간선의 부하분담은 기능별, 용도별, 층별 등을 고려하여야 하며, 각 간선의 예비율과 각 분전반 예비율은 최소 20%이상 확보한다.

부하용량의 증가를 고려하여 간선규격은 20%이상 여유 있게 산정하되, 최소 규격은 계통의 단락전류를 견딜 수 있어야 한다.

EPS의 위치는 분기회로의 거리, 수납 장비의 크기, 간선의 통로확보, 유지보수성, 전력/통신 상호 간섭 등을 고려하여 2m×2.5m 이상의 면적을 확보하고, 장비와 장비 상호간 유지보수를 감안하여 1.5m 이상 이격하며, 장비의 반출·입이 가능한 출입구를 확보한다.

저압 전력간선은 동력용, 전등용, UPS용으로 구분하고, 또한 일반용, 비상용 및 소방용으로 용도별로 구분하여 간선 사고 시 대응력을 갖도록 계획한다.

건물 완공 후 일부 공간 임대 등 타용도로 활용할 경우, 별도 전력사용량 계량이 될 수 있도록 구성한다.

음압(격리)구역의 중요시설(UPS 전원공급)과 장비에 공급되는 전원에는 배선용 차단기(MCCB)를 설치하고 누전에 대하여 경보, 표시설비 시스템으로 구성하여 관리자가 누전 여부를 확인, 점검, 대응할 수 있도록 한다.

예비전원설비

비상발전기

「대기환경보전법」 준용 및 Peak Cut 겸용이 가능하도록 고려하며, 소음 및 진동에 대한 대책을 설계에 반영한다.

비상용 발전기는 「건축법」, 「소방법」 등 관련 법규에 대한 검토와 경제성, 유지관리의 효율성을 고려하여 설치장소 및 대수를 결정한다.

발전기 용량은 해당건축물의 소방부하, 비상부하 및 그밖의 정전시에 필요한 부하등의 특성을 고려하여 선정하고, 발전 기실은 급·배기가 용이한 위치로 계획한다.

비상 발전기에는 대기환경 오염을 최소화하기 위한 매연저감장치 설치를 검토하고 급, 배기덕트는 별도 구획으로 검토한다.

비상 발전기의 연결 부하는 비상시 필요한 냉방, 공기조화 및 환기설비, 방재설비의 각종 부하, 비상조명, 전산장비, 통신장비, 급·배수펌프, 오·배수 펌프, 승강기 등을 운영할 수 있는 용량으로 계획한다.

발전기 용량은 전부하 운전입력을 충분히 공급할 수 있어야 하며 고조파 영향 등을 고려하여 충분한 용량으로 선정한다.

축전지 및 무정전전원장치(UPS)설비

축전지는 무보수·밀폐형의 장수명으로 수·변전설비의 조작 전원과 비상 조명용 및 무정전전원장치(UPS) 공급용으로 구분해서 해당 부하에 최소 30분 이상 전원을 공급할 수 있도록 계획한다.

무정전전원장치(UPS)는 OA기기·방범·방재설비, 전산기기, 통신기기용 전원으로 무정전 설비를 계획하고, 설치 위치 및 대수는 신뢰성, 경제성 및 유지관리의 효율성 등을 감안하여 계획한다.

무정전전원장치(UPS)는 30분 이상 Back Up이 되어야 하고, UPS의 역변환부에서 발생할 수 있는 영향을 최소화한다.

무정전전원장치(UPS) 및 축전지 설비는 별도의 실을 계획하여 냉방 및 환기설비를 하고, 부식성가스에 의한 피해와 기기 소음으로 인한 피해가 최소화되도록 한다.

무정전전원장치(UPS)에서 발생하는 고조파로 인한 각 간선 계통의 장애와 영향을 최소화할 수 있도록 계획한다.

음압병동 및 음압병실의 공조설비는 전용의 급·배기 설비로 구축되므로 전용 급·배기 설비가 정지되지 않도록 무정전전원장치(UPS), 비상 발전기 전원 공급(이중화 고려), 전용 자동절체스위치(ATS)등을 고려한다.

동력설비

저압반 내 분기 차단기는 면당 20%(최소 2개) 이상의 예비회로를 확보하여야 한다.

동력설비는 부하특성 및 부하 위치를 고려하여 모든 동력을 집중제어 감시할 수 있도록 하여야 하며, 간선 설계 시 동시 사용율을 고려한다.

MCC(Motor Control Center)

인입측 Feeder에는 전압계 및 전류계를 장치한다.

각 전동기별 유니트는 인출형으로 하고, 사고 시 파급되지 않는 구조로 한다.

전동기에는 개별로 적정용량의 역률 개선용 콘덴서를 MCC반에 계획한다.

동력 부하별 차단기는 역상, 결상, 과전류, 지락 등의 이상 상태에서 회로를 차단할 수 있도록 계획한다. 단, 소방용 펌프등 기타 특수한 용도는 계측,감시 및 경보 기능만 같도록 구성하여 차단 되지 않도록 한다.

전동기 기동 방식은 기동전류의 제한, 기동 토오크를 일정하게 유지하며, 에너지 절약 운전이 가능하도록 계획한다.

동력 제어반과 각 기기의 평면배치 및 조화성을 고려한다.

진동하는 기기의 배관에는 가요 전선관을 사용한다.

동력 배관과 설비 배관의 증기 및 고열에 대한 배관 이격 거리를 고려하여 설계한다.

조명설비

건축물 공간의 조도는 「조도기준 KS A 3011」에 의한 작업면 표준조도를 확보하고, 효율적인 조도 설계로 전력 에너지를 절약할 수 있도록 한다.

조명등기구는 에너지 효율이 좋은 LED 조명등기구를 설치하며, 조명설비는 각 실 기능에 맞는 조도를 확보하고, 실내의 시작업 형태에 따라 조도기준을 정하여 설계한다.

사무실 및 연구실 등은 사무환경개선에 따른 각종 항목(조도레벨, 연색성, Glare Zone)에 대한 사항과 건축물 인테리어의 요소를 감안하여 쾌적한 사무공간을 조성한다.

창측 조명은 별도의 점멸스위치 회로를 구성하는 등 에너지 절약을 고려한다.

매입 조명기구의 설치를 위해 타 설비 또는 덕트 배관 등 장애물을 감안하여 건축 층고 등 천장 부분의 충분한 설치공간을 확보한다.

가급적 조명기구 종류 수를 단순화하여 준공 후 유지보수비 절감 및 자재확보의 편의성을 고려한다.

옥외 보안등은 조경과 건축물 주변 여건 등 미관을 고려하고 에너지절감 효과가 우수한 것으로 설계한다.

전등 설비는 조명제어시스템을 도입하여 에너지절감과 자연채광 도입, 창측회로 분리, 사무공간 변화에 유연하게 대응하도록 하며, 개별 제어, 패턴 제어(일간, 주간, 월간, 연간)등 각종 프로그램에 의한 자동 및 수동 제어가 가능한 시스템으로 계획하고 중앙감시실에서 일괄 제어가 가능하여야 한다.

EPS실, TPS실 및 일정 규모의 설비용 파이프 샤프트실 등에는 조명기구를 설치하여 유지보수가 용이하도록 계획한다.

비상조명은 건축법, 소방 관련 법규상의 기준 및 기능 유지에 지장이 없도록 적합하게 설치한다.

방범 설비 및 건물의 보안과 관련하여 야간에 항시 점등해야 할 조명에 대한 계획을 에너지 절약 측면에서 검토하여 설계한다.

실내의 작업 부위가 변화하더라도 별도의 조명시설이 필요하지 않는 조도 분포가 되도록 설계한다.

조명기구는 실용도에 부합되며 기능성, 안전성, 유지관리성, 에너지 절약성 등을 고려하여 선정하고, 누워있는 환자에게 눈부심으로 불쾌감이 느끼지 않도록 한다.

전열설비

각 실의 사용 기자재(용량, 3상여부 등)를 정확히 파악하고, 방별, 용도별로 구분하여 전원이 공급되도록 한다.

일반용은 수구는 220V 접지형을 사용한다.

수구의 사용전압이 다를 경우 사용자가 쉽게 구분 및 사용이 가능하도록 분류한다.

수구 부하의 용량 값은 150VA/EA로 하며, 분기회로는 용량의 80%를 초과하지 않도록 한다.

전열설비는 일반적인 기기에 대한 회로와 OA기기에 대한 회로를 분리하고, 건축물 모듈에 맞게 수구를 설치하여 레이아웃 변경에 유연하게 대응이 가능하여야 하며, 정보·통신설비 배선과의 상호 간섭을 최소화할 수 있도록 계획한다.

사무실에는 OA Floor용 콘센트를 설치하여 각종 선(전원선, 전화선, LAN-컴퓨터 네트워크)의 용이한 유지보수와 쾌적한 환경을 조성할 수 있도록 계획한다.

옥외 사인 보드, 옥외 행사용 MIC를 위한 콘센트를 설치할 수 있도록 계획한다.

급, 배수관이 캐노피 부분 또는 실외로 계획되어 동파 방지 히터를 설치 시에는 전원공급용 배관, 배선을 계획한다.

화장실에 비데용 방수형 콘센트를 설치하고, 소변기 및 세면기에도 전원공급이 가능하도록 계획한다.

습기가 있는 장소, 화장실, 주방, 세탁기 등의 콘센트는 별도의 분기회로로 구성하고, 누전차단기 정격감도전류는 15mA 이하로 계획한다.

대형부하(2kW 이상의 전열기기) 콘센트는 전용 회로로 계획한다.

공용장소에는 자판기, 냉온수기 및 공중전화 등의 용도로 콘센트를 설치하고, 복도에는 청소 및 유지보수를 위해 20m마다 콘센트를 계획한다.

휀코일 전원용 콘센트는 층별, 용도별로 회로를 구성하고, 분기 차단기에 MG-SW를 적용하여 기계설비 자동제어에 의해 원격조작이 가능하도록 계획한다.

고조파에 의한 차단기가 OFF 되지 않도록 한다.

전력감시 및 조명제어설비

수·변전설비 주요 기기의 상태감시, 제어를 위하여 수·변전 계통의 전압, 전류, 전력, 주파수, 역률 등을 상시 체크하고 최대수요전력(Demand Control)제어가 가능하도록 하며, 자료를 데이터화하여 에너지절감 및 시설관리의 효율성을 높이고, 중앙감시실에서 일괄 감시가 가능하도록 계획한다.

기계 및 전력, 조명제어 설비는 통합 감시제어가 이루어져야 하고, 상호 Back up이 가능하여야 한다.

본 시스템에 사용되는 모든 기기는 향후 수배전반 시스템의 확장에 따른 장비 및 소프트웨어의 확장이 가능하도록 한다.

각 기기들은 다른 시스템과 호환이 가능하도록 하고, 모든 정보에 대하여 실시간으로 분석 처리되도록 한다.

각 기기들은 웹(Web)을 통한 원격감시제어가 가능하며 충분한 신뢰성을 가지고 관제를 수행할 수 있도록 한다.

수배전반은 디지털메타를 설치한 전자화배전반으로 구성하고, 디지털메타의 공급 및 관제는 자동제어에서 수행하며, 디지털메타 설치 및 결선은 수배전반 업체공사로 진행한다.

조명제어시스템은 다음의 제어가 가능하여야 한다.

지역별, 용도별 그룹제어

일광 및 시간 계획에 의한 일간, 월간, 연간 스케줄 제어

화재 및 정전 시 특정회로 자동제어

현장 매뉴얼에 의한 점멸

에너지관리시스템(BEMS) 구축 시, 에너지사용 최적화와 사용자 편의성을 포함한다.

접지 및 피뢰설비

건물, 인명 및 각종 장비는 뇌격으로부터 완전한 보호가 될 수 있도록 피뢰설비를 계획한다.

피뢰설비는 「건축법」, 「피뢰시스템 KS C IEC 62305」, 「피뢰침 설치에 관한 기술상의 지침」 등 관계 법규에 적합하게 계획하고, 직접적 낙뢰 피해 및 간접적 피해에 대하여도 고려한다.

접지설비는 관련 법규 및 기준에 적합하여야 하고, 인축 및 장비를 사고 전류로부터 보호될 수 있도록 계획한다.

접지선 및 접지극은 내식성이 우수하고 장기간 저항값 변화가 적은 방식을 선정하여 계획한다.

공통접지의 접지저항은 KEC 규정에 부합하는 접지시뮬레이션을 통한 보폭전압과 안전전압을 만족하기 위한 접지극으로 구성한다.

피뢰설비, 전력계통접지, 통신접지 등은 기존 접지설비를 조사하여 설계하고, 필요한 곳에 서지 프로텍터를 별도 계획한다.

안전성이 요구되는 의료시설 특성에 적합하도록 「한국전기설비규정」 KEC 140 접지시스템에 의하여 설계한다.

기타

병원 전기설비에 적합하도록 정전대책, 비상전원(일반, 특별, 순간 특별 비상전원)대책, EMC대책, 수술실 등 주요 설비에 대한 「병원 전기설비 안전기준」 준수 및 의료설비 접지 기준, 조명기준 충족 등 병원 전기설비의 특수성과 중요성을 감안하여 신뢰성, 안전성을 종합적으로 고려한 최상급의 전력품질을 공급하도록 계획한다.

건축물 외관 경관조명 및 노출 조명(외등)에 대해서는 서울시 좋은빛위원회 심의를 거쳐 심의 결과를 반영한다.

「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 및 「고효율에너지 기자재 보급 촉진에 관한 규정」에 적합하게 설계한다.

「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 제 11조(고효율에너지기자재 사용)에 의거 공공기관의 전력피크 저감을 위해 계약전력 1,000kW 이상의 신축 건축물의 경우, 계약전력 5% 이상 규모의 에너지저장장치(ESS)를 설치한다.

공공건축물은 「서울특별시 공공건축물 에너지 분야 건설기술심의 기준」에 적합하게 계획한다.

「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급·촉진법」에 따라 신·재생에너지를 이용할 수 있도록 설계하고 예상 에너지사용량에 대한 신·재생에너지 공급의무 비율 이상을 계획한다. 신·재생에너지 사용계획은 분야별 적용 가능한 방식을 종합적으로 검토, 분석하여 실질적으로 에너지 절약에 기여하는 방식으로 계획한다.

모든 조명은 100% LED 광원으로 반영한다. (단, 수술실 등 조명환경이 특수한 공간은 예외 가능)

계획 시에 부지의 환경 조건, 건축물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 건축물의 외벽을 통과하는 열의 손실 방지 및 공기조화설비 관련 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를 도모하기 위해 에너지 효율 1등급 이상을 기준을 목표로 설계한다.

2.9 정보통신설비계획

기본지침

설계자는 본 과업 설명서를 준수하여야 하며, 품질향상을 위하여 가능한 본 과업 설명서 수준 이상의 품질을 확보한다.

모든 정보통신설비는 신뢰성, 기능성, 안전성, 경제성, 확장성 등을 고려하고, 설계 시점에서 최신기종으로 설계한다.

사무자동화, 화상회의, 고속정보통신망 구축 등이 가능하도록 정보통신 설비구축에 역점을 두고, 정보화 사회를 능동적으로 대처할 수 있는 첨단 정보 시스템을 구현한다.

과학기술정보통신부령 및 기타 규정이 정하는 바에 의하여 구내통신선로설비, 이동통신구내선로설비 및 종합유선방송전송설비 등을 검토하여 설계에 반영한다.

모든 정보통신설비는 안정된 전원공급 계획을 수립한다.

타 유사시설 내 정보통신시스템의 전반적인 사항을 비교 검토하여 최상의 정보통신서비스가 이루어지도록 계획한다.

각 층에 EPS실과 별도로 TPS실을 계획하며, 향후 유지보수 및 증설을 위한 충분한 작업공간을 확보한다.

통신실 위치는 침수가 되지 않도록 위치를 선정하고, 인입 관로 등을 고려하여 계획한다.

통신 인입관련 여건 등 사전현황조사 및 관련 기관과 협의하여 계획한다.

적용 법규 및 관련 기준

설계기준의 적용에 있어 단일기준(같은 계열의 적용규준 포함)을 일관성 있게 적용하고,, 적용기준은 최신 기준을 적용함을 원칙으로 한다.

「전기통신기본법」 및 시행령

「정보통신공사업법」, 시행령 및 시행규칙

「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」

「전파법」, 시행령 및 시행규칙

「엔지니어링 기술진흥법」, 시행령 및 시행규칙

「소방기본법」, 시행령 및 시행규칙

「국가화재안전기준」(국민안전처)

「전력기술관리법」, 시행령 및 시행규칙

「건축법」, 시행령 및 시행규칙

「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」

한국산업규격(KS) 및 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」, 시행령 및 시행규칙

「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」

「유선방송국설비 등에 관한 기술기준」

「서울특별시 전문시방서(SMCS) 코드집 (설비공사)」

기타 관련 법규 및 규정

전화교환 및 구내통신설비

구내 통신 선로설비 또는 이동통신 구내 선로설비를 구성하는 배관시설은 설치된 후 배관의 교체나 증설 시공이 용이한 구조로 설치한다.

구내 통신 선로설비 또는 이동통신 구내 선로설비는 그 구성과 운영에 있어 사업용 전기통신설비와의 접속이 용이 하도록 한다.

구내 통신 선로설비, 이동통신 구내 선로설비, 종합유선방송 전송선로 설비 등은 초고속정보통신망 및 종합유선방송망을 접속하기 위한 통신장비를 설치한다. 구체적인 설비 방법은 관련 규정에 따른다.

구내 통신선로설비에는 구내로 인입되는 국선을 수용하고, 구내 회선의 구성 및 단말장치 등의 증설에 지장이 없도록 충분한 회선을 확보한다.

예비회선 수를 20% 이상 확보한다. 다만, 이를 수용할 수 있는 배관시설이 확보되는 경우에는 그러하지 아니한다.

사무자동화 추세에 따른 각종 사무기기의 설치와 증설 등을 고려하여 소요 회선 수 및 제반 시스템에 적합하도록 설계한다.

「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」에 의거하여 구내용 이동통신설비의 설치방안을 검토한다.

전관방송설비

일반 공지방송 및 「소방법」, 「민방위법」에 의거한 비상방송이 가능하도록 구성한다.

국립중앙의료원 내에서 전체방송 및 부분방송이 가능하도록 디지털 방식 시스템을 구축하고, 각 과(센터)별 외래, 통합관리센터, 안내데스크, 접수/수납, 응급센터 등 발주기관과 협의를 통해 필요한 주요실에 Remote Amp를 설치하여 Main Amp와 연동한 원격 방송이 가능하도록 구성한다.

일반사항 공지 서비스 : 일반방송, 안내방송

BGM : 음악방송(로비, 복도, 화장실 등)

비상 방송 : 화재수신반과 연동

Main Amp 외의 Local Amp 설치 시, Remote Control이 가능토록 설계한다.

음량조절기(ATT)를 설치할 경우에는 3선식 배선으로 설계한다.

스피커의 수량과 Amp의 용량은 충분하고 스피커의 배치가 적절하도록 설계한다.

비상방송을 겸한 방송설비의 스피커 배선은 1.6㎜ 이상의 전선을 사용한다.

소방관련 법규를 면밀히 검토하여 위배되지 않도록 하며 화재 또는 비상 시,방재시스템과 연동하여 비상유도방송이 가능하게 계획하고, 음량조절기(ATT) 등을 적정한 장소에 반영한다.

지하주차장과 옥외 휴게공간과 같이 안내방송이 필요한 장소에서도 방송 청취가 가능하도록 한다.

교환기 설비

교환기는 장래 확장성을 고려하여 산출된 회선의 30%정도 여유 회선을 제공할 수 있는 기종을 선택하여 설계에 반영한다.

교환기는 차세대 인터넷 프로토콜(IPV6)을 지원하기 위한 IP/ATM방식의 전전자식으로 계획한다.

이동통신시스템과 연동 및 이동통신 발달에 따른 향후 확장을 고려하며, 통신방식은 공통선 신호 방식과 연동한다.

교환기 설비의 안정된 전원공급을 위한 별도의 계획을 수립한다.

전화를 통한 안내를 지원할 수 있는 음성안내 ARS를 설치한다.

통합배선 설비

통신선로의 인입관로는 향후 증설을 고려한다.

통신실 및 TPS실 등은 각종 통신설비의 배치 및 유지보수가 용이하도록 법규에서 정한 면적 이상을 확보한다.

TPS실에 Rack Type의 IDF를 설치할 수 있도록 계획한다.

초고속 통신망 서비스에 적합한 단말 배선 설비와 MDF 및 IDF 장치 등이 충분한 확장성을 갖도록 MDF, IDF 예비율은 20% 이상을 수용하도록 계획한다.

정보통신 수요가 많은 장소는 별도의 회선 공급을 고려한다.

네트워크 설비

Gbit급 이상의 Back-Bone으로 신뢰성, 안전성, 확장성 등이 뛰어난 최상의 네트워크를 구성하여 정보화 사회에 능동적으로 대처할 수 있도록 설계한다.

IBS의 기능이 최대로 발휘될 수 있도록 최신, 최적의 시스템을 선정하여 설계한다.

Web-Server, Mail-Server, VOD-Server, NMS, 방화벽 등을 검토하여 설계에 반영한다.

공간 내 사용자 편의를 위한 무선 LAN을 검토하여 설계에 반영될 수 있도록 한다.

백본 스위치는 이중화 구성을 계획한다.

네트워크 구성 시 운용지침 및 유지보수, 신뢰도 등을 고려하여 가능한 단순한 구조로 설계하며, 시스템의 일부 장애가 시스템 전체에 영향을 미치지 않도록 이중 광케이블로 배선하고 장애 대책이 충분히 고려된 안정되고 신뢰성이 높은 시스템으로 설계한다.

보안 및 정보서비스시스템

시설 전체의 보안을 담당하는 시스템으로서 하드웨어적인 것뿐만 아니라 전산시스템의 보안까지 고려하여 국립중앙의료원에 적합하도록 설계한다.

데이터의 보안은 국립중앙의료원 내 전산망을 외부의 침입으로부터 완벽하게 유지시켜 줄 수 있도록 설계한다.

무선통신보조설비

「소방법」에서 요구되는 지하공간에 소방용 무선통신보조설비를 설계에 반영하고, FM방송 등의 서비스를 제공할 수 있도록 시스템을 계획한다.

적정한 장소에 무선설비 안테나 설치를 고려하여 설계에 반영한다.

A/V 설비

Audio 및 Video 설비는 첨단의 장비를 선정하여 각종 행사를 원활히 진행할 수 있는 시스템으로 구성한다.

영상화면을 투사할 수 있도록 회의실, 전시장 등 적당한 장소에 스크린을 설치하고, Projector 설비를 설계에 반영한다.

실 규모에 따라 음향, 영상, 조명을 제어할 수 있는 별도의 조정실을 설치하고, 실 전면에 별도의 보조 제어반을 설치한다.

CCTV 카메라는 최소한 1/3" CCD Color Type 으로 200만 화소이상 480Line, 최저조도 0.002Lux 이상을 사용하고, 모니터는 LED 또는 LCD 22인치 이상 다중분할 방식으로 필요한 수만큼 설치한다.

방송공동수신설비

TV 전계강도는 최종단 수구까지의 전계 강도가 70(dB) 이상이 되도록 설계한다.

유선방송용 예비관은 전화관로에 병행하여 확보한다.

CATV 또는 위성방송을 고려한 경우에는 통신실에 Cable Head End를 설치한다.

종합유선방송 전송선로설비 및 텔레비전 공동시청 안테나 시설에 관하여는 「방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시」에서 정하는 바에 따른다.

CCTV 설비계획

감시카메라의 감시범위 등을 고려하여 설치위치를 검토하며, 의료시설의 경우, 특히 노약자(환자)들의 특성 및 행동 등을 충분히 감안하여 사각지대가 발생하지 않도록 효율적인 설치위치를 계획한다. (각 층별, 실별, 건물외부 등 설치 - 녹화기능 필수)

감시카메라는 열을 발생하는 기기 등 주변 여건을 감안하여 설치 위치를 검토한다.

주차장 등 다중이용시설 내 범죄예방 등을 위하여 감시카메라는 건물 기둥 등을 고려한 사각지대가 없는 설치 위치를 검토한다.

기타

너스콜 계획, 병원안내시스템 계획, 주차관제 및 주차유도시스템, 출입통제 설비계획 등을 검토한다.

2.10 소방설비계획

일반사항

병원의 특성을 고려하여 인명피해 방지를 위한 경보 및 피난 유도와 화재를 초기에 진압할 수 있도록 각 실 및 기능단위 특성에 적합한 소방설비가 되도록 한다.

소방설비는 최상의 기능을 발휘하고 유지관리가 용이하도록 하여 화재를 사전에 예방한다. 화재가 발생한 경우에 초기 화재감지, 초기 화재진압, 화재피해의 최소화, 화재발생 및 확산방지, 화재로부터의 인명 및 시설물 보호가 최우선이 되도록 설계한다.

재료는 내부식성, 내구성, 견고성, 효율성 등이 우수한 것으로 선정하고 정확한 기능을 발휘할 수 있는 장비 및 기기를 선택한다.

비상시 사용자의 안전 확보를 위한 방재설비를 반영한다.

소방설비

- 소화기, 옥내소화전, 스프링클러, 옥외소화전 등 소화설비, 옥외소화전, 피난설비, 상수도 소화용수설비, 제연설비, 연결송수관 등

통합관제센터: 상기 열거된 모든 방재설비를 통합관리 할 수 있도록 계획한다.

물로 인하여 치명적인 악영향을 초래할 수 있는 통합관제센터, 전기실, 전산실, 발전기실, UPS실, 주요 의료장비실(예:CT실, MRI실, 심혈관조영실 등) 등에는 화재로부터 방호하기 위한 청정소화가스계 설비를 설치함으로써 진화 후에도 장비의 손상이 가지 않도록 한다.

화재가 발생하면 즉시 감지하고 외부의 소화활동 없이도 자체 진화가 가능한 설비를 설치한다.

소화용 저수탱크는 가급적 일반 시수용 물탱크와 겸용 사용으로 계획한다.

피난기구(구조대 등)는 건축평면 계획 및 피난동선 등을 고려하여 설치하며, 피난용 창호는 피난상 유효한 면적 확보와 개방이 가능하도록 계획한다. 또한 구조대는 병원 주변 여건에 따라 수직 또는 경사방식 중 적정한 것을 적용하도록 한다.

적용 법규 및 관련 기준

설계기준의 적용에 있어 단일기준(같은 계열의 적용규준 포함)을 일관성 있게 적용하여야 하며, 적용기준은 최신 기준을 적용함을 원칙으로 한다.

「건설산업기본법」, 「건설기술진흥법」, 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」, 시행령 및 시행규칙

「엔지니어링산업 진흥법」, 시행령 및 시행규칙

「소방기본법」, 시행령 및 시행규칙

「소방시설공사업법」, 시행령 및 시행규칙

「화재예방·소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」, 시행령 및 시행규칙

「위험물안전관리법」, 시행령 및 시행규칙

「2020 화재안전기준」

「국가화재 안전기준」

「전기공사업법」, 시행령 및 시행규칙(산업통상자원부)

「전기사업법」, 시행령 및 시행규칙(산업통상자원부)

「전기설비기술기준」 및 「한국전기설비규정」

「전력기술관리법」, 시행령 및 시행규칙

「전기용품 및 생활용품 안전관리법」, 시행령 및 시행규칙

내선규정

「건축전기설비 설계기준」

「방송법」, 시행령 및 시행규칙

「전기통신기본법」, 시행령 및 시행규칙

「정보통신공사업법」, 시행령 및 시행규칙

「소방시설의 내진설계 기준」

「서울특별시 전문시방서(SMCS) 코드집 (설비공사)」

한국산업표준(KS)

기타 관련 법규 및 규정

소화설비

소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 물분무소화설비·청정소화약제 소화설비, 옥외소화전설비를 소방 대상물의 특성을 고려하여 필요한 설비를 설치하되, 화재가 발생하였을 때에 효과적인 소화 작업을 수행할 수 있도록 계획한다.

가스계 소화설비를 계획할 때에는 화재발생 시 감지기와 연동되어 자동으로 급기·배기·항온항습 등의 공조설비와 환기설비를 제어할 수 있도록 계획한다.

자동식 스프링클러설비는 전용의 펌프 및 입상배관에 의한 설치를 계획한다.

주차장에 설치되는 옥내 소화전 전면에는 주차중인 차량에 의한 파손을 방지할 수 있는 보호 시설물을 설치한다.

EPS, TPS 실 내부에 소공간 소화장치를 설치하는 경우, 가스계 형식의 것으로 하며, 환기장치 등이 약제 방출에 따라 폐쇄될 수 있도록 계획한다.

국립중앙의료원 옥상 헬리포트면 접근이 용이한 곳에 옥내포소화전함(설비)를 「2020 화재안전기준」에 적합하도록 계획한다. 또한, 동파에 우려가 없는 시스템으로 계획한다.

건물 내 주방후드에는 K급 화재에 적응성이 있는 주방용 소화장치를 별도 계획하도록 하며, 소화시스템은 UL 또는 FM 인증된 약제를 반영한다. (기계설비공사 중 주방공사 부분에 본 항목에 적합한 소화장치 적용 시 제외)

수술실 내부로는 소화배관이 관통하지 않도록 계획한다.

소화펌프는 별도의 방화구획된 실에 설치하여야 하며, 증축에 대비하여 충분한 면적을 확보한다.

소화배관 중 동파가 우려되는 부분은 동파방지 열선설비 등 적절한 조치를 하고, 지하주차장 등 넓은 부분에 대하여는 동파방지 열선설비 및 온도제어반을 별도 설치한다.

지하 매설배관과 소방펌프 흡입측 배관은 스테인리스 재질로 설계한다.

경보설비

비상방송설비, 자동화재탐지 및 시각경보기, 자동화재속보설비, 통합감시시설을 소방대상물의 특성을 고려하여 필요한 설비를 설치하되, 화재 발생을 신속하게 통보하는 설비가 되도록 한다.

자동화재수신반은 GR형 수신기 및 청각 장애인을 위한 시각경보기, 콘트롤데스크(CRT)를 구축하며 수신반은 통합관제센터에 설치한다.

화재 신호 발생 시 해당 층에 관련된 공조설비가 자동정지하도록 연동회로를 구성한다.(화재신호 해제 시 정상 가동)

고천장인 구간에 있어 스포트형 감지기의 적응성이 떨어지는 장소에는 광전식분리형, 공기흡입형, 불꽃감지기 등 적합한 특수 감지기를 검토하여 적용한다.

각각의 경계구역설정은 동별, 기능별, 용도별, 계단별 등으로 구분하여 화재발생 시 화재구역을 쉽게 식별할 수 있도록 한다.

화재감지기는 EPS/TPS, 입원실, 수술실, 중환자실, 회복실, 전문의연구실, 사무실 및 구획된 실로서 근무자가 24시간 상주하지 않는 장소에는 아날로그식 연기감지기를 설치한다. (단, 설치장소별 화재감지기의 적응성을 고려하여 일부 아날로그식 열감지기를 할 수 있다.)

물류반송설비가 방화구획을 관통하는 경우 해당 층 화재신호를 인지하여 폐쇄 및 설비 정지가 될 수 있도록 물류반송설비 제어반과 연동회로를 구성한다.

전기실, 발전기실, UPS실 등 전용의 환기설비를 설치하는 경우, 청정소화약제 방출 시 자동으로 급,배기 환기팬이 정지될 수 있도록 연동회로를 구성한다.

출입통제설비가 적용되는 경우, 화재신호 및 통합관제센터 수동조작에 의하여 피난경로 상 출입문은 모두 개방될 수 있는 연동회로를 구성한다.

에스컬레이터는 직근 방화셔터 감지기 작동 시 운행이 정지될 수 있도록 연동회로를 구성하며, 일반승강기 또한 화재신호에 따라 운행제어를 할 수 있도록 한다.

화재신호에 따라 연동이 필요한 타 설비의 모든 회로는 통합관제센터 제어데스크에서 자동 및 연동정지가 가능한 조작 스위치를 별도 구성하여 유지관리 편리성을 높이도록 한다.

주방에 설치되는 주방용 소화장치의 상태 및 작동여부를 화재수신기에서 확인할 수 있도록 계획한다.

각 층 피난기구(구조대 등)가 설치되는 곳과 옥외계단 및 옥상 출입문 등에는 추락 등 안전사고를 방지하기 위하여 화재신호에 의하여 자동으로 개방될 수 있는 출입문 비상개폐장치(평상시 폐쇄)를 설치한다.

기계실 또는 병원 주방 등에 가스누설 경보설비가 적용되고 통합관제센터에 가스누설경보설비 제어반이 구성되지 않는 경우 가스누설경보기 작동이 GR형 수신반에 표시될 수 있도록 연동선로를 계획한다.

피난설비

구조대, 방열복·공기 호흡기 및 인공소생기, 유도등, 비상조명등 및 휴대용 비상조명등을 소방 대상물의 특성을 고려하여 필요한 설비를 설치하되, 화재가 발생하였을 때에 피난활동 및 사용하기에 적합한 위치와 형식으로 계획한다.

비상조명등을 설치할 때에는 소방 대상물의 각 부분에서 피난층(구)에 이르는 복도, 계단 및 그 밖의 통로에 설치하며, 예비 전원을 내장하지 아니하는 비상조명등의 비상 전원은 상용 전원으로부터 전력의 공급이 중단할 때에는 자동으로 비상 전원으로부터 전력의 공급 및 점등될 수 있도록 한다.

유도등 설비 전원의 배선은 2선식으로 계획하며 계단, 복도의 통로 유도 등은 피난의 방향이 표시되어야 한다. 유도등은 LED타입으로 ‘고효율에너지기자재’인증 제품 중 성능이 우수하고 외관이 미려한 고급제품으로 계획한다.

피난계단 출입구의 법적인 피난구 유도등 설치 이외에 추가로 원거리 복도에서 쉽게 피난구의 위치인지가 가능하도록 피난계단 출입구 앞 복도 상부에 양면형 피난유도등(화살표 반영)을 전층에 설치한다.

방재설비

방재시설은 사고의 신속한 발견, 초기진화의 적극 대응, 안전하고 신속한 피난유도에 중점을 두어 통합관제센터에서 단말의 SENSOR까지의 모든 시설이 정확한 감시와 제어기능을 갖추도록 한다.

피난 유도설비 및 피난기구 등의 방재설비 설계 시 자력으로 대피가 불가능한 환자, 장애인 혹은 비상 상황 인식 불가 환자 등의 대피자 상황을 고려하여 적절한 설비를 선정한다.

엘리베이터 감시 및 관련설비, 방송관련 설비, 화재감시 및 관련설비, CCTV관련 설비, Track System 등 운송관련 설비 등의 감시, 조작 등의 활동이 원활하도록 설계한다.

각종 건축구조물의 방화구획 내 벽체, 바닥 등의 각종 관통부 및 개구부 등은 적법한 내화재 및 시방서를 적용한다.

기타

제연설비는 화재 발생 시 인명의 안전을 위해 단독으로 급기 및 제연을 하거나, 공기조화 또는 환기설비를 활용하여 구성한다.

시스템 신뢰도 확보를 위하여 제연설비 T.A.B는 제연설비 T.A.B 실무교육을 이수한 전문 소방기술 인력을 확보하고 있고 소방시설 성능시험에 관한 전문성을 갖춘 곳에 의뢰한다.

지하에 시설되는 무선통신 보조설비는 지하 재방송 기능을 발휘하도록 제반설비를 구성하고, 무선통신 보조 단자함은 소방활동에 적합한 장소에 시설한다.

무선 통신용 누설케이블과 연결되는 이동통신용 장비가 시설될 장소 및 전원공급 등 기반시설을 고려한다.

방화구획을 관통하는 덕트 부위에 방화댐퍼를 설치한다.

가스계 소화설비는 도어 팬 테스트(Door Fan Test)를 통해 성능을 검증한다.

2.11 토목계획

일반사항

설계 착수 전에 설계자는 반드시 현장 답사를 실시하여 현장의 지형, 지역적인 여건 및 장래 계획, 배수 상황 등 제반 주변 사항을 조사하여 경계를 확정하고 조사 내용은 기본설계에 반영한다.

주변의 토지이용현황 및 지장물(맨홀, 전기, 설비라인, 도시가스 등)을 확인하여 설계에 반영한다.

현장의 자연적인 지형 조건 검토, 부지, 옹벽 및 성토 조형성과 경제성을 합리적으로 계획한다.

기 시행된 ‘토양정화사업’ 흙막이 가시설 현황을 확인하여 굴착계획에 간섭이 발생하지 않도록 한다.

대지여건, 지층조건, 공사목적 공법의 경제성 및 시공성, 굴착 심도 등의 제반 조건을 종합적으로 고려하여 최적의 공법을 적용할 수 있도록 계획한다.

본 공사 계획에 적용되는 모든 표고는 도로의 표고를 기본 측점으로 한다.

각종 지하 매설물은 여러 가지 조건을 충분히 고려하여 계획되어야 하며, 유지관리에 대한 업무 분담의 명확성을 확보할 수 있도록 합리적으로 계획한다.

적용 법규 및 관련 기준

설계기준의 적용에 있어 단일기준(같은 계열의 적용규준 포함)을 일관성 있게 적용하여야 하며, 적용기준은 최신 기준을 적용함을 원칙으로 한다.

「콘크리트구조 설계기준(KDS 14 20 00) 및 콘크리트구조공사 표준시방서(KCS 14 20 00) 」

「도로의 구조ㆍ시설 기준에 관한 규칙」

「수도법」, 시행령 및 시행규칙

「하수도법」, 시행령 및 시행규칙

「상수도설계기준」 및 「하수도설계기준」

「물환경보전법」, 시행령 및 시행규칙

「오수·분뇨 및 축산 폐수의 처리에 관한 법률」, 시행령 및 시행규칙

「대기환경보전법」, 시행령 및 시행규칙

「소음진동규제법」, 시행령 및 시행규칙

「폐기물 관리법」, 시행령 및 시행규칙

「환경·교통·재해등에관한영향평가법」, 시행령 및 시행규칙

「서울특별시 전문시방서(SMCS) 코드집 (지반공사)」 등

기타 관련 법규 및 규정

지질조사

지질조사는 조사 계획서(조사일시, 방법, 기간, 위치)를 작성하여 발주기관의 승인을 득한 후에 실시한다.

현장 시추 작업 시, 반드시 현장에 설계용역 건축 및 토목 분야 등 책임기술자가 참석하여야 하며, 현장 시추 일정을 발주기관에 보고하여 발주기관에서 입회가 가능하도록 한다. 다만, 발주기관의 사정에 의해 입회하지 못할 경우에는 설계용역 책임기술자가 현장 시추 사진 등 시추 전 과정에 대한 현장시추결과보고서(증빙자료 포함)를 발주기관에 보고한다.

지질조사는 「엔지니어링기술진흥법」에 의한 지질 및 지반, 토질 및 기초분야 엔지니어링 활동주체 또는 「기술사법」에 의거 등 분야의 기술사사무소를 등록한 기술사의 협력을 받아 수행한다.

※ 「건축법 시행규칙」 제36조의 2(관계전문기술자)에 따라 지질조사 및 토목설계는 토질 및 기초기술자의 협력을 받아야한다. (하도급 승인요청사항)

지질조사는 발주기관이 지정하는 위치에서 실시하고, 채취된 시료는 시료 보관 상자에 위치별로 구분 표기하여 별도로 납품한다. 또한 기초구조를 함에 필요한 시험은 발주기관의 지시에 따라 조사를 실시하고 그 결과를 설계에 반영한다. 조사심도는 현장 여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 한다.

설계자는 현장 지질조사 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계자료 및 공법을 제시하고 발주기관의 검토를 받은 후 제출한다.

지질조사 시, 책임기술자를 상주하여 지질조사 시험규정 등 관련 법규에 따라 시추조사를 진행한다.

지질조사업체는 토질지반정수를 산정하여 건축구조(기초), 토목설계 업무 담당자와 공유하여 적정 토질지반정수가 설계에 반영되도록 한다.

※ 하향식 탄성파탐사시험(다운홀 테스트)는 지반의 탄성파 속도(종파 및 횡파)와 밀도 측정을 기초로 지반의 동적특성(동전단계수, 동탄성계수, 체적계수)를 파악하여 내진설계에 활용한다.

구조계산서 작성방법

입력 자료의 근거, 사용 공식의 출처 명시

구조계산서는 정확하고 상세하게 정리 수록하여 검토가 용이하게 작성되어야 한다. 특히 프로그램의 입·출력 자료는 모든 Case별로 이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함한다. 또한 입력 자료의 근거를 명시하고, 사용 공식의 출처를 명확히 하며, 그에 대한 출력 자료가 정리되어 있어야 한다.

구조계산 프로그램 명시

각종 계산서에 사용한 전산 프로그램명과 판번호, 발표일자 등과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 등을 정리 수록한다.

프로그램의 승인

구조계산용 범용프로그램이 아닌 경우에는 프로그램의 적정성을 계산에 앞서 작성, 발주기관과 협의 후 사용한다.

구조계산서의 구성

전산 프로그램을 사용하여 구조해석을 수행한 경우 입, 출력 자료는 별책부록으로 하되, 구조계산서에는 구조해석 모델, 경계조건, 하중, 사용한 유한요소의 종류, 주요 해석 결과(최대·최소 단면력, 최대변위 등)를 명시하며, 출력 자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 발주기관과 협의 후 본 구조계산서의 해당 항목에 수록한다.

가정 값의 표기

구조계산서의 주요 설계계수가 가정 값인 경우 반드시 가정 값임을 표시하고, 시공 시 확인이 필요한 경우에는 관련 도면에 동 사항을 명기한다.

단위의 사용

구조계산서에 사용하는 단위는 SI 단위를 사용하며, 특수단위가 필요한 경우에는 발주기관과 협의하여 사용한다.

구조계산서 각 부분별 첫 쪽마다 우측상단에 작성자와 검토자가 적정 여부를 확인한 후 서명한다.

토공사 및 흙막이 설계

토공은 가급적 절토, 성토량이 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획한다.

설계자는 토공 설계 시 토취장 또는 사토장을 토석정보공유시스템을 이용하여 중간 및 실시설계 시 운반 거리에 따른 비용을 설계 내역서에 반영하고, 토공 설계 시 잔토처리계획과 진동, 소음, 분진방지 등을 계획한다.
※ 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치를 충분히 검토하여 경제적인 설계 및 대안을 수립한다.

건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비 주행성을 확보한다.

지하 굴토 공사를 위한 흙막이 설계는 지반조사보고서의 결과에 따라 작성하되, 지하수위의 위치, 굴착에 따른 주변 구조물에 대한 피해 영향의 최소화가 가능한 흙막이 가시설 공법을 선정하여 설계한다.

흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계 정수는 지반조사 결과 등 객관적 근거를 기초로 작성하고, 적용 근거를 제시한다.

흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항에 대하여서는 계측기의 종류 및 설치 수량, 계측 빈도 등을 고려하여 설계 내역서에 반영한다.

흙막이 설계는 지하 굴착 시 가장 중요한 공정으로 안정성, 시공성, 경제성 등을 고려하여 신뢰성이 높은 방법으로 하며, 전문가의 자문을 득한 후 시행한다.

본 사업부지는 건물의 부등침하가 발생치 않도록 한다.

구조물의 기초형식은 하중조건, 지반조사 결과, 인접 구조물 현황, 부지 내 존치건물 보호, 안전성 및 경제성 등을 고려한 적정 형식으로 선정한다.

말뚝기초 형식 산정 시에는 토질의 화학적 특성을 감안하여 내부식성 말뚝을 선정하고 부득이 강관말뚝을 선정할 경우에는 양호한 방식 대책을 강구하여 설계에 반영한다.

말뚝박기 공사에 따른 소음, 진동, 분진 등에 의한 주변 지역의 민원을 최소화 할 수 있는 최적 공법을 적용한다.

띠장의 폐합 시공이 되도록 띠장 불연속 구간은 띠장 밀림방지앵글 설치를 의무화한다.

지하 터파기공법은 상부 건축물의 계획 결과에 따라 산정하되, 부지 내에서 가능할 경우 오픈 컷 공법 등을 검토하여 공사비를 최소화한다.

흙막이 가시설은 구조물 방수작업이 가능하도록 필요한 이격거리를 확보한다.

붕괴, 파괴, 과대한 변형 방지를 위한 안전성과 공기의 최소화를 위한 경제성을 반영하여 설계한다.

지하 토공 작업 설계 시 공사구역은 물론 인접 구역의 지장물(상·하수도, 전기관로, 통신관로, 도시가스 등) 안전에 필요한 조치를 강구하고 이때 관계기관과 협의 후 처리방안을 설계도서에 기재한다.

절토 및 성토부에서 사면안정 검토가 요구되는 구간은 사면 안정성 검토 결과를 반영한다.

암석분류는 역학적 특성과 탄성파 속도에 따라 연암, 보통암, 경암 등으로 구분하여 불연속면(절리, 단층 등)과 같은 암반의 특성을 설계에 반영한다.

발파작업 필요 시, 발파설계 도면을 작성하고 보호대상 물건별로 관계 법령에 정한 허용 소음·진동기준 이내가 되도록 설계하며, 관련 계측계획을 설계에 반영한다.

흙막이 설계는 「엔지니어링산업진흥법」 제2조(정의) 4호의 규정에 따라 공고일 현재 산업통상자원부장관에게 신고한 자로서 건설부문 중 토질 및 기초를 신고한 업체 또는 「기술사법」에 의한 해당 업체의 소속 기술사가 작성한다.

㉑ 흙막이 가시설 공사의 설계는 탄소성 해석 프로그램을 사용하여 굴착 단계별로 해석하되, 구조계산 전산 작업 시 입력 데이터를 명기한다.(프로그램 타당성, 공인 여부, 해석방법, 적용 하중 등 단계별 구체적 과정 설명)

㉒ 흙막이 가시설 설계 시, 굴착 깊이에 따른 지하안전평가 결과를 반드시 반영한다.

㉓ 흙막이 설계 시, 가능한 사유지를 고려하여 설계한다. 단, 부득이 사유지 침범 우려가 발생 시 사유지, 소유자와 사전 협의한다.

㉔ 구조물 공사 완료 후, 되메움 불량에 따른 지반침하 또는 지반함몰 방지를 위하여 되메움 방법에 대해 면밀히 검토하여 되메움 시공관리방안을 제시한다.

계측계획

계측의 목적, 문제점 및 항목을 대상 시설물 기준치에 적합하게 명확히 설정 하도록 하여, 계측기의 선정, 설치, 빈도 등의 신뢰도가 높도록 계획한다.

지반 조건 및 위험단면, 주변 현황, 지장물 등을 종합적으로 고려하여 계획한다.

위치는 규모, 원지반 조건, 시공 방법 등을 고려하여 계측목적에 부합되도록 선정한다.

계측 간격 및 측정 빈도는 지반 조건 및 굴착 방법, 측정 시기, 시공조건에 따라 변경 가능하도록 조절한다.

계측과 병행하여 지보공 및 지질 상태를 파악, 평가하여 시공에 반영한다.

계측 결과와 당초 설계 조건을 비교, 검토하여 시공에 반영될 수 있도록 역 해석을 실시할 수 있는 자료를 제공한다.

계측은 현장의 여건과 중요도에 따라 계측의 자동화 및 영구 계측 시스템의 운영을 검토한다.

계측기의 종목 및 수량은 계측관리 표준품셈이나 발주기관의 기준에 따른다.

시공 및 유지관리와 관련하여 발주기관의 별도 요구에 의한 계획을 수립한다.

하수도 계획

하수도 계획은 「하수도설계기준」과 「서울특별시 2030 하수도정비 기본계획」 등 관련 규정에 의하여 설계한다.

사업부지 내 우수 및 오수관로는 분류식으로 설계한다.

건물 주위의 지붕 우수관은 인근 우수맨홀(우수관)에 연결한다.

우수유출량 산정 시 확률년수 등 적용기준은 다음 사항을 반영한다.

지선관거 확률년수 : 10년

간선관거 확률년수 : 30년

강우강도 공식은 「서울특별시 2030 하수도정비 기본계획」에서 적용한 공식을 사용한다.

관의 규격은 우수량 산정 결과를 토대로 유량과 비례하여 하부로 내려갈수록 점차 크게 설계한다.

하수관의 유속은 1.0～1.8m/sec 내로 계획하되 부득이한 경우 0.8～3.0m/sec내로 계획한다. 다만 부득이하게 3.0m/sec를 초과하는 경우 관 손상 방지를 위한 대책을 수립하여 설계에 반영한다.

우·오수관은 토압과 상재하중에 충분히 견딜 수 있고 변형 및 부식을 최소화할 수 있는 재질이어야 하며 수밀성이 있어야 한다.

맨홀 및 연결관 설치기준

맨홀 설치 위치는 「하수도설계기준」에 준하며, 사업부지 내 최종 하부에는 집수 맨홀을 설치한 후 기반시설 관로에 접속한다.

빗물받이에서 우수본관까지 연결되는 연결관은 충분한 용량으로 시공성 및 경제성 등이 뛰어난 배수용 관으로 설계한다.

맨홀은 하수관로의 기점, 합류점, 구배 변환점, 관경 변화점에는 반드시 설치한다.

맨홀뚜껑은 차도부, 녹지부와 보도를 세분화하여 계획하고, 주철뚜껑은 KS제품을 사용한다.

오수맨홀 뚜껑은 밀폐식으로 하고, 「서울특별시 2030 하수도정비 기본계획을 참조하여 우·오수맨홀 내부 바닥에는 반드시 인버트를 설치하도록 설계한다.

연결관 연결 시, 수밀성이 양호한 단지관(새들 포함)을 사용하여 연결하도록 설계에 반영하고, 연결관 접합을 위한 천공 시에는 반드시 천공기를 사용하도록 공사 시방서 등에 명기한다. 맨홀은 청소 및 유지관리에 편리하도록 설계한다.

우수받이 및 집수정, 오수받이

규격은 소정의 강도를 가진 제품으로 관의 연결 방향, 관경 및 배수 경사를 감안한 유출구의 높이를 현장 여건과 맞게 검토하여 설계한다.

우수받이 및 집수정은 이토실의 기능이 발휘될 수 있도록 제작 및 시공한다.

오수받이 바닥은 인버트의 기능이 발휘될 수 있도록 제작 및 시공한다.

사업 부지 주변 우수 처리를 해야 할 경우, 이를 위한 집수시설 및 배수시설을 설계하여야 하며, 우수 처리 계획 시 현황을 고려하여 외부유역을 포함해서 설계에 반영한다.

관로 계획 시, 모든 지질에 대하여 지반 조건을 고려하여 장기 침하에 대비한 관 기초를 계획한다.

빗물은 하수관으로 유도하기 이전에 최대한 지하(지반)로 침투되도록 서울특별시 「빗물 가두고 머금기사업」에서 시행 중인 식생수로(도로, 콘크리트 배수로를 식생형 수로로 조성), 빗물조성(볼록한 화단 등을 오목한 지형으로 조성), 빗물침투시설(침투통, 침투트랜치, 침투측구, 투수성포장 등)등을 검토 제시하고 설계에 반영한다.

우·오수 계획

건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 하수도 설계기준에  적합하도록 설계한다.

배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결 처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영한다.

단면 결정 시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하되, 관거인 경우 최소관경이 150㎜ 이상이 되도록 한다.

우수관 및 오수관이 지형 구배 상 부득이 3.0m/sec 이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위 내로 유도한다.

맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화 시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치한다.

「하수도설계기준」과 「서울특별시 2030 하수도정비 기본계획」에 따라 우·오수량 추정과 배수방식 및 유량 계산을 실시하되, 설계 및 사업 시행에 차질이 없도록 관계기관과 사전 협의를 진행한다.

관거는 직선으로 부설하고 굴곡부는 예각 및 직각으로의 접합을 피하며 침하되지 않도록 설계한다.

우수관로는 CCTV검사, 오수관로는 CCTV검사 및 수밀시험을 하도록 시방서 등에 명기한다.

수리 계산서 작성방법

수리 계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 정리하여 수록하고 손쉽게 검토할 수 있도록 한다.

수리 계산서에서 설계자의 소견이 필요로 할 때에는 그 내용 및 대책을 명확히 하여 배수 구조물 설계도면 및 사용상에 하자가 없도록 한다.

수리 계산서에 사용하는 공식은 국토교통부 「하천설계기준(KDS 51 00 00)」및 「서울특별시 2030 하수도정비 기본계획」에 따른다.

수리 계산 프로그램 명시

각종 계산서에 사용한 전산 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항 등을 정리 수록한다.

수리해석 또는 수리 계산용 범용 프로그램이 아닌 경우에는 그 적정성을 확인하여 승인을 득한 후에 사용한다.

수리 계산서의 구성

전산 프로그램을 사용하여 수리 계산을 수행한 경우 입·출력자료는 별책으로 작성하여 제출한다.

단위의 사용

수리 계산서에 사용하는 단위는 SI단위를 사용하며, 특수단위가 필요한 경우에는 발주기관과 협의하여 사용한다.

도로 및 포장계획

도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 주변 도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치한다.

「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」 등 관련 규정을 준용하여 설계한다.

도로, 주차장 등 포장두께는 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 두께 이상으로 설치한다.

포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하며, 포장면은 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하도록 한다.

중량물 통과가 예상되는 암거 및 지하 매설관 부분은 통과 예상차량의 하중을 설계에 반영한다.

사업부지 내 주차시설은 주차 방법 및 도로의 구조·시설기준에 적합하도록 설계하고, 도로 및 주차장 포장두께, 진출입 도로 등은 교통영향평가규정 등에 적합하도록 설계한다.

도로의 차선 및 안전 표시는 융착식 도료를 사용하여 법령 등에 맞게 도색한다.

경계석은 화강석을 사용하고 직각 및 예각으로 만나는 경계석은 가급적 곡선 경계석으로 계획하고, 곡선 경계석의 곡선반경 및 길이를 도면에 명기한다.

동절기 안전사고 예방을 위해 스노우 멜팅을 계획한다.

상수도 계획

상수도 시설은 「수도법」, 「상수도 설계기준」 등을 비교, 검토하여 계획한다.

상수도 계획 시, 서울시의 상수도 인입점을 확인하고 설계한다.

급수관로 분기점에는 적절한 위치에 제수밸브를 설치하여 유지관리 및 보수가 용이하도록 한다.

급수관의 재질 및 관의 접합방법 등은 관련 기준에 부합하도록 반영한다.

급수관의 매설심도(차도 및 보도, 녹지부 공통)는 동결심도 및 기타 매설물을 고려하여 계획한다.

암 터파기 구간의 관 하부에는 모래를 부설하여 관 파손을 방지할 수 있도록 한다.

구조계획

구조는 경제적이며 시공상 어려움이 없도록 설계하여 관련 기술사가 확인하도록 한다.

안전을 유지하며 시공할 수 있는 적합한 공법을 검토하여 설계에 반영한다.

기초의 현장 주변 자료를 검토하고 분석하여 중요 지점에 대한 지질조사를 시행한다.

구조는 장․단기 하중 및 지진에 의한 처짐과 비틀림 방지 등 구조체 변형에 충분히 대처할 수 있도록 설계한다.

설계 방법인 극한강도 설계법, 허용응력도 설계법 등을 구분하여 도면에 표시한다.

구조도, 부재 접합부, 신․수축 이음부(채움재포함)등에 대한 상세도면을 작성한다.

구조계산 전산 작업 시, 입력 데이터를 명기한다(프로그램 타당성, 공인여부, 해석방법, 적용 하중 등 단계별 구체적 과정 설명)

기타 도면상에 표시가 곤란한 사항은 도면 하단에 주기로 표기한다.

기초 공법 선정은 공사 현장 주변 여건을 고려하여 시공 시 진동, 소음 등으로 인한 민원 발생 소지가 있는 경우 이를 방지할 수 있는 공법을 선택하여야 하며, 구체적 시공 방법, 시공순서 등을 명확히 제시한다.

기초의 지지력 및 침하 평가 방법 및 시공 중의 평가 시험 기준에 대하여 선정, 제시한다.

기초설계는 충분한 조사 근거로 계획하여야 하며, 지내력 및 침하 등을 고려하여 기초형식을 결정한다.

보도계획

보도공사 설계는 보도 유효 폭 2m 준수, 횡단경사 2% 이내 준수 등 「보도공사 설계시공 매뉴얼(서울특별시)」 및 「보도 「턱낮춤 및 점자블록 설치기준(보행정책과)」에 따른다.

보도포장 관련 공사(설계) 시행기관 및 부서에서는 설계용역 준공 전(디자인 심의 대상 사업의 경우에는 심의 완료 후) 사업개요, 사업설명서, 설계도서(설계도, 공사 시방서) 등을 서울시 보행 정책과에 제출하여 점검을 받고 점검 지적사항에 대한 조치계획서를 제출하여 승인받는다.

보도포장 전문기술교육 전문기술교육 이수 의무화, 도시화로 인한 불투수 면적 증가에 따른 도시 물환경 변화 문제점 해결을 위하여 투수성포장 설치 원칙 등이 반영되도록 공사 시방서를 작성한다.

기타

부지 경계 부근은 도로, 인접 대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치한다.

옹벽 설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며 구조계산서를 첨부한다.

사토장(또는 토취장)의 철저한 조사 및 그 결과를 내역에 반영한다.

내역서 작성 시 건설공사 표준품셈을 , 표준시장단가를 활용하여 작성하되, 현장에 대한 사전 조사를 철저히 하여 각 현장 실정에 맞게 각종 할증률을 반영하여 공사 중 통행 불편 및 공사하자 등을 사전 예방한다.

2.12 조경계획

일반사항

주변 환경과의 연계 및 조화, 그리고 병원의 특성 등을 종합적으로 검토하여 계획한다.

차량 및 보행자 동선, 건물 내부시설 등을 고려한 동선체계를 수립하고 그에 따른 적절한 휴게공간 및 녹지공간을 계획하여 환자 및 보호자, 근무자들의 휴식 및 치유공간을 계획한다.

차량 동선 및 보행자 동선, 건물 내부 이용공간 등을 고려하여 이용자들의 휴식 및 운동을 위한 외부 동선 체계를 검토하고 적절한 휴게공간 및 녹지공간을 계획한다.

사업부지의 특성과 토양 및 주변 수종 등을 감안하여 설계에 반영하고, 조경은 상호 이질감이 없도록 건물의 성격에 조화되도록 한다.

사업부지 내 녹지 조성과 생태환경은 훈련원 공원과의 연계성을 고려하여 전체적인 녹지공간 연결 및 생태경관을 창출할 수 있는 방안을 강구한다.

옥상조경은 환자 및 보호자, 근무자들을 위한 휴식, 담소, 만남 등의 이루어지는 힐링공간 등으로 계획한다.

주요 자재에 대한 사용성, 친환경성 등을 비교·검토하여 적절한 자재를 선정한다.

미관을 저해하는 구조물이 발생할 경우에는 식재공간을 확보하여 수목과 담쟁이 등 덩굴식물로 녹화할 수 있도록 설계한다.

미기후에 적합하고 꽃, 수피 등 계절별로 수목의 특징을 감상할 수 있는 수목구성으로 생동감 있는 분위기를 조성한다.

병충해, 전정, 동절기 보온 등 유지관리가 용이한 수목을 선정한다.

조경관련 시설물 등에 대하여는 위치, 규모, 재료, 수량, 내구성, 질감, 구조 등을 충분히 고려하여 설계하고, 이용자의 휴식 등을 위한 인공구조물을 주변 경관과 연계하여 설치하되, 주변 지형, 단지 내 지형, 시설물 등과 조화를 이루도록 한다.

건축물 내 벽면녹화와 실내 조경 도입 시, 사례조사, 공종별 공법 비교 검토, 전문가 자문 등을 통해 적절한 실내식물 및 공법을 선정한다.

인공지반 및 옥상조경 식재 시, 구조물 보호를 위해 배수 및 구조물 방수, 방근 처리를 하여 유지관리가 용이하도록 계획하여 환자들을 위한 환경친화적인 힐링공간으로 조성한다.

수경시설 설치 시에는 경관적 요소뿐만 아니라, 계절에 따른 가동 방법, 수질관리 등 유지관리계획을 수립한다.

빗물의 순환을 통하여 수목의 급수로 이용할 수 있는 방안을 모색하고 수목의 활착과 관리기관의 용이한 유지관리를 위한 시설물 보완 등 수목유지관리에 대한 대책을 마련한다.

자전거 이용 수요를 분석하여 친환경 교통수단인 자전거 이용이 활성화될 수 있도록 자전거 보관대 설치를 검토한다.

적용 법규 및 관련 기준

설계기준의 적용에 있어 단일기준(같은 계열의 적용규준 포함)을 일관성 있게 적용하여야 하며, 적용기준은 최신 기준을 적용함을 원칙으로 한다.

「조경 설계기준(KDS 34 00 00) 및 조경공사 표준시방서(KCS 34 00 00)」

「서울특별시 건축조례」

기타 관련 법규 및 규정

식재지반설계

주변 토지이용에 관한 조사를 실시한 후, 기존지형을 살릴 수 있을 경우에 기존지형을 최대한 고려하여 설계한다.

정지 계획고는 지반의 안정과 배수가 원활히 보장되도록 설계하며, 주변 지역 도로와 접하는 부분의 처리에 유의한다.

불량 식재지반이 발생할 경우, 식물 생육에 필요한 토심을 확보하고 생육에 필요한 조치를 할 수 있도록 설계한다.

사업부지 경계는 인근지역에 대한 차폐 및 소음방지기능이 강화될 수 있도록 마운딩을 하여 수림대 형태로 배식하도록 계획한다.

구조물 및 시설물 설계

조경 구조물 형식 및 규모의 결정에 있어서 사용성, 안정성, 경제성, 미관 등을 종합적으로 세밀하게 검토하여 설계한다.

인간공학에 바탕을 둔 기능적 스케일로서, 설치상황에 적합한 치수를 선택하여 설계에 반영한다.

환자가 많고 24시간 이용 가능한 병원특성을 고려하여 이용자의 안전사고 예방에 만전을 기하는 설계가 되어야 한다.

시설물의 디자인은  주변 경관과 건물 분위기와 조화될 수 있도록 고려하고 병원을 특성을 고려하여 환자 및 보호자 들이 손쉽게 이용할 수 있도록 설계에 반영한다.

시설물의 디자인은 주변 경관과 건물 분위기와 조화될 수 있도록 고려하고 병원을 특성을 고려하여 환자 및 보호자 들이 손쉽게 이용할 수 있도록 설계에 반영한다.

공간 특성에 따른 시설물 계획 시, 적절한 방부 여부 등을 고려하여 적합한 재료를 설계에 반영한다.

목재 시설물은 산림과학원 고시 침엽수 구조용 제재규격, 목재의 방부․방충 처리기준, 임산물 품질인증규격을 준수한 제품으로 도입한다.

조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여야 하며 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며 유지관리 및 보수에 용이하여야 한다.

벤치, 등의자, 파고라, 음수대 등 시설물은 해당 지역의 조례에 의하되, 방문객의 이용이 극대화될 수 있는 위치에 주변의 경관을 고려하여 설치한다.

벤치, 등의자, 파고라 등 시설물은 환자 및 보호자 등의 편안한 휴식 및 커뮤니티의 이용이 극대화될 수 있는 위치에 주변의 경관을 고려하여 설치한다.

포장설계

각종 포장 시설은 모든 사람이 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 장애물없는 생활환경(Barrier Free)개념을 도입하고, 보행 장애 요소가 발생하지 않도록 설계한다.

산책로 등 포장 지역은 연속성, 통일성을 줄 수 있게 계획하며 장애인과 노약자의 이동을 저해하지 않도록 설계하고, 가급적 투수성 및 자연 친화적 재료를 사용한다.

포장과 녹지와의 경계부분은 단차를 같게하거나 녹지를 보도포장보다 낮게하여 보도 등의 빗물을 녹지공간으로 유입시켜 침투시키는 방안을 검토토록 하며 이 경우 토사 유출 방지를 위해 경계석 또는 경계엣지를 반영한다.

산책로 또는 조경 포장이 있는 경우에는 환경친화적인 재료를  고려토록 하고 조경공간의 이용특성 및 공간분위기에 따라 포장을 달리하여 경관적 변화감을 가질 수 있도록 한다.

식재설계

수목의 식재 설계는 성목이 되었을 때의 인접 수목 간의 상호 간섭을 줄이기 위하여 적정 수간거리를 확보할 수 있도록 설계한다.

건축물의 특수성을 충분히 감안하여 공간별 식재 개념 및 수종 선정, 식재 기준을 선정하고 일반적으로 경관 가치가 높고, 유지관리 등 지역 생태적 특성에 맞고 구입이 용이한 향토수종 선정을 강구한다.

식물생육에 불량한 식재 지반은 환토 등 식재 종별 생육 최소심도 이상으로 토심을 확보하고 생육을 위한 별도의 조치를 강구한다.

지하 매설물, 인공지반 등으로 인하여 식재지 여건이 불량한 지역은 수목 생육에 지장이 없도록 식재 기반 개선대책을 강구한다.

수목 배식 간격·밀도 계획은 상층, 중층, 하층 등 자연식생의 층위 구조와 수목 고유 형태가 유지되도록 한다.

식재에 의한 지열 상승 방지 및 방풍, 방진 효과를 유도하도록 설계하고 수종 선정 시 아황산가스, 매연 등 대기오염과 토양오염 등을 고려하여 수관의 지엽이 무성하고 공해에 강하며 환경오염 정화 효과가 높고 생장력이 왕성한 녹음수 2~3종을 선택 식재하여 지표수로서의 기능을 하도록 계획한다.

식재에 의한 지열 상승 방지 및 방풍, 방진 효과를 유도하도록 설계하고 도심지내에 조성되는 부지의 특성을 고려하여 수종 선정 시 아황산가스, 매연 등 공해에 강하며 환경오염 정화 효과가 높은 수목을 반영한다.

식재지 전역은 적정시간 햇볕이 들어오는지를 검토하고 빛의 양이 부족하여 식물생육에 지장을 줄 수 있는 지역은 음지에 강한 관목 및 다년생 지피류등의 식재를 검토한다.

지상부 및 옥상부 녹지대에 급·배수시설을 검토하여 설계에 반영한다.

선적·면적 공간에 적합한 식재 계획을 수립하고 유지관리를 고려하면서 계절적 변화와 다양한 경관을 연출할 수 있는 다년생 초화류 식재를 설계에 반영한다.

토양 및 토심은 식재계획 유형에 적합하도록 선정하되, 인공지반 조경 및 옥상조경 식재토심은 「국토교통부 조경고시 제2021-1778호」에 따른다.

조경수는 주변에 위치한 식생을 적극 도입하고, 식재지의 생태조건에 적합한 수종을 선정한다.

필요에 의하여 옥상정원 조경이나 실내 조경을 하는 경우에는 수목의 생육에 필요한 조건을 별도의 계획에 따라 설계에 반영한다. 이 경우에 건축물의 하중에 의한 구조안전성, 방수성, (방근성, 관수)배수관계 계통, 일조량, 유지관리 등을 종합적으로 고려한다.

배수시설 설계

녹지구역 내에 빗물이 고이지 않도록 설계하여야 하며, 필요 시 연결 배수시설을 설계에 반영한다.

표면배수로는 잔디 등 친환경 소재 활용을 검토한다.

옥상정원에 대한 설계를 반영하고 설계 시 수목의 생장 및 건축의 안전도 등을 고려한 배수계획과 급수시설의 설치 등을 강구한다.

가급적 많은 양의 빗물을 저류, 침투, 활용할 수 있도록 오목형 지형 및 정원조성, 식생 배수로 설치 등의 방법으로 설계 및 시공한다.

배수시설은 최대한 자연지반에 빗물이 많이 스며들고 머무를 수 있게(표면에 빗물 고임 없이) 계획한다.

옥상조경 등 인공지반 녹화시 배수불량을 막기 위하여 녹화부 가장자리에 배수로를 별도로 고려하고 상시 관리가 가능하도록 덮개가 있는 배수 점검구를 설치한다.

옥상녹화는 단열층, 방수층, 방근층, 보호층, 배수층, 토양 필터층, 토양층, 식생층의 순서로 구성한다.

벽면녹화

벽면녹화 도입 시, 주변 여건 및 최신 지침 등을 충분히 고려하여 설계한다.

미기후와 미세먼지, 에너지 저감을 충분히 고려한다.

설계도서 작성방법

과업 수행에 필요한 각종 설계기준, 편람, 지침, 시방서는 국토교통부 및 서울특별시 조경 등 전문시방서의 제 기준에 적합하도록 작성한다.

보고서에는 아래 사항의 내용을 명확히 설명하고, 시공에 차질이 없도록 충분히 기술적 검토 및 현황조사 후 작성한다.

공사개요, 사전 조사사항, 설계기준, 공법 및 기타 필요한 사항

시설계획조서, 면적 총괄표 및 산출조서 등 계산내용

Ⅳ. 성과품 작성 및 납품

1. 일반사항

예비검사

설계자는 설계용역 완료준공예정일 10일 전에 납품 목록 및 최종 성과품에 대한 원고 1부씩을 제출하여 예비검사를 받아야 하며, 수정이 필요한 부분은 협의하여 수정한다.

설계도서 작성기준

계획설계, 중간설계 및 실시설계 도서의 작성은 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 (국토교통부 고시 제2020-635호)」 별표2의 상급에 따라 설계도서를 작성하여 성과품을 제출한다. 내역서 작성은 최종 설계도면 확정 후 재검토를 실시하여야 하며, 물량 등의 착오가 발생하지 않도록 한다.

모든 도면은 CAD System을 이용하여 작성하되 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정 제66조에 따라 단체 표준으로 공고된 건설CALS/EC 전자도면 작성표준에 따라 작성한다.

BIM 적용설계

설계자는 본 지침에서 요구하는 BIM 관련사항을 기반으로 BIM 관련 업무를 효과적으로 수행할 수 있는 조직을 구성하고 업무환경을 구축한다.

BIM의 적용분야는 건축, 구조, 기계, 전기, 통신, 소방분야에 적용하는 것을 원칙으로 하며, 기타 정의되지 않은 부분과 BIM 적용 수준에 대하여 발주기관과 협의하여 결정한다.

BIM관리자는 최소한 다음과 같은 사항의 업무를 수행한다.

BIM 수행계획서 작성

BIM을 활용한 설계기준과 요구 성능 부합 여부 체크

공종 간 간섭검토 및 조정

BIM 데이터 및 추출 데이터의 사전 품질검토

BIM DATA 기반 도면추출(건축/구조분야에 한하여 1/50이하의 도면이나 CAD활용이 효율적인 경우에 한해 조정가능)

설계자는 「시설사업 BIM 적용 기본지침서 v2.0」을 준용하여 업무를 진행하며, 구체적 업무범위는 발주처와 협의하여 결정하고, BIM 설계비를 총사업비 조정절차를 통해 추가 확보할 경우 설계자는 총사업비 조정 협의 시 관련 자료를 검토 및 작성한다.

엔지니어링산업 진흥법 제27조(설계도서 등의 서명날인) 및 건설기술 관리법 시행규칙 제35조(용역참여 기술자의 업무내용 명기 등)에 따라 모든 설계 참여자(사업책임자, 분야별 책임자, 설계자)는 설계도면 및 보고서에 서명 날인한다.

설계자는 모든 제출도서 및 성과품의 인쇄는 발주기관의 승인을 득한 후 실시한다.

기 타

설계자는 시공상세도 작성지침에 따라 시공상세도 작성목록을 제시하여야 하며, 건설업자가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공 상세도면의 목록을 공사시방서에 명시한다. (엔지니어링 사업대가의 기준에 따라 시공상세도 작성비 계상)

설계도서(시방서)에 ‘「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」의 [별표13] ‘내진능력산정기준’에 따라 산정한 건축물의 내진능력을 준공표지판에 공개하여야 한다.‘는 내용을 명시한다.

산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와는 별도로 안전관리비(시설물의 안전관리를 위한 비용)를 계상한다.

안전관리비를 잠정금액(Provisional Sum, PS단가)으로 설계 내역서에 포함하여 작성한다.

공사예정공정표

우기·동절기 등 공사 중지 기간 및 출퇴근 시간대 공사로 인한 교통체증 등 시민불편 유발 여부 등을 충분히 고려하고 공정관리 전문가가 참여하여 적정 공사 기간을 산정하되, 예정 공정표 작성 시 국토교통부 훈령 「공공 건설공사의 공사 기간 산정기준」에 따라 시설공사 공사기간을 산정하고, 그 산출근거를 첨부하여 제출한다.

시설물별 내진설계 기준에 따라 내진설계 내용을 명시한다. (지진재해대책법 제14조)

2. 성과품의 작성

설계설명서

공통분야

공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 내용 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명한다.

건축분야

기본계획, 환경 및 대지조건, 배치계획, 디자인서울 가이드라인 반영 내용, 법규 검토, 주요 사용재료 결정, 평면·입면·주요 단면 선정, 구조·부대시설 등 기본방식 결정, 친환경 설계 내용, 방재계획, 공정계획 및 세부 공사비, 차량/ 보행자 동선 등에 관한 동선계획, 색채계획 등

기계분야

주요설비, 냉·온 열원, 도시가스, 환기, 위생 등 기타 설비, 친환경 설계 내용, 에너지 절감 및 유지관리 등에 관한 사항 및 대책, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등

전기분야

전력 간선, 전등·전열 기타 관련 설비, 전기 및 전화 설비 공급 방법, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 친환경 설계내용, 세부공정계획, 세부 공사비 산정 등

통신분야

통신선로, 방송설비, 감지설비, 세부공정계획, 세부 공사비 산정 등

토목분야

토질조사, 지반조사, 흙막이 공법 및 가시설 공법 검토, 주요 공법 및 주요 재료 선정, 골재원 및 사토장 선정, 배수처리계획(공사중계획 포함), 신기술 선정에 관한 사항, 세부공정계획, 세부 공사비 산정 등

조경분야

녹지면적 확보 계획, 식재 및 시설물 계획, 옥상조경계획, 수목이식계획, 포장계획, 가식장계획, 세부공정계획, 세부 공사비, 유지관리계획, 기존 수목 현황도 등

각종 계산서

시설물별 내진 설계 기준에 따라 내진 설계 내용을 명시한다. (지진재해대책법 제14조)

해당 건축물 내 구조계산서(건축, 토목), 전력부하 계산서, 조도계산서 (시뮬레이션 포함), 전압강하 계산서, 변압기·발전기 용량 계산서, 차단기 선정 계산서, 접지 계산서, 전선·케이블 트레이·덕트 계산서, 냉난방 부하계산서, 기계설비 용량 계산서, 에너지 절약계획서 등을 포함한다.

물량 산출서

수량산출은 타인이 알 수 있도록 객관적으로 표현하여야 하며, 각 공종별로 집계표를 작성한다.

공종별로 산출된 물량이 누락 또는 과다 산출되었는지를 알 수 있도록 세부 산출내용에 대한 체크리스트를 작성하여 물량 산출서 앞에 첨부하여 제출한다.

설계도면

설계도면은 현장을 실측하여 이해가 쉽도록 작성한다.

설계도면은 한글(필요 시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

모든 설계도면에는 도면 작성자, 검토자, 책임기술자가 적정 여부를 확인한 후 서명 또는 날인한다.

설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요설계조건, 시공 시 유의사항 및 특기 사항을 수록한다.

설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당 도면과 주요 관련 있는 도면들 번호 및 도면명을 표기한다.

모든 도면은 CAD System을 이용하여 작성하고 그 결과를 USB에 담아 제출한다.(각 파일은 캐드 파일과 일반 범용 그래픽 파일로 변환된 파일을 함께 구분하여 제출한다)

유지관리 지침서 등 작성

건물 준공 후 유지관리에 필요한 유지관리 지침서를 각 분야별로 상세하게 작성한다.

유지관리에 필요한 비용, 인력, 장비 등이 포함되어야 한다.

공사시방서

표준공사시방서는 건축공사 표준설명서, 토목조경공사 표준설명서, 건축전기설비공사 표준설명서, 건축통신설비 표준설명서, 건축기계설비공사 표준설명서를 기준으로 하여야 하며, 특수공종 및 자재가 발생하거나, 특수한 현장조건에 따라 표준설명서의 추가, 수정, 삭제를 하여 각 공사별 공사설명서(관급자재 설명서 포함)를 작성한다.

추가된 공법 및 자재 관련 설명(각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격품 등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 등을 설명한다.

공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되도록 한다.

적용범위, 용어의 정의, 설계도서 적용의 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세사항

해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련 법규 및 지침, 제 기준의 명칭

계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

관련 법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세 사항

시공자가 작성하여야 할 시공상세도 목록, 부수, 작성기준 등 필요한 사항

시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

발주기관과 시공자 사이의 책임 범위 및 한계

각종 검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차·방법·시기

공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세 사항

주요 공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용 자재, 사용 장비, 소용 인원 등에 대한 상세한 규정

공사 전반에 고나한 주의사항 및 절차

기타 주요공사 사항

공사시방서 작성 일반사항

공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

표준양식을 사용하고, 되도록 작성 형식의 일관성을 유지한다.

공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 계약상대자, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

사용자재에 있어서는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의 고유 제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭을 사용한다.

정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

공사내역서

공사내역서의 작성은 정부제정 관련 공사 표준품셈을 참조 발주기관과 협의 하여 적용하여야 하며, 내역서 파일은 발주기관의 계약심사를 위한 통합공사원가 계산 프로그램을 사용하여 XML파일로 제출한다. 공사계약심사부서의 승인을 득한 후 내역서를 확정한다.

조달청 공사원가호환규정 및 코드에 따라 작성되고 호환규정검증시스템에서 오류가 없음이 확인된 XML파일로 제출한다.

공사내역서는 국토교통부 ‘건설공사 실적공사비 적용 공종 및 단가’를 협의하여 적용하고 “행정자치부 지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령” 및 건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준에 의하여 산출한다.

재료비

- 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보 게재 가격)으로 한다.

- 조달청 조달정보에 미수록된 자재는 기획재정부에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용하며, 단가 조사서를 작성하여 제출한다.

- 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래가격(견적)을 조사하고 정확하게 확인하여 적용한다. 단, 그러하지 못할 경우에는 그 타당한 사유를 기재한다.

직접노무비

- 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

공사비는 예정 공사비를 기준으로 한다.

공사비에는 지장물 이설비, 필요 시 에너지 인입 공사비 및 폐기물처리비 (100톤이상 시 별도 작성) 등이 포함되어 내역서에 표기한다.

내역서 비고란에 일위대가표의 해당 코드번호를 필히 기록하고, 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서에 그 근거를 기록한다.

표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나, 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

주요자재 수량은 별도 집계로서 작성한다.

복합단가의 산출은 일위 대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조하여 작성한다.

정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시한다.

운반비는 목적지, 운반 장비, 운반 거리, 도로상태(속도 등), 목적지까지의 이동 경로 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부한다.

수량의 산출은 국토교통부 발행 적산요령을 기준 산출하되 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며, 작성방법은 다음 규정의 기준에 따라 작성한다.

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙

지방재정법 및 동법 시행령, 재무회계예규

기타 관련 법규 및 기준

지장물 조서 및 인·허가 도서

지장물 조서 작성

지장물은 발주기관과 협의하여 그 범위 등을 결정 조사한다.

과업시행으로 인하여 훼손되는 지장수목의 현황을 조사(이식, 벌채 구분)하여 기재한다.

인·허가 도서 작성

관계법규에 따라 과업 범위에 포함된 제반 인·허가 요청용 도서를 작성한다.

기타

수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

도면의 크기는 KSA5201의 A0~A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

3. 성과품의 납품

납품도서 공통

계획설계, 중간설계 및 실시설계 도서의 작성은 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 (국토교통부 고시 제2020-635호)」 별표2의 상급에 따르며, 그 외의 제출도서는 4. 설계도서 제출목록을 따른다.

계획설계 납품도서의 경우 설계공모 심사위원의 지적사항 및 발주기관 요구사항에 대한 조치(반영)결과 보고서를 포함하여 납품한다.

계획설계, 중간설계 및 실시설계의 남품도서는 각 단계별 제출목록 전부를 USB 2개로 제작하여 제출한다.

각 단계별 인증 및 평가 도서 별도 제출한다.

각 단계별 심의 및 협의용 성과품은 별도 제출한다.

각 단계별 제출목록(도서목록 및 부수 등)은 발주자와 협의 후 확정한다.

※ 건축 허가등 대관청 수속용 도서는 별도임

제출물

공종별 실시설계서 제출 목록

※ 최종성과물 제출 시 계획설계부터 실시설계 과정의 모든 자료 포함하여 1장으로 제작

조감도는 제출 시 별도로 5매와 원본 File을 제출

폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주로 별도 제작하여 제출

위 제출목록 전부를 USB 또는 CD로 제작하여 제출(3매, 설계 적정성 검토 등 발주기관의 지적사항, 검토사항을 반영한 결과보고서 포함)

녹색건축, 건축물 에너지효율 및 제로에너지건축물 예비인증서, 장애물 없는 생활환경 예비인증서는 협의 시점까지 해당 인증기관 접수증 등으로 갈음할 수 있으며, 이 경우 설계용역비 중 일부(인증관련 업무대가 또는 합의금)의 지급 유보 가능

설계변경 환류자료 및 하자DB자료

※ 조달청 양식 및 자료 별도 송부

설계도서(시방서, 계산서, 지반조사보고서, 내역서, 도면 등)는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 의한 시설물관리대장을 FMS 등록을 위해 ‘시설물통합정보관리체계 운영규정’의 제출형식, 구성파일 및 색인파일 내용 등에 따라 제출

종결보고서: 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재의 선정사유 및 색채에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등을 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여 제출한다.

공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사물량에 맞게 정확하게 작성‧제출(출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 CD에 포함)

공사예정공정표

각 공종 간의 간섭사항을 검토 후 공정계획을 수립 및 공사기간을 산정(절대공기, 근로기준법 개정사항 반영)하고 공사량과 주변 현장환경에 맞게 작성하여 제출한다.

공사비 예산배정 현황 또한 고려하며, 지열공사와 같이 별도의 관급(수의)계약으로 진행되는 공종은 그 책임기술자에게 확인을 받아 공정표에 산입하여 주공종에 간섭이 발생하지 않도록 한다.

공사별 현장설명서(A4, 5부)

공사개요서는 수요기관의 총공사비 예산 및 당해 연도 공사비 예산(장기계속계약)을 구분하여 작성하되, 건축, 전기, 통신, 소방, 폐기물, 기타 예산을 예정공정표를 근거로 금차공사기간 및 금차공사금액을 추정 산출

현장설명서는 조달청 홈페이지에 게재된 기본양식을 기준으로 작성하되, 설계진행 중 현장조사내용 및 기타 공사관계자가 반드시 숙지해야 하는 사항을 위주로 작성하여야 하며, 관급자재 선정내용 등을 정확히 기재

참여기술자 현황 5부(공종, 기술자격, 참여기간 등, 하도급 공종 포함)

기타 발주기관이 요구하는 성과품.

4. 설계도서 제출목록

계획설계 제출도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계 제출 공문	A4	1	부
2	계획 설계(안)	A4	3	부	- 개략적조감도 및 스터디 모형(부지) 포함 - 개략공사비 검토서(공종별) 포함 * 도면은 A3반책
3	현장조사보고서	A4	3	부	- 유사시설견학보고서 포함(필요시)
4	관련법규 검토서	A4	3	부	- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 에너지 관련법령 등 포함
5	현황측량보고서	A4	7	부	- 현황측량성과도 포함 - 경계복원측량(지적공사 발행) 성과도 포함
6	지반조사보고서	A4	7	부	- 토질기초기술사, 구조기술사, 건축사의 협의된 검토의견 및 시료상자 포함
7	설계적정성 검토자료	A4/A3	10	부	- 합동토론회 일정에 따라 제출시기 조정
8	공사비 검토서	A4	3	부	- 공사비 예산에 대한 개략 공사비 검토 - 공종별 책임기술자 확인
9	BIM 성과품		3	부	- BIM 결과보고서, 원본파일 등
10	기타	A4	3	부	- 체크리스트(각 공종 감독관 확인) - 공사비 증액 검토자료(필요 시)CD 등

※ 발주기관 요구사항에 대한 조치(반영)결과 보고서를 포함하여 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출(3매)

- 스터디 모형은 BIM으로 대체가능

중간설계 제출도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계 제출 공문	A4	1	부
2	중간설계 보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	- 주요자재 비교검토서 포함 - 재료 검토서 포함
3	설계도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리
4	내역서 (관급포함)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	- 각 공종별 예산 분배표 * 공종별책임기술자 확인
5	계산서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	- 조달청 제공양식 특기시방 포함
7	설계적정성 검토자료	A3	10	부	통합본							- 계획설계 조치결과 포함
8	VE보고서	A4	5	부	통합본							- 조달청 제공
9	각종 예비인증 관련 검토서	A4	3	부	통합본							녹색건축 인증 건축물 에너지효율인증 제로에너지건축물 인증 장애물 없는 생활환경(BF) 지능형(IBS) 및 정보통신(필요시)
10	신재생에너지설치계획서	A4	3	부	통합본							- 문서, 사전 제출
11	설계안전보건대장	A4	3	부	통합본
12	BIM 성과품		3	부	설계단계별 BIM 적용 지침 준용							- BIM 결과보고서, 원본파일 등
13	조감도											파일만 제출 (실시설계 시 최종 수정)
14	공사예정공정표	A3	3	부	통합본							- 국토부 고시 검토내용 포함
15	기타발주기관 요구사항 체크리스트	A4	3	부	통합본, CD							- 공사비 예산 초과 시 조치계획서 제출

※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본

※ 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본

※ 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출(3매)

실시설계 제출도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	실시설계 검사원	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	종결보고서	A4	3	부	통합본
3	설계설명서	A4	3	부	통합본							- 색채계획 포함
4	설계도면	A1	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	- 에너지절약계획서 포함 - 반접이
		A3	5
5	각종 계산서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	내역서(도급/관급)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	수량산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	일위대가/단가산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	- 견적서 포함
9	표준시방서(국토부)/ 특기시방서/관급시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	* 조달청홈페이지→ 정보제공 → 업무별 자료 → 시설공사게시판
10	조감도, 투시도(파일포함) (중간설계 최종수정)	-	5	부	◯							- A1 이상(추후협의) - 표구포함(추후협의)
11	공사예정공정표	-	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	- 도면에 포함 - 전 공종 포함
12	건축협의서	-	2	부								- 신청 전 문서 제출 - 완료 후 예비인중서 포함
13	실시계획인가협조자료 (필요시)	-	2	부
14	공사계약요청 자료	공사원가계산서(총차/금차예산), 관급자재목록, 공사원가계산서(모두excel file), 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등 * 공사개요, 현장설명서 포함
15	자재 견본서	A4	2	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	- 제품명, 색상, 규격 등 포함
16	공사예정공정표	-	3	부
17	설계안정성검토서	A4	3	부								- 한국시설안전공단
18	현장설명서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
19	에너지 절약 계획서 관련 증빙서류											3부
20	녹색건축 예비인증, 건축물 에너지효율 예비인증, 제로에너지건축물 예비인증을 위한 제출도서 및 최종 인증서
21	장애물 없는 생활환경, 지능형(IBS) 및 정보통신 건축물 예비인증을 위한 제출도서 및 인증서
22	설계안전검토보고서, 설계에서 잔존하여 시공단계에서 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항 검토서 등
23	BIM 성과품		3	부	설계단계별 BIM 적용 지침 준용							- BIM 결과보고서, 원본파일 등
24	손해배상보험증권	A4	3	부
25	건축물 관리계획서	A4
26	설계변경 환류자료 및 하자DB자료 검토서	-	2	부								- 조달청 홈페이지 참조
27	DVD(CD) or USB	-	10	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	- 계획/중간/실시/각종심의/인허가관려/문서/회의록/각종발표자료 등 포함
28	기타 발주기관 요구사항, 체크리스트	각 단계별 도서파일(CD) 등

[붙임 1]

용역업무수행계획서 책임기술자 명단

□ 용 역 명 :

□ 용역기간 :

□ 용역회사 :

□ 용역참여자(총괄·분야별 책임 및 참여기술자)

연별	분야별	설계참여기술자 (설계사, 감리사)					서명 (실명)
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	생년월일	자격증번호

[붙임 2]

설계용역자문 참여기술자 명단

(회사대표, 책임·분야별·참여기술자 등)

구 분	분 야 별		성 명	서 명
설계사	회사명	○○건축사사무소 대표이사 ○○○ ○○엔지니어링 대표이사 ○○○
	참여기술사	사업책임기술자 분야별책임기술자

[붙임 3]

설계용역 종합보고서 책임기술자 명단

□ 용 역 명 :

□ 용역기간 :

□ 용역참여자(총괄·분야별 책임 및 참여기술자)

기술 분야	설계참여기술자 (설계사, 감리사)						서명 (실명)
	성 명	직 책	주민등록번호	자격종목 및 등록번호	참여기간	참여세부 수행내용

자격종목 : 국가기술자격법상의 자격을 기재하고 하단에 등록번호를 기재

수행내용 : 분야별 책임기술자 중심으로 주요시설물에 대한 수행한 핵심공법을 파악할 수 있도록 기재

주민등록번호 뒷자리는 -***으로 표기

[붙임 4]

▣ 공사개요

공 사 명	국립중앙의료원 신축이전 설계용역	공사종별	신축
위 치
공사기간	. . . ~ . . .
용 도		구 조
규 모	지하 ○층, 지상 ○층 / 연면적 ㎡
친환경적용	별지(양식) 작성
추진현황

※ 공사종별 : 신축, 증축(수평증축, 수직증축), 리모델링, 개·보수 등으로 기재

※ 추진현황 : 설계중, 공사발주 중, 공사 중, 준공 등으로 기재

▣ 공사비 및 부대공사비                                        [단위 : 천원]

공 종	건 축	전 기	통 신	기 계	조 경	기 타	계	낙찰률 (%)
설계액 (최종)
공사금액 (최종)
부대 공사비	-관급비 -이설비 등	-관급비 -이설비 등	-관급비 -이설비 등	-관급비 -이설비 등			-관급비 -이설비 등
기타의견	1) ※당해 건축물이 타 건축물에 비하여 공사비 증가 또는 감소된 요인이 있는 경우 그 사유? 2) ※당해 건축물이 「공공건축물 공사비 책정 기준」을 적용한 경우 공사비의 적정성 여부 견해?

※ 설계액 : 도급비가 아닌 설계가(예정가격)를 기재(부가세 포함)

※ 공사금액 : 낙찰률이 적용된 공사계약액(도급금액)

▣ 시설내용

공 종		세부공종		마감자재, 시공공법, 시공여부	비 고
건 축	건 축	외부 공사	외벽
			방수
			창호
			유리
		내부 공사	바닥
			벽
			천장
		기초형식
	기 계	열원설비
		공조설비
		자동화설비
	토 목	흙막이형식
	조 경	옥상 및 벽면녹화
		외부공간조경공사
전기 통신	수배전설비
	자동제어
	BAS시스템
	통신설비
특수설비

▣ 친환경 적용

구 분		적용내용			비 고
건축물에너지효율 1등급 인증		-
에너지성능지표(EPI) 점수		-
녹색건축 최우수(그린1등급)등급 인증		-
건축물에너지관리시스템(BEMS) 연계성 확보		-
단열조치		외 벽		W/㎡K	창 및 문 포함
		최상층지붕		W/㎡K
		최하층바닥		W/㎡K
중수도설비, 우수이용설비		-
	태양열	-
	태양광, BIPV	-
	지 열	-
	풍 력	-
	연료전지	-
	기 타	-
기타 친환경 관련 적용사항		-

※ 예비인증, 본인증 여부 반드시 기재

※ 개·보수, 리모델링인 경우 당해 공사 시설내용을 기재

[붙임 5]

■ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 [별지 제1호서식] <개정 2018. 11. 9.>
구조안전 및 내진설계 확인서(6층 이상의 건축물)
1) 공사명											비고
2) 대지위치	/ 지역계수
3) 용도
4) 중요도
5) 규모	연면적	m2				층수 (높이)			/ ( m)
6) 사용설계기준
7) 구조계획	구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
8) 지반 및 기초	지반분류						지하수위
	기초 형식
	지내력 기초			설계지내력 fe= t/m2			파일기초		적용파일직경= fp = ton
9) 풍하중 개요	기본풍속			V0=(m/sec)			노풍도		A, B, C, D
				Gf			중요도계수		Iw=
10) 풍하중 해석결과				X 방향				Y 방향
	최고층 변위			δx-max				δy-max
	최대층간변위			Δx,max				Δy,max
11) 내진설계 개요	「건축물의 구조기준에 관한 규칙」 및 「건축구조기준」에 따른 지진하중 산정 시 필요사항
	해석법			내진설계범주(A,B,C,D)
				등가정적해석법, 동적해석법
	중요도계수			IE=				건물유효 중량		W=
12) 기본 지진 저항시스템				X 방향				Y 방향			구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
	횡력저항시스템
	반응수정계수			Rx=				Ry=
	초과강도계수			Ωox=				Ωoy=
	변위증폭계수			Cdx=				Cdy=
	허용층간변위			Δax= (0.010 hs,0.015hs,0.020hs)
13) 내진설계 주요결과				X 방향				Y 방향
	지진응답계수			CSx=				CSy=
	밑면전단력			VSx=				VSy=
	근사고유주기			Tax=				Tay=
	최대층간변위			Δx,max				Δy,max
14) 고유치 해석 (동적해석 시)				진동주기				질량참여율
	1st모드			Sec				%
	2nd모드			Sec				%
	3rd모드			Sec				%
15) 구조요소 내진설계 검토사항	특별지진하중 적용 여부		피로티					유, 무
			면외어긋남					유, 무
			횡력저항 수직요소의 불연속					유, 무
	수직시스템 불연속							유, 무
16) 비구조요소	건축비구조요소										공사단계에서 확인이 필요한 비구조요소 기재
	기계ㆍ전기 비구조요소
17) 특이사항
「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 대상 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출합니다. 년 월 일
작성자: 건축구조기술사 □ 설계자: 건 축 사 □ 주 소: 주 소: 연락처: 연락처:
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

[붙임 6]

건설공사(설계･시공) 중점관리 체크리스트

□ 건설공사 설계 시 확인사항

하자내용		확 인 내 용	확인
방수	지하층	∘ 1층 출입구 침수 대비를 고려한 시설이 갖추었는지 여부
		∘ 지상에서 지하 주차장 출입 Ramp 통로에 배수로(trench) 설치와 배수구 연결 여부
		∘ 장비 반입구 위치 및 구조가 우수유입을 방지할 수 있는지 여부
		∘ 지하층 바닥 매입배관 설치 지양 여부 - 방수층 보호를 위하여 상부 천장배관 검토
		∘ 주차장의 층간 방수를 하였는지 여부. (방수공법는 침투식 액체방수 등 적정공법 설계반영 여부)
		∘ 드라이에리어는 방수처리 하고 배수구를 설치하였는지 여부
		∘ 지하층 외벽의 인입배관 관통부 방수 여부 - 실링 가스켓(관로구 방수장치) 등 설치
	화장실	∘ 화장실, 욕실 벽면에 최소 1.5m 이상 내벽 방수를 하였는지 여부.
		∘ 화장실, 욕실 스라브 바닥고가 기준보다 최소 5cm 이상 낮추었는지 여부
	발코니	∘ 발코니 바닥의 방수와 배수처리 여부.
		∘ 동절기에 외부 그릴 창을 통한 한기가 유입되어 수전 및 배관에 결빙이 발생되지 않도록 적정하게 설계가 반영되어 있는지 여부
	옥 상	∘ 옥상 냉각탑은 외부 벽체와 이격거리 확보 또는 루버 설치 여부
		∘ 옥상 바닥의 경사 방향은 Drain의 위치 방향으로 적절하게 표기 여부.
		∘ 옥상에 설치되는 각종 설비시설물 하단에 선 방수처리 후 PAD 설치 여부.
		∘ 옥상 노출 방수공법일 경우 적정한 간격으로 탈기반을 설치하였는지 여부 - 옥상방수는 연질형 재료를 시용한 전면 밀착공법식 복합방수공법 권장(하자근절)
		∘ 옥상 Control Joint 상세 설계 여부.
		∘ 옥상 바닥에 각종 설비(안테나, 피뢰침, 배관 등)를 위한 Opening 표기 여부.
		∘ 옥상 조경시 바닥에 방근 처리시설을 하였는지 여부 - 옥상 방수재는 방근용 PVC 시트 등 설계 반영 여부
		∘ 지붕 면적 및 우수량 산정에 따른 트렌치 단면적 및 선홈통 규격이 적정하게 되어 있는지 여부
	기 타	∘ 공개공지 등 외부공간의 바닥 기층 및 포장다짐의 적정성, 집수정 개소 및 배수 구배 등이 적정하게 반영되었는 지 여부를 확인
		∘ 조경 수목은 인공지반 식재시 적정한 토심과 토양반영여부 확인 - 식재시 배수를 위한 배수시설 및 배수체계의 적정성 확인
		∘ 전기실 침수를 대비한 기계실과 레벨 확인 - 전기실 레벨을 기계실 보다 50C m 이상 높게 시공
		∘ 외벽에 면한 창호에 대하여 창호틀에 몰탈을 충진토록 상세 설계에 반영여부
		∘ 외벽 커텐월과 바닥 스라브에서 하부에 물이 흐르지 않도록 바닥 턱 상세도 표기 여부
결로 (방습)	지하층	∘ 지하층 외벽 및 최하층 바닥 결로 방지를 위해 방습벽 및 배수판, 단열설계가 적정하게 반영되어 있는지 여부
		∘ 토사에 접하는 코아벽체에 대한 단열(방수)설계가 적정하게 되어 있는지 여부 - 계단실이 토사와 직접 맞닿은 부분은 내방수 후 계단실을 벽체로 설계에 반영하였는지 여부 등.
		∘ 지하실의 외부에 면하지 않은 거실 등에 대하여 출입문 등에 환기시설 설치 여부
	벽 체	∘ 외벽 결로 방지를 위해 단열재 시공 상세도면 및 시공방법에 대한 명시 여부
		∘ 외벽 측의 결로를 방지하기 위해 단열 몰탈 등의 설계반영 여부
		∘ 결로방지를 위해 측벽 또는 외벽에 각종 박스(스위치,콘센트, 분전반, 단자함 등) 설치 지양 여부 - 직접 외기에 면한 분전함 및 통신 단자함 등에 단열설계가 반영 되어 있는지 여부
	식당/주방	∘ 주방 등의 공간 상부 반자시설을 경사 반자로 하여 결로를 한곳으로 흐르게 하였는지 여부.
		∘ 식당(주방) 등의 습도가 높은 곳에는 천장재를 내습자재로 하였는지 여부
		∘ 주방 그리스트랩은 SST박스 대신 골조 또는 누수방지 이중박스 설계 여부
		∘ 다용도실 보조주방 가구 뒤 단열재 설계 적정여부 확인
	환기 시설	∘ 매층과 각실 별 구획부분 반자시설에 환기구 설치 및 지하 계단실의 환기설계 여부
	보온 시설	∘ 옥상 배수 드레인에서 배수 선홈통으로 연결 부위가 옥내 천장으로 관통시 보온 조치를 하였는지 여부.
	옥 상	∘ 최상층(지붕) 스라브에 매입배관 및 매입박스 설치 지양 여부 - 단열재 훼손에 의한 결로방지를 위해 매립배관을 지양하고, 노출배관 시공

[붙임 7] 청렴서약서 및 보안각서

청 렴 서 약 서

1. 용  역  명:                           설계용역

2. 계약상대자:

당 사는 위 공사의 설계에 반영되는 관급자재 선정을 위한 심의(안) 작성에 있어 관계 법령 등에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명하게 관급자재가 선정될 수 있도록 최선을 다할 것이며, 설계용역 수행과정에서 관급자재를 납품하고자 희망하는 업체에게 어떠한 금품ㆍ향응이나 부당한 이익을 제공받지 않을 것을 확약합니다.

만약 이를 위반할 시에는 어떠한 처벌이나 불이익 조치도 감수하겠으며, 조달청의 조치와 관련하여 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20 년    월     일

주        소:

상   호   명:

대   표   자:                        (인)

조달청 관급자재선정심의 위원장 귀하

보 안 각 서

1. 용  역  명:                           설계용역

2. 계약  일자: 20 .   .   .

3. 착수  일자: 20 .   .   .

4. 완수예정일: 20 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 국가계약법 시행령 제14조 제2항 내지 제3항에 해당하는 입찰관련서류의 열람 또는 교부를 위하여 발주기관이 전자조달시스템에 설계용역계약의 계약목적물인 설계서를 게재할 수 있다는 데에 동의한다.

4. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

5. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

6. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 국가기관용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제12조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 의거 발주기관에게 귀속됨을 알고 별도로 발주기관의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

20 년    월     일

주        소:

생 년  월 일:

기 술  분 야: 참여공종 표기

성        명:                   (인)

조달청장 귀하

[붙임 8] 책임기술자 선임계

사 업 [분야별] 책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명:                             설계용역

2. 계약  금액:

3. 계약  일자: 20 .   .   .

4. 착수  일자: 20 .   .   .

5. 완수예정일: 20 .   .   .

-  아     래  -

가. 성       명:

나. 주       소:

다. 생 년 월 일:

라. 기술자격(면허)종별:

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20 년.   .   .

계 약 자

주    소:

상    호:

대 표 자:                  (인)

조달청장 귀하

※ 공동(분담)수급일 경우 대표사 선임계 제출.

※ 하도급 예정 공종은 하도급 승인요청 시 제출.

[붙임 9] 하도급승인 신청서

■ 건설기술 진흥법 시행규칙 [별지 제32호 서식]
하도급 계약 승인신청서
1. 건설기술용역명
2. 건설기술용역개요
수급인 (대표회사)	상호		대표자	김 동 훈	소재지
3. 건설기술용역개요
계약금액		계약일		준공예정일
금 차 계약금액		금 차 계약일		금 차 준공예정일
4. 공종별 하도급 예정계획(해당연도)
하도급할 주요 공종	하도급 대상자	하도급 용역
공 종	상호 대표자/분야별책임기술자	소재지	등록업종 (보유면허)	하도급 금액 (VAT 포함)
①하도급 부분금액(A)	②하도급 계약금액(B)	③하도급율 (B/A)
구조		서울		-		-
기계		서울		-		-
토목		경기		-		-
조경		서울		-		-
통신		경기		-		-
「건설기술 진흥법」 제35조제4항 및 같은 법 시행규칙 제31조제1항에 따라 하도급 계약 승인신청서를 제출합니다.
20 년 월 일
수급체	대 표	상 호:
대표자:
조달청장 귀하
첨부서류	1. 하도급 예정 공정표(착수계 설계용역예정공정표로 갈음함) 2. 하도급 승인요청서, 하도급 계약서, 참여기술자 명단 ,자기검토서, 분야별 책임기술자 선임계, 보안각서, 관계서류
1. ①란의 하도급 부분금액은 당해 하도급하고자 하는 용역부분에 해당하는 도급금액으로 직접인건비, 직접경비, 제경비, 기술료 및 부가가치세 등을 포함한 금액을 말합니다. 2. ②란의 하도급 계약금액은 수급인이 하도급 대상자(하수급인)와 하도급계약을 맺으면서 지급하기로 계약한 금액을 말합니다. 3. ③란의 하도급율은 하도급계약금액을 하도급부분금액으로 나눈 비율을 말합니다. 4. ①하도급부분금액 및 ③하도급율은 산출이 곤란한 경우에는 기재하지 않습니다.

※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보) 일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급인	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서				이상 없음
사업자등록증			별첨			제출
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 제3조(기술사무의 직무) 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) 엔지니어링산업 진흥법 제2조 엔지니어링산업 진흥법 시행령 제3조(엔지니어링기술) 소방시설공사업법 시행령 제2조
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술 진흥법 제21조 (건설기술자의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술 진흥법 제21조 (건설기술자의 신고) 소방시설공사업법 제2조 별표1	참여기술자 모두 표기				기술자등급표기
하도급금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2 등 건설산업기본법 시행규칙
하도급 사유		건축법 시행령 제91조의3 국가기관용 건설기술(설계)용역계약 특수조건 제5조(하도급 승인)

※ 하도급대금 지급 및 수령 확인 내역 (전자입금증 또는 전자세금계산서 등 첨부)

하도급대금 지급 및 수령 확인 내역

용역명:                    설계용역

구분	원도급자 대금수령			하도급명 (공종)	하도급 대금지급				하도급 대금수령				적정여부	비고
	대금종류	수령일	수령금액 (천 원)		대금종류	지급일	지급금액 (천 원)	지급형태	대금종류	수령일	수령금액 (천 원)	수령형태
1
2
3
4
5
6
7

[붙임 10] 실시설계 검사원

실시설계 검사원

1. 용  역  명:                        설계용역

2. 계 약 금 액:           원 (금차 :        원)

3. 계 약 일 자: 20  .   .   .

4. 착 수 일 자: 20  .   .   .

5. 완수 예정일: 20  .   .   .

5. 규       모: 연면적         층수            공사비

붙임  제출설계도서 목록  1부

실시설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20 년  월   일

계 약 자:

주    소:

상    호:

대 표 자:

조달청장 귀하

[붙임 11] 주간업무

주 간 업 무

□ 용 역 명:                            설계용역

□ 용역개요

◦현장위치:

◦용역기간: 20 년  월  일 ～ 20 년  월  일

◦계약금액:

□ 용역진행사항

구 분		이번 주 진행사항(~20 . . .)			다음 주 예정사항(~20 . . .)			비 고
업무내용		- 세부적으로 작성. ※ 중간설계 이후부터 공종별로 세부 작성. ※ 관련기관 협의 시 일시, 담당자, 연락처 등 기록. ※ 각종 협의사항 기록.			※ 예정일정 기록.
특이사항		문제점 및 해결책 등 표기
공정률		계획	실적	대비	계획	실적	대비
	현행	%	%	%	%	-	-
	누적	%	%	%	%	-	-

주    소:

상    호:

대 표 자:

사업책임기술자:                (인)

조달청장 귀하

[붙임 12] 월간업무 (문서로 제출, 매월 말일 오전10시 이전)

월 간 업 무

□ 용 역 명:                         설계용역

□ 용역개요

◦현장위치:

◦용역기간: 20 년  월  일 ～ 20 년  월  일

◦계약금액:

□ 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ～ 20 . . .)	비 고
첫째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
둘째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
셋째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
넷째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
다섯째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
다음 달	- 공정 지연 시 : 지연의 구체적 원인 표기. - 중간설계 시부터 공종별로 세부적으로 작성.	이번달 계획 % (누적 %) 실적 % (누적 %) (누적 %)

주    소:

상    호:

대 표 자:

사업책임기술자:              (인)

조달청장 귀하

[붙임 13] 특정자재 설계 목록

특정자재 설계 목록

공 종	품 목	규 격	수량	금액(천 원)	협의 담당자	연락처	비 고

사업책임기술자                 확인

※ 1. 관급자재 제외

2. 품목당 100만 원 미만 제외 (자재리스트에 포함)

[붙임 14] 현장조사 체크리스트 (지반조사 전 제출)

□ 사 업 명:

구분	점 검 항 목	설계자검토사항	점검결과
현황 측량	현황측량을 위한 사전조사 여부 (지적도, 도시계획지형지적도, 지적도근점 등)
	측량계획서의 작성 적정성 확인 (계획, 중간, 실시설계 시 측량조사 세부지침 및 계획 등)
	측량기술자의 배치 적정성
	가수준점(T.B.M) 유실 또는 훼손되지 않도록 보존 조치 여부
	측량성과 결과, 표기 및 보관상태 적정성
지장물조사	지장물조사 계획 수립여부.
	지장물조사를 위한 관계서류 열람 확인 여부. (토지대장, 건축물대장, 지적도, 도시계획확인원 등)
	지장물조사를 위한 관계기관과 협의 여부 및 관계자 연락처 및 소속 기록 여부.
	우수관, 오수관 위치 및 깊이 파악 여부.
	상수도관 및 급수 인입관로 위치 조사 여부.
	가스관, 통신관 등 기타 자하매설물 확인 여부.
	지장물조서 및 지하매설물도 작성 여부.
지반 조사 (시추 조사)	지반조사계획서 적정 수립 여부.
	지반조사를 위한 자료수집 확인. (지형도, 지질도, 토양도, 지하수이용현황 등)
	과업지시서에 의한 방법 및 수량 일치 여부. (시추조사 승인서에 의한 방법 및 수량 일치여부)
	시추공 위치 적정성. (시추조사 승인서 위치와 일치여부 확인)
	시추 위치 도면 표기 여부.
	과업지시서에 의하여 적정 실시 여부. (시추조사 승인서에 의하여 적정 실시 여부)
	자연시료채취 방법 확인.
	시추공 내 지하수위 측정 적정 여부.
	표준관입시험 및 실내시험 등 한국산업규격과 일치 여부.
	시료상자의 규격 적정 및 보관방법 적정성. (채취한 시료의 규격(∮)과 길이가 보고서상의 시추규격 및 깊이와 일치여부 확인)

※ 붙임 : 관계서류 및 사진 첨부, 미비사항은 조치계획서 첨부.

※ 지반조사 후 관계자(지반조사분야/구조분야/토목분야/건축분야 참여기술자)협의 후 보고서 제작.

20    .      .      .

점검자  소속:                                           (인)

입회자  소속:  수요기관                                 (인)

조달청 시설사업기획과                (인)

현 장 조 사  참 석 자

□ 사 업 명:

□ 일    시:

□ 참 석 자

구 분		소 속	성 명	서 명	비 고
입회자	수요기관
	감독기관
참석자	설계자
	지반조사 참여기술자
	현황측량 참여기술자
	기 타

현 장 조 사  사 진

□ 사 업 명:

[붙임 15] 표준설계관리일정표(기타용역 병행 수행 시 취합하여 작성, 용역기간에 맞추어 변경 및 기타용역내용 포함)

[붙임 16] 설계자가 작성하는 공사시방서 양식

‘설계자가 작성하는 공사시방서’ 양식은 <조달청 홈페이지 → 정보제공 → 업무별 자료 → 시설공사 게시판>에서 다운로드 받아 작성할 것

[붙임 17] 표준시방서(국토교통부) 코드 링크표

‘표준시방서 코드 링크표’는 <조달청 홈페이지 → 정보제공 → 업무별 자료 → 시설공사 게시판>에서 다운로드 받아 활용할 것.